Pirkimo sąlygų priedas Nr. 5

Techninė specifikacija

Šiaulių r. sav. Drąsučių k. Mechanizatorių g. apšvietimo tinklų įrengimo projektas ir statybos rangos darbų  techninė užduotis

1. OBJEKTO PAVADINIMAS. Šiaulių r. sav. Drąsučių k. Mechanizatorių g. apšvietimo tinklų įrengimo                   projektas ir statybos rangos darbai.

2.UŽSAKOVAS. UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

3. OBJEKTO PASKIRTIS. Inžineriniai tinklai - gatvių apšvietimas.

4. STATYBOS RŪŠIS. Gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija.

5. UŽSAKOVO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS. Projektavimo techninė užduotis.

6. PAGRINDINIAI OBJEKTO TECHNINIAI RODIKLIAI IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI OBJEKTO PROJEKTUI.

6.1. Bendras Mechanizatorių g. tinklų ilgis ~1000m. Keičiamos OKL ( Oro Kabelinė Linija) Laisvės g. ilgis ~ 450 m (Priedas Nr.1).

6.2. Apšvietimo linijos prijungimas galimas iš esamo apšvietimo AVS prie MT Kš-116 Laisvės g. Pridedama esama apšvietimo tinklo schema (Priedas Nr.2).

6.2.1. AVS-e pakeisti  esamus linijinius autom.išjungėjus į 3x1 F reikiamo amperažo (Priedas Nr.6).

6.2.2. AVS skyde šviestuvų valdymui suprojektuoti telemetrinį valdymą ASTgsm su fotoelementu ir galios analizatoriumi. Tiekėjas turi įsivertinti visas išlaidas valdiklio sumontavimui ir paleidimui.

6.3. Nuo AVS iki Melioratorių g. atramos 304/2 pakeisti esamą 1 F. OKL į 3 F. OKL reikiamo skerspjūvio. Esamą OKL nuo AVS iki 200/2 atr. nedemontuoti ir esama OKL užmaitinti ant L-100 esančią apšvietimo liniją.

6.4. Iš projektuojamos OKL užmaitinti esamas atšakines OKL (Priedas Nr.2).

6.5. Iš atramos Nr.300/12 Laisvės g. suprojektuoti OKL į Ievų g. atramą 302/2.

6.6. Iš projektuojamos KL užvesti liniją į esamą apšvietimo tinklą iš ST Kš-114 ( Priedas Nr.5).

6.7. Melioratorių g. apšvietimui suprojektuoti požemines kabelines su metalinėmis atramomis ir LED šviestuvais.

6.8.Suprojektuoti Melioratorių g. perėjos apšvietimą pridedame foto (Priedas Nr.3).

6.9. Apšvietimo atramose kabelių pajungimui numatyti min. 5 grupių jungtis. Atramose sužymėti  kabelius, nurodant maitinimo kabelį (pvz.:400V iš ...).

6.10. AVS-e linijinius išeinančius kabelius sužymėti pagal gatvių pavadinimus. AVS schemą derinti     projektavimo metu.

6.11. Melioratorių g. demontuoti esamą apšvietimo tinklą. Demontuotus šviestuvus ir oro liniją su metalo konstrukcijomis grąžinti užsakovui adresu Sodo g. 18 Kuršėnai. Demontuotus OL izoliatorius, gelžbetonines atramas utilizuoti pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus.

6.12. Projektuotojas užtikrina ir garantuoja, kad prieš atlikdamas projektavimą pagal Užsakovo užsakymą, apsilankė projektuojamojo objekto vietoje ir tinkamai įvertino vietovę, galimus techninius sprendimus, visas galimas projekto įgyvendinimo rizikas bei aplinkybes, susijusias su sėkmingu projekto įgyvendinimu.

6.13. Projektavimo ir montavimo paslaugų teikėjas parengia ir suderina Objekto geodezinę topografinę nuotrauką.

6.14. Gatvės apšvietimas projektuojamas vadovaujantis Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir Lietuvos standartu LST EN 13201 „Gatvių apšvietimas“.

6.15. Suprojektuoti gatvės apšvietimą su LED šviestuvais. Minimali šviestuvų techninė specifikacija pridedama prie projektavimo techninės užduoties.

6.16. LED šviestuvų galingumas turi būti suprojektuotas, parenkant gatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų kategorijas (pateikiant kategorijos parinkimo paskaičiavimą) pagal Lietuvos standarte LST EN 13201 nurodytus gatvių apšviestumo reikalavimus

6.17. Priklausomai nuo suprojektuotų intervalų tarp apšvietimo atramų ir atramų aukščių parinkti nominalų šviestuvų galingumą, pateikiant šviestuvų šviesos srauto diagramas.

6.18. Apšvietimo atramas suprojektuoti pagal Lietuvos standartą LST EN 40-5, turi būti sertifikuotos naudojimui Lietuvoje, metalinės kūginės, padengtos karšto cinkavimo būdu cinko sluoksniu ir komplekte su monolitiniais gelžbetonio pamatais, atramų aukštį ir gembės ilgį parenkant apšviestumo projektavimo metu.

6.19. Atlikti statybos kainos skaičiavimus.

6.20. Paruošti konkursinę rangos darbų ir medžiagų specifikaciją.

6.21. Paruošti techninio projekto du popierinius egzempliorius ir skaitmeninę versiją.

6.22. Projektą derinti su UAB Kuršėnų komunalinis ūkis atstovu.

7. Aplinkosauginiai reikalavimai gatvių apšvietimo įrangai:

reikalavimai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“4.1 punktu ir 2 priedo XVII skyriaus „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“ 28.1 papunkčiu.

28. Gatvių apšvietimo įranga:

28.1. jeigu perkama LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas) gatvių apšvietimo įranga, ji turi būti 100 proc. (vienetais) LED;

LED ŠVIESTUVŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Šviestuvo parametras | Būtinas rodiklis |
| --- | --- | --- |
|  | Maitinimo įtampa | 230±10% VAC |
|  | Komplektacija | Su visomis montavimui skirtomis medžiagomis |
|  | Maitinimo įtampos dažnis | 50 Hz |
|  | Galingumas | projektinis |
|  | Galios faktorius (neprigesinus) | Ne mažesnis nei 0,90 |
|  | Elektrosaugos klasė | II pagal EN 60598 |
|  | Bendras kuriamas šviesos srautas | projektinis |
|  | Diodų šviesos srauto efektyvumas | Ne mažiau 140 lm/W |
|  | Spalvos temperatūra gatvės apšvietimui | 4000K |
|  | Apšvietimo kampas, laipsniais. | projektinis |
|  | Šviestuvo šviesos stiprio kreivė | projektinis |
|  | Šviestuvo korpusas | Konstrukcija modulinė, optinė dalis ir elektrinė dalis sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtose fizine pertvara. Korpusas aliuminis, polikarbonatas atsparus UV spinduliams, plienas su polimeriniu padengimu. Maitinimo šaltinio dalis atidaroma ir uždaroma be įrankių nenuimant šviestuvo, apsauga nuo lašelių (kondensato) susidarymo šviestuvo viduje. Korpuso spalva šviesiai pilka RAL7035. Reguliavimas -20°+20°, žingsnis 5°, tinka 48-60 mm atramai ar gembei. |
|  | Apsauga nuo aplinkos poveikio | ne blogiau IP66 |
|  | Apsauga nuo smūgių | ne blogiau IK09 |
|  | Minimalus šviestuvo eksploatacijos laikas | ne mažiau 100.000 valandų |
|  | Šviestuvų sertifikatai | CE, IEC 60598, ROHS, ENEC, ENEC+ |
|  | Šviestuvo darbinė temperatūra | ≤-30° iki ≥+50°C |
|  | Šviestuvų fotometriniai duomenys | Fotometriniai duomenys DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 5 metai |
|  | Maitinimo šaltinis, šviesos diodų veikimas | Apsauga nuo trumpojo jungimo, perkaitimo, perkrovos ir apkrovos dingimo. Turi būti įdiegta „aplenkimo technologija“- kiekvienam serijos šviesos diodui yra numatyta apėjimo grandinė, kad LED gedimo atveju būtų galima toliau veikti su sumažintu apšvietimu. |
|  | Šviestuvo valdymas | Šviestuvai su autonominiu pritemdymo grafiku (Nr.4.Šviestuvų pridedamo grafikas). |

Techninės specifikacijos priedai:

Nr.1 Situacijos planas.

Nr.2 Esama apšvietimo schema iš MT Kš-116.

Nr.3 Perėjos foto.

Nr.4 Šviestuvų pritemdymo grafikas.

Nr.5 Esama apšvietimo schema iš ST Kš-114.

Nr.6 Esamo AVS fotonuotrauka.