Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | GASS sistemos atnaujinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 135163499 |
|  | 1.1.3. Adresas | Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT351634917 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | A.s. LT21 7300 0100 0222 6410 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | AB „Swedbank”, 73000 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +37037326975 |
|  | 1.1.8. El. paštas | rastine@kaunoklinikos.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas | Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Įstatų pagrindu |
| 1.2. Tiekėjas (jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos. Jei Tiekėjas yra tiekėjų grupė, skiltys pildomos įterpiant kiekvieno grupės nario informaciją) | 1.2.1. Pavadinimas |  |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas |  |
|  | 1.2.3. Adresas |  |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas |  |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita |  |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas |  |
|  | 1.2.7. Telefonas |  |
|  | 1.2.8. El. paštas |  |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas |  |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | (nurodyti padalinį / skyrių, pareigas, vardą, pavardę, tel., el. paštą) |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui nešiojamus vaizdo registratorius (toliau – Prekės) įskaitant su prekėmis susijusias paslaugas, t.y. sumontavimą, įrangos suderinimą ir darbuotojų su nauja įranga apmokymą. Perkama 10 vnt. nešiojamų vaizdo registratorių. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. 2 „Prekių žiniaraštis“. |  |
| 3.2. Pirkimo pavadinimas ir numeris |  | Atviras konkursas (supaprastintas pirkimas) GASS sistemos atnaujinimas Nr. |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu |  | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 4.4. Dėl minimalios užsakymo vertės/ apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo – priėmimo aktas, arba krovinio važtaraštis. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuotos kainos kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytą Prekių kiekį ir (ar) apimtį. |  |
| 5.3. Sutarties kainos/ įkainio perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.2. netaikoma. |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos/įkainio peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojami nekeičiant Prekių kainos be PVM. Perskaičiavimas įforminamas Susitarimu ne vėliau kaip per 10 d. (dešimt dienų) nuo PVM mokėjimą reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuota Sutarties kaina taikomas už tą Prekių dalį, kurios bus tiekiamos nuo Šalių pasirašyto Susitarimo įsigaliojimo. |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | Netaikoma |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: Įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina; Prekių pristatymo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t.y. perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, diena |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekėms nustatomas Techninėje specifikacijoj garantinis terminas, kuris yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekių trūkumų, Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pašalinti Prekių trūkumus. Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje. |  |
| 6.3. Kokybinių kriterijų įgyvendinimo ir tikrinimo tvarka |  | Netaikoma |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda). |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas |  | Netaikoma |  |
| 8.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną. |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM. 9.2.2. Jeigu Tiekėjas vėluoja grąžinti dėl Tiekėjui mokėtinos sumos sumažinimo susidariusią permoką pagal Bendrųjų sąlygų 7.4.1.2 punktą, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos permokos, kainos be PVM. 9.2.3. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo, jeigu netesybų suma nėra išskaitoma iš Tiekėjui mokėtinos sumos. |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo ar nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka |  | 9.3.1. Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 30 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. 9.3.2. Nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, mokama 30 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Pažeidus nurodytų Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje bus taikoma 50,00 eurų (penkiasdešimt eurų, 00 ct) dydžio bauda. |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų Kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Tiekėjui taikoma bauda dėl Pirkėjo simbolių, pavadinimo ir ženklo reklamoje ar rinkodaroje naudojimo reikalavimų nesilaikymo bei draudimo naudotis Pirkėjo sukurtais intelektiniais veiklos rezultatais nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.10. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. ESMINĖS SUTARTIES SĄLYGOS |  |  |  |
| 10.1. Esminės Sutarties sąlygos |  | 10.1.1 Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius vykdymas; 10.1.2. Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų laikymasis; 10.1.3. Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Prekių pristatymas; 10.1.4. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių aplinkosauginius reikalavimus, laikymasis; 10.1.5. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą, laikymasis; 10.1.6. Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo, laikymasis (jeigu taikoma). |  |
| 10.2. Dideli arba nuolatiniai esminės Sutarties sąlygos vykdymo trūkumai | 10.2.1 Tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius vykdymas; 10.2.2. Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų laikymasis; 10.2.3. Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Prekių pristatymas; 10.2.4. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių aplinkosauginius reikalavimus, laikymasis; 10.2.5. Sutarties nuostatų, reglamentuojančių konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą, laikymasis; 10.2.6. Bendrųjų sąlygų nuostatų dėl Sutarties vykdymui pasitelkiamų naujų subtiekėjų ir (ar specialistų) / esamų subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo, laikymasis (jeigu taikoma). |  |  |
| 11. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 11.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 12.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka. |  |  |
| 12.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 12.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 12.2.2. jeigu paaiškėja, kad Tiekėjas nevykdo įsipareigojimų, kurie pasiūlymų vertinimo metu Pirkimo dokumentuose buvo nustatyti kaip pasiūlymų vertinimo kriterijai ir už kuriuos Tiekėjui buvo skiriamos reikšmės, kai pasiūlymas vertintas pagal kainos/sąnaudų ir kokybės santykį ir Tiekėjas per 14 kalendorinių dienų neištaiso pažeidimų (jei taikoma); 12.2.3. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 10 darbo dienų pagal Sutartyje nustatytą Prekių pristatymo terminą; 12.2.4. jeigu Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20 (dvidešimt) proc. Pradinės sutarties vertės; 12.2.5. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos; 12.2.6. Tiekėjas daugiau kaip 2 (du) kartus pristato Prekes, kurios neatitinka Sutartyje ir (ar) Įstatymuose nustatytų reikalavimų Prekėms; 12.2.7. Tiekėjas pažeidžia šios Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, intelektinės nuosavybės ar konfidencialios informacijos valdymą. 12.2.8. Tiekėjas 2 (du) kartus pažeidžia esminę Sutarties sąlygą. |  |  |
| 13. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI |  |  |  |
| 13.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | 13.1.1 Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunktį. Prekės turi būti ilgaamžės, funkcionalios, lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Nustačius, kad Tiekėjas šiame papunktyje nustatyto kriterijaus (-jų) nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. 13.1.2 Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. |  |  |
| 13.2. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 14. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI |  |  |  |
| 14.1. | Netaikoma |  |  |
| 14.2. | Netaikoma |  |  |
| 14.3. | Netaikoma |  |  |
| 14.4. | Netaikoma |  |  |
| 14.5. | Netaikoma |  |  |
| 15. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 15.1. Priedas Nr. 1 | Techninė specifikacija |  |  |
| 15.2. Priedas Nr. 2 | Prekių žiniaraštis |  |  |
| 15.3. Priedas Nr. 3 | Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama) |  |  |
| 15.4. Priedas Nr. 4 | Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedama) |  |  |
| 15.5. Priedas Nr. 5 | Kiti dokumentai (jei tokių yra) |  |  |
| 16. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius |  |  | (nurodomos atstovo pareigos, vardas, pavardė) |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

_______________

Sutarties priedas Nr. 1

GASS sistemų atnaujinimas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – perkančioji organizacija) siekia įsigyti Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (toliau GASS) centralę, kartotuvą, GASS serverį ir kitus komponentus su instaliavimo / konfigūravimo ir objekto vizualizacijos paslaugomis.

Įrangos sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija pateikta 1 lentelėje.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelę Nr. 1 „Įrangos techninės specifikacijos lentelė“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) ar  nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet kokiu būdu atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų,  technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas ir testuodamas GASS įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtos perkančiojoje organizacijoje įrangos veikimas nesutriks ir nepablogės, gaisro aptikimo ir pavojaus signalai bus perduodami į GASS serverį netrikdomai, GASS įrangos vizualizacijos planai, gaisro pavojaus signalo perdavimas ir atvaizdavimas, įvykių registravimas ir išsaugojimas, vartotojų administravimas ir autentifikavimas  veiks be sutrikimų ir ne prasčiau kaip prieš įrengiant Tiekėjui naują GASS įrangą.

Jeigu naujos GASS įrangos prijungimo metu ar po įdiegimo, per testavimui skirtą ne trumpesnį kaip 48 val. laikotarpį, perkančiojoje organizacijoje anksčiau įrengtos ir Tiekėjo integruotos GASS įrangos veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant GASS įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas iki buvusių prieš įdiegiant naują GASS įrangą, pataisant vizualizacijos planus taip kaip buvo iki integravimo.

Jei sutarties galiojimo metu įranga nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Lentelė 1. Įrangos techninės specifikacijos lentelė:

| Eil. Nr. | Įrangos ir paslaugų pavadinimas | Kiekis | Reikalaujami įrangos parametrai | Siūlomos įrangos parametrai, gamintojas, modelis/katalogo numeris ar interneto svetainė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresuojama GASS centralė | 1 vnt. | • Įrangos rūšis: GASS centralė; • Įrangos tipas: Adresuojama gaisro centralė; • Komplektuojama su gaisro kilpų plokštėmis ir palaikanti 8 gaisro kilpas; • Suderinama su adresuojamais kilpų kontroleriais: ESMI ALC2/SLC ; • Akumuliatoriai: 2 x 12 V 17 Ah; • Didžiausia suvartojama srovė: budėjimo režime 1.0 A prie 24 V DC, aliarmo režime 4.8 A prie 24 V DC; • Maitinimo įtampa 230 V AC +/- 10 % 50...60 Hz ; • Vartojama galia, ne daugiau 165 VA, • Jutiklių ir kitos įrangos maitinimo diapazonas 19...30 V DC; • Korpusas: plastikas (rėmas: lakštinis plienas); • Gabaritai: aukštis 580,0 mm, plotis 430,0 mm, gylis 142,0 mm; • Svoris, ne daugiau 11 kg (be akumuliatorių) • Atitinka standartus: EN 54-2, EN 54-4; • Max. santykinė drėgmė: 0…94 % (be kondensato), darbinė temperatūra: 5…40 °C; • Sandarumo klasė: IP30; • Suderinama su kitomis naudojamomis gaisro centralėmis ESMI Sense FDP, veikiančiomis, ESMI tinkle su gaisro serveriu. |  |
|  | Adresuojama GASS centralė - kartotuvas | 2 vnt. | • Įrangos rūšis: GASS centralė; • Įrangos tipas: Adresuojama gaisro centralė; • Gali būti komplektuojama su gaisro kilpų plokštėmis ir palaikanti 4 gaisro kilpas, taip pat gali veikti kaip kitų, šiuo metu, naudojamų centralių ESMI Sense FDP kartotuvas; • Suderinama su adresuojamais kilpų kontroleriais: ESMI ALC2/SLC; • Akumuliatoriai: 2 x 12 V 12 Ah; •Didžiausia suvartojama srovė: budėjimo režime 1.0 A prie 24 V DC, aliarmo režime 4.8 A prie 24 V DC; • Maitinimo įtampa 230 V AC +/- 10 % 50...60 Hz ; • Vartojama galia, ne daugiau 165 VA; • Jutiklių ir kitos įrangos maitinimo diapazonas 19...30 V DC; • Korpusas: plastikas; • Gabaritai: aukštis 360,0 mm, plotis 430,0 mm, gylis 142,0 mm; • Svoris, ne daugiau 7 kg (be akumuliatorių); • Atitinka standartus: EN 54-2, EN 54-4; • Max. santykinė drėgmė: 0…94 % (be kondensato,) darbinė temperatūra: 5…40 °C; • Sandarumo klasė: IP30; • Suderinama su kitomis naudojamomis gaisro centralėmis ESMI Sense FDP, veikiančiomis, ESMI tinkle su gaisro serveriu. |  |
|  | Gaisro kilpų plokštė | 4 vnt. | • Įrangos rūšis: adresuojamos GASS centralės kilpų kontroleris; • Suderinamumas: ESMI SLC tipo įrenginiams; • Kilpų skaičius: 2; • Adresų skaičius kilpoje: iki 159 detektoriams + 159 valdymo moduliams; • Didžiausia kilpos varža: 60 Ohm. |  |
|  | INFO prievadų plokštė | 2 vnt. | • Prievado tipas: RS485; • Prievadų skaičius: 1; • Suderinama su esamų centralių ESMI Sense FDP INFO prievadais; • Aukštis: 215 mm; • Plotis: 160 mm; • Gylis: 55 mm |  |
|  | FXCOM (SYS1, SYS2 prievadų) plokštė | 3 vnt. | • Prievadų tipas: RS485; • Prievadų skaičius: 2; • Suderinama su esamų centralių ESMI Sense FDP SYS1, SYS2 prievadais; • Aukštis: 215 mm; • Plotis: 160 mm; • Gylis: 55 mm |  |
|  | Akumuliatorius | 4 vnt. | • Švino – rūgštinis, hermetiškas • Įtampa: 12 V; • Talpa: 12 Ah; • Matmenys, ne daugiau 151 x 98 x 101 mm; • Akumuliatoriaus kontaktai: F2 |  |
|  | Akumuliatorius | 2 vnt. | • Švino – rūgštinis, hermetiškas • Įtampa: 12V; • Talpa: 17 Ah; • Matmenys, ne daugiau 182x77x168mm; • Akumuliatoriaus kontaktai: B1 |  |
|  | Akumuliatorius | 2 vnt. | • Švino – rūgštinis, hermetiškas • Įtampa: 12V; • Talpa, 7Ah; • Matmenys, ne daugiau 151x65x100mm; • Akumuliatoriaus kontaktai: F2 |  |
|  | Modemas iš RS-232 į RS485/422 | 8 vnt. | ##### • Signalo perdavimas: kabeliu dviem vytom porom; ##### • Perdavimo greitis: ne mažiau 19,2 kbps; ##### • Perdavimo atstumas, ne mažiau 1,5 km (kai kabelio gyslos skersmuo 0.5mm); - • Jungtis: RS232 DB9 arba DB25; - • Kabelio prijungimas kontaktinės kaladėlės; - • Suderinamas su gaisro centralėm ESMI Sense FDP252, FDP221 |  |
|  | Modemo adapteris | 8 vnt. | - • Modemo adapteris skirtas suderinti gaisro centralių ESMI Sense FDP informacijos perdavimo portus Sys 1 ir Sys 2 su modemu; - • Komunikacijos portai RS485 / RS232; - • Suderinamas su naudojamais modemo adapteriais CODINET (Schneider FFS00398001) |  |
|  | Perėjimas modemo adapteriui | 8 vnt. | - • Kontaktinis perėjimas sujungti modemą su modemo adapteriu. |  |
|  | GASS vizualizacijos serveris | 1 vnt. | • Suderinamas su gaisro centralėmis ESMI Sense FDP252, FDP221; • Sukomplektuotas su programine įranga GAS sistemos komponentų atvaizdavimui ant patalpų planų; • Būsenos atvaizdavimas; • Sistemos valdymas ir aptarnavimas; • Sukomplektuotas su korpusu, montavimui ant sienos; • Sukomplektuotas su maitinimo šaltiniu; • Sukomplektuotas su rezervinio maitinimo bloku (akumuliatoriai 2x12V 7Ah). |  |
|  | GASS serverio programinės įrangos licencija | 1 vnt. | - • Neribota licencija GASS vizualizacijos serveriui; |  |
|  | Adresuojamas dūmų detektorius | 250 vnt. | - • Suderinamas su gaisro centralėmis ESMI Sense FDP252, FDP221 sukomplektuotomis su SLC interfeisu; • Suderinamas su kitais naudojamais detektoriais ESMI22051E. |  |
|  | Adresuojamas dūmų detektorius su izoliatoriumi | 10 vnt. | - • Suderinamas su gaisro centralėmis ESMI Sense FDP252, FDP221 sukomplektuotomis su SLC interfeisu; - • Suderinamas su kitais naudojamais detektoriais ESMI22051EI. |  |
|  | Adresuojamas piešgaisrinis temperatūros detektorius | 15 vnt. | - • Suderinamas su gaisro centralėmis ESMI Sense FDP252, FDP221 sukomplektuotomis su SLC interfeisu; - • Suderinamas su kitais naudojamais detektoriais ESMI52051E. |  |
|  | Adresuojama piešgaisrinė sirena su blykste | 15 vnt. | - • Suderinama su gaisro centralėmis ESMI Sense FDP252, FDP221 sukomplektuotomis su SLC interfeisu; |  |
|  | Bazė detektoriui | 290 vnt. | - • Suderinama su aukščiau nurodytais detektoriais. |  |
|  | Adresuojamas relinis modulis | 6 vnt. | • Vienos aliarminės relės adresuojamas modulis; - • Suderinamas su gaisro centralėm ESMI Sense FDP252, FDP221 sukomplektuotomis su SLC interfeisu; |  |
|  | Kompiuteris su klaviatūra, monitoriumi, pele ir garso kolonėlėmis | 2 kompl. | • Kompiuterinė darbo vieta su monitoriumi, klaviatūra ir pele; • Parametrai, ne blogesni: procesorius i7 (ne žemesnės, kaip 14 kartos); 512 SSD, 16GB RAM, Windows 11 Pro; • Atskira vaizdo plokštė; • Privalo turėti galimybę ateityje prijungti antrą monitorių; • Monitorius, ne mažiau 27 colių; • Monitoriaus skiriamoji geba, ne mažiau 2560 x1440; • Turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |  |
|  | Priešgaisrinis instaliac. kab. (raudonas) 2x1.0 mm | 100 m | ##### • Ekranuotas; ##### • 2x1,0mm; ##### • Nedegus; ##### • Behalogenis. |  |
|  | Kabelis FTP 6 cat (ekranuotas) | 800 m | ##### • Ekranuotas; ##### • 4x2x0.5; ##### • Vidaus instaliacijai. |  |
|  | Gofruotas plastikinis instaliacinis vamzdis, m | 20 m | • Pilkas; • Atsparumas, ne mažiau 750N; • Su viela; ##### • Skersmuo, ne mažiau Ø25mm. |  |
|  | Papildomos medžiagos | 1 kompl. | ##### • Kabelių, instaliacinių vamzdžių tvirtinimo detalės; ##### • Laidų jungtys; ##### • Sujungimo dėžutės. |  |
|  | Centralių, GASS serverio instaliavimo, konfigūravimo, integravimo į sistemą ir vizualizacijos darbai | 1 vnt | • Sumontuoti naują centralę vietoje ESMI ESA ir ESMI FX-NET (Akušerijos – ginekologijos korpusas); • Sumontuoti centralę / kartotuvą Centriniam korpuse, Apsaugos pulto patalpoje; • Sumontuoti centralę / kartotuvą Paslaugų korpuse, Centrinio apsaugos posto patalpoje; • Sujungti naujai instaliuotas centrales / kartotuvus (Apsaugos pulto ir Centrinio apsaugos posto) tarpusavyje, įvertinant tam reikalingas medžiagas pagal gamintojo rekomendacijas bei nutiesiant kabelius (sąsaja SYS1, SYS2), (atstumas apie 260m); • Sujungti naujai instaliuotą centralę su kartotuvu Apsaugos pulte Centriniame korpuse, įvertinant tam reikalingas medžiagas pagal gamintojo rekomendacijas (sąsaja SYS1, SYS2); • Įprogramuoti visą buvusią įrangą (apie 750 adresuojamų įrenginių) ir atlikti centralės konfigūravimą; • Atlikti visos į centrales įjungtos įrangos inspektavimą; • Pakeisti visus esamus seno modelio gaisro detektorius ir kitus adresuojamus įrenginius naujais (įskaitant bazes); • Instaliuoti GASS serverį (C. korp. Apsaugos pulte); • Sukonfigūruoti GASS sistemą: centralė - kartotuvai – serveris; • Nubraižyti patalpų ir įrangos išdėstymą pagal faktą (panaudojant popierinius planus, iš inventorizacinės bylos (.dvg), jų nesant nubraižyti pagal faktą); • Įkelti sukoreguotus (atitinkančius realų išplanavimą) planus į vizualizacijos programą, pateikti planų kopijas; ##### • Atvaizduoti vizualizacijos programoje GASS serveryje instaliuotą įrangą į naują centralę. ##### • Pašalinti visas buvusias sistemos klaidas. ##### • Pateikti naujai sumontuotos įrangos struktūrinę / blokinę schemą. |  |
| 26. | Garantinis terminas |  | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  | - Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti atitikties sertifikatus ir visą įrangos (sistemos) eksploatacijai reikalingą dokumentaciją valstybine kalba; - Tiekėjas įsipareigoja perduoti aparatinės bei programinės įrangos prisijungimo vardus bei slaptažodžius reikalingus sistemos aptarnavimui bei konfigūravimui. |  |
| 28. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis |  | - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.​ |  |
| 29. | Žymėjimas CE ženklu |  | - Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 30. | Suteikta teisė būti ypatingo statinio rangovu |  | - Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti SSVA suteiktą kvalifikacijos atestatą (arba nuorodą į tokio atestato suteikimą), leidžiančio vykdyti statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimą) |  |

*Grafoje „Siūlomi įrangos parametrai, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų (jeigu jų yra) ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne daugiau“, „ne mažiau” ir pan.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280, tiekėjas privalo nesiūlyti įrangos  VALSTYBIŲ AR TERITORIJŲ, KURIŲ TIEKĖJAI, JŲ SUBTIEKĖJAI, ŪKIO SUBJEKTAI, KURIŲ PAJĖGUMAIS YRA REMIAMASI, GAMINTOJAI, TECHNINĖS AR PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪRĄ IR PALAIKYMĄ VYKDANTYS ASMENYS AR JUOS KONTROLIUOJANTYS ASMENYS NELAIKOMI PATIKIMAIS.

Sutarties priedas Nr. 2

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Gamintojas, prekės modelis | Kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adresuojama GASS centralė | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Adresuojama GASS centralė - kartotuvas | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Gaisro kilpų plokštė | vnt. |  | 4 |  |  |  |
| 4 | INFO prievadų plokštė | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| 5 | FXCOM (SYS1, SYS2 prievadų) plokštė | vnt. |  | 3 |  |  |  |
| 6 | Akumuliatorius | vnt. |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Akumuliatorius | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Akumuliatorius | vnt. |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Modemas iš RS-232 į RS485/422 | vnt. |  | 8 |  |  |  |
| 10 | Modemo adapteris | vnt. |  | 8 |  |  |  |
| 11 | Perėjimas modemo adapteriui | vnt. |  | 8 |  |  |  |
| 12 | GASS vizualizacijos serveris | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| 13 | GASS serverio programinės įrangos licencija | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Adresuojamas dūmų detektorius | vnt. |  | 250 |  |  |  |
| 15 | Adresuojamas dūmų detektorius su izoliatoriumi | vnt. |  | 10 |  |  |  |
| 16 | Adresuojamas piešgaisrinis temperatūros detektorius | vnt. |  | 15 |  |  |  |
| 17 | Adresuojama piešgaisrinė sirena su blykste | vnt. |  | 15 |  |  |  |
| 18 | Bazė detektoriui | vnt. |  | 290 |  |  |  |
| 19 | Adresuojamas relinis modulis | vnt. |  | 6 |  |  |  |
| 20 | Kompiuteris su klaviatūra, monitoriumi, pele ir garso kolonėlėmis | kompl |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Priešgaisrinis instaliac. kab. (raudonas) 2x1.0 mm | m |  | 100 |  |  |  |
| 22 | Kabelis FTP 6 cat (ekranuotas) | m |  | 800 |  |  |  |
| 23 | Gofruotas plastikinis instaliacinis vamzdis, m | 3 |  | 20 |  |  |  |
| 24 | Papildomos medžiagos | kompl |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Centralių, GASS serverio instaliavimo, konfigūravimo, integravimo į sistemą ir vizualizacijos darbai | vnt. |  | 1 |  |  |  |
| Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/kaip-sekmingai-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose-2020-metais/