2025-07-03

Siurbliai nuotekų siurblinėms (Klaipėdos rajonas)

Pirkimo Nr. 3255800

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, Pagal pirkimo dalis 1,2 ir 7 įsigyjami siurbliai – "sauso išpildymo, vertikaliai sumontuojamas ant atramos." Prašome pateikti esamų siurblių atramų brėžinius (esamų siurblių brėžinius). Pirkimo dalyse 1 ir 2 ribojamas siurblio svoris -(Siurblio svoris iki 250 kg"") siurbliai 15kW nors 6 pirkimo dalyje siurblys 15kW "siurblio svoris iki 300kg" . klausimas : kokia priežastis riboja siurblio svorį ? IE3 efektyvumo klasės varikliai yra masyvesni apie 30proc už žemesnės (IE2) klasės variklius. Ar galima būtų neriboti svorio , arba jį padidinti PVZ iki 350kg? | Kadangi tiekėjas bus atsakingas už techninės specifikacijos 29 punkto išpildymą „Pasiūlymo kainoje turi būti įvertintos medžiagos montavimui ir/ar sumontavimo darbai, jeigu bus pasiūlytas kitokios konstrukcijos ar išmatavimų siurblys, nei esamas siurblys Flygt su DN150 Flygt įsiurbimo alkūne“ , tiekėjas gali remtis pateiktu siurblio montavimo brėžiniu kuris yra preliminaraus pobūdžio, nes montavimo metu galėjo atsirasti pakeitimai, todėl rekomenduojama reikalingus matmenis pasitikslinti vietoje, nuotekų siurblinėje. Specifikacijose nurodomo perkamų siurblių svorio nėra galimybės neriboti, nes reikalavimai yra parinkti priklausimai nuo kėlimo įrangos parametrų atitinkamuose objektuose. 1,2 ir 7 dalims pateikiami brėžiniai iš projektų. |
| 2. | Techniniuose reikalavimuose nurodoma: Siurblio darbo ratas pagamintas iš dilimui atsparaus chromo ketaus lydinio kurio sudėtyje yra ne mažiau nei 15 proc. chromo arba ketaus darbo ratas gamykloje padengtas keramikos medžiaga ne mažiau nei 0,8mm storio (Ekonominio naudingumo balų skyrimo kriterijus T1). Ar naudojant pranašesnę technologiją šis punktas bus patenkinamas? Kalbame apie Molibdeno karbito šaltąjį dengimą, pridedame išsamesnį aprašymą. | Siekiant išpildyti specifikacijos reikalavimą „Siurblio darbo ratas pagamintas iš dilimui atsparaus chromo ketaus lydinio kurio sudėtyje yra ne mažiau nei 15% chromo arba ketaus darbo ratas gamykloje padengtas keramikos medžiaga ne mažiau nei 0,8mm storio“ darbo rato su Molibdeno karbito šaltuoju padengimu būtų galima siūlyti, išpildant šias sąlygas Tiekėjui siūlant „lygiavertes“ prekes kyla pareiga įrodyti siūlomų prekių lygiavertiškumą perkančiojo subjekto apibūdintam pirkimo objektui. Tiekėjas, siūlydamas „lygiavertes“ prekes, su pasiūlymu turi pateikti ir „lygiavertiškumo“ įrodymus, atsižvelgiant į pirkimo sąlygų nuostatas. Tačiau šis siūlomas pakeitimas nebus tinkamas išpildant ”Ekonominio naudingumo balų skyrimo kriterijus T1“ reikalavimus. |