TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Molėtų r. sav. administracija vykdo Giedraičių gimnazijos, esančios Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 16,  patalpų pritaikymą žmonėms, turintiems judėjimo negalią. Tam tikslui planuoja įrengti penkis keltuvus, skirtus neįgaliesiems:

- Vertikalus atviros platformos keltuvas – 1 vnt.;

- Nuožulnus keltuvas tiesiems laiptams – 3 vnt.;

- Vertikalus neįgaliųjų keltuvas su šachta – 1 vnt.

- Nuožulnus keltuvas (įrengiamas koridoriuje)

Keltuvo turėklai

Bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (kaire puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama, suderinus su užsakovu). Turėklas su apsauginiu grioveliu.

Keltuvo techninė specifikacija:

Platformos pagrindo matmenys – 900x800mm (galima platformos paklaida ±5%);

Sustojimų skaičius – 2 sustojimai;

Keliamoji galia – ≥ 225 kg;

Reikalinga elektros srovė – 230V;

Kėlimo variklis – ≥ 0,5 kW;

Elektros įvadas – vienfazis;

Judėjimo greitis – ≤ 0,15 m/sek;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;

Kėlimo ilgis – 2,0 m – 2,8 m;

Keltuvas skirtas naudoti vidaus patalpose;

Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas (galimas rankinis užlenkimo mechanizmas);

Privalo atitikti Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį;

Keltuvai privalo būti sertifikuoti – CE.

Pastabos:

1.	Siūlomo keltuvo parametrai gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±5%.;

2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, naujų turėklų sumontavimas, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, atlikti paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas;

- Nuožulnus keltuvas (įrengiamas laiptinėje į sporto salę)

Keltuvo turėklai

Bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (dešine puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu). Turėklas su apsauginiu grioveliu.

Keltuvo techninė specifikacija:

Platformos pagrindo matmenys – 900x800mm (galima platformos paklaida ±5%);

Sustojimų skaičius – 2 sustojimai;

Keliamoji galia – ≥ 225 kg;

Reikalinga elektros srovė – 230V;

Kėlimo variklis – ≥ 0,5 kW;

Elektros įvadas – vienfazis;

Judėjimo greitis – ≤ 0,15  m/sek;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;

Kėlimo ilgis – 4,0 m – 5,0 m;

Keltuvas skirtas naudoti vidaus patalpose;

Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas (galimas rankinis užlenkimo mechanizmas);

Privalo atitikti Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį;

Keltuvai privalo būti sertifikuoti – CE.

Pastabos:

1.	Siūlomo keltuvo parametrai gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±5%.;

2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, naujų turėklų sumontavimas, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, atlikti paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas;

- Nuožulnus keltuvas (įrengiamas laiptinėje į II a.)

Keltuvo turėklai

Prieš pradedant keltuvo montavimą, tiekėjas privalo demontuoti esamus laiptinės turėklus, kurių ilgis 8,0 m – 8,5 m.

Montuojamas bėginis turėklas, keltuvas važiuoja vidine laiptų puse (dešine puse žiūrint iš laiptų apačios į viršų). Skirtas naudoti patalpose. Bėginis turėklas tvirtinamas prie laiptų kolonomis (statramsčiais). Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu). Turėklas su apsauginiu grioveliu.

Keltuvo techninė specifikacija:

Platformos pagrindo matmenys – 900x800mm (galima platformos paklaida ±5%);

Sustojimų skaičius – 2 sustojimai;

Posūkių skaičius – 3 posūkiai po 90º;

Keliamoji galia – ≥ 225 kg;

Reikalinga elektros srovė – 230V;

Kėlimo variklis – ≥ 0,5 kW;

Elektros įvadas – vienfazis;

Judėjimo greitis – ≤ 0,15  m/sek;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;

Kėlimo ilgis – 8,9 m – 10,7 m;

Keltuvas skirtas naudoti vidaus patalpose;

Automatinis užlenkimo/atlenkimo mechanizmas (galimas rankinis užlenkimo mechanizmas);

Privalo atitikti Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį;

Keltuvai privalo būti sertifikuoti – CE.

Pastabos:

1.	Siūlomo keltuvo parametrai gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±5%.;

2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota esamų laiptinės turėklų demontavimas, keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, naujų turėklų sumontavimas, turėklų užpildų įrengimas, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas;

- Vertikalus keltuvas (įrengiamas prie sporto salės)

Trumpas aprašymas

Keltuvas skirtas pašalinti architektūrinius barjerus, kurie atsiranda statant, modernizuojant ar keičiant pastato konstrukciją ir palengvinti žmonių su negalia patekimą į juos.

Keltuvas bus naudojamas pastato viduje. Turi būti užtikrintas saugus ir lengvas kilimas bei nusileidimas. Turi būti šiuolaikiškas, lengvas, taupus, patikimas, saugus, paprastas, lengvai montuojamas. Dažytas spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu).

Keltuvo techninė specifikacija:

Kėlimo aukštis – 0,7 m – 1,05 m;

Sustojimų skaičius – 2;

Keliamoji galia – ≥ 350 kg;

Platformos pagrindo matmenys 1410 x 1110 mm (galima platformos paklaida ±5%);

Išoriniai keltuvo matmenys 1500 x 1480 mm (galima matmenų paklaida ±5%);

Reikalinga elektros srovė – 230V, 1 fazė, 25 A;

Apšvietimas – apšviesti mygtukai;

Apsaugos sistema – atstumo jutiklis platformos apačioje, avarinis STOP mygtukas;

Verteliai viršuje ir ant platformos;

Platformos praėjimas – 180° tiesus praėjimas arba 90° šoninis praėjimas;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija;

Privalo atitikti Europos standartą EN81-40 arba lygiavertį;

Keltuvas privalo būti sertifikuotas – CE.

Pastabos:

1.	Siūlomo keltuvo parametrai gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±5%.;

2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo pagaminimas, pristatymas į objektą, keltuvo sumontavimas, elektros prijungimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas;

- Vertikalus keltuvas su šachta (įrengimas paradinėje laiptinėje)

Trumpas aprašymas

Vertikalus neįgaliųjų keltuvas susideda iš: šachtos; durų, kurios gaminamos iš plieno ir stiklo; kabinos. Visos keltuvo konstrukcijos gaminamos iš milteliniu būdu padengto metalo, dažyto spalva RAL 7035, arba  kita spalva pagal RAL katalogą (parenkama suderinus su užsakovu.

Keltuvo techninė specifikacija:

Keliamoji galia ≥ 350 kg;

Variklio galia ≥2 ,0 kW;

Kėlimo greitis – ≤ 0,15  m/sek;

Elektros tiekimas – 230V, vienfazis, 50Hz;

Sustojimų skaičius – 3;

Kėlimo aukštis: ne mažiau, kaip 6,5 m ir ne daugiau, kaip 7,0 m nuo rūsio grindų altitudės;

Keltuvo durys su stiklu, (nuo 850 iki 1050 mm x nuo 1950 iki 2050 mm(h), dešinės pusės, rankinis atidarymas;

Platformos matmenys – nuo1050 mm iki 1150 mm x nuo 1350 mm iki 1450 mm

Šachtos matmenys – 1500x1460mm nuo1050 mm iki 1150 mm x nuo 1350 mm iki 1450 mm;

Keltuvas montuojamas vidaus patalpose;

Mygtukai – nerūdijančio plieno, Brailio raštas;

Apšvietimas – LED;

Būtinas GSM ryšys (avarijos atveju);

Apsauginės priemonės – automatinis nusileidimas, avarinis apšvietimas, elektrinis greičio

ribotuvas, perkrovos rodiklis, durų užraktas, pavojaus jutikliai, automatinis avarinis nuleidimas;

Sertifikatai – Mašinų Direktyva 2006/42/EC; EN81-41:2010 arba lygiavertis;

Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

Pastabos:

1.	Siūlomo keltuvo parametrai gali skirtis, bet ne daugiau kaip ±5%.;

2.	Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota keltuvo ir šachtos pagaminimas, pristatymas į objektą, keltuvo ir šachtos sumontavimas, elektros prijungimas, paleidimo-derinimo darbai, personalo apmokymas;

Aplinkosauginiai reikalavimai: visiems keltuvams:

1. Šalys, vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 visus susitikimus šios Sutarties vykdymo klausimais vykdys nuotoliniu būdu.

2. Šalys vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai  turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus pateikti elektroniniu būdu, dokumentus pasirašant tik elektroniniu parašu.

3. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Tiekėjas kartu su pristatytomis prekėmis turės pateikti gamintojo deklaraciją dėl šio aplinkosauginio reikalavimo.

Specifikacijose pateikti keltuvų paveikslėliai yra informaciniai. Tiekėjų siūlomi keltuvai neprivalo atitikti keltuvų, parodytų paveikslėliuose.