TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir  įrengimo darbai (Skelbiama apklausa)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Vilniaus viešasis transportas“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai/Objektas – Verkių transporto departamento administracinio pastato ir garažo-dirbtuvių (įrengtas sandėlis), adresu Verkių g. 52, Vilniuje, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimas ir įrengimas.

  - Statinio statybos rūšis – statinio paprastasis remontas.

  - Techninis prižiūrėtojas – Užsakovo pasirinktas atestuotas statybos darbų techninis prižiūrėtojas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo darbai (toliau – priešgaisrinė sistema).

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimas (techninio darbo projekto parengimas).

  - Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos įrengimas (montavimas) (numatyti prietaisai, įrengimai / įranga, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai).

2.3. Sistemos veikimo tikslas – analizuoti patalpų (administracinių ir sandėlio) gaisrinę būklę nepertraukiamai.

2.4. Signalų apie gaisrą bei gaisrinės signalizacijos sistemos būklę transliavimo bei perdavimo (į apsaugos postą ir apsaugos dispečerinę) įrangos įrengimas.

2.5. Patalpų apimtys nurodytos  pateikiamose patalpų planuose/schemose (Techninės specifikacijos priedai Nr. 1-5 priedai). Esant pateiktų planų neatitikimui nuo realios situacijos, Rangovas privalo įrengti sistemą vadovaujantis realia patalpų situacija.

2.6. Kitų schemų ar planų patalpų, kuriuose bus projektuojama ir įrengiama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, Užsakovas neturi. Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas pateikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus Darbus, susijusius su gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos  projektavimu ir įrengimu, kad sistemos įrengimas atitiktų LR galiojančių teisės aktų reikalavimus ir būtų tinkama eksploatacijai,  siūloma Rangovui atvykti objektą, įvertinant esamą padėtį ir Objekto sudėtingumą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

3.1. Pastatas - Administracinis pastatas, Verkių g. 52, Vilnius:

3.1.1. Pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė;

3.1.2. Unikalus Nr. 1096-3018-2011;

3.1.3. Žymėjimas plane 1B3p;

3.1.4. Aukštų skaičius – 3;

3.1.5. Bendras plotas 2963.56 kv. m;

3.1.6. Pagrindinis plotas 1922.40 kv. m;

3.1.7. Užstatytas plotas 1139.00 kv. m;

3.1.8. Tūris 13002 kub. m .

3.2. Pastatas – Garažas-dirbtuvės, Verkių g. 52, Vilnius.

3.2.1. Pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų;

3.2.2. Unikalus Nr. 1096-3018-2022;

3.2.3. Žymėjimas plane 2G2p;

3.2.4. Gaisro aptikimo signalizacija bus projektuojama ir įrengiama pastato Garažo-dirbtuvių paskirties patalpose, pažymėtose plane (Techninės specifikacijos 5 priedas) numeriais: Nr. 1-157, 1-158, 1-159 ir 1-160.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

4.1.1.Uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus viešasis transportas“, adresu Verkių g. 52, Vilnius, esanti gaisro aptikimo ir signalizavimo (toliau – GAS) sistema administracinio ir garažo-dirbtuvių pastato patalpose  yra techniškai pasenusi, neatitinka šiuo metu galiojančių teisės aktų, neveikianti ir nebeeksploatuojama.

4.1.2. Pastatuose esamos GAS sistemos įranga turi būti demontuojama ir utilizuojama (centralės, davikliai,  mygtukai, sirenos ir kt.).

4.1.3. Suprojektuota ir įrengta nauja GAS sistema.

- PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

5.1. GAS sistemos techninis darbo projektas (toliau – Projektas) turi būti parengtas vadovaujantis šia Technine specifikacija, Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, "Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo taisyklėmis" ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat, rengiant Projektą, Rangovui privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, ES direktyvomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais patvirtintomis atskirų prekių, paslaugų ar darbų techninių specifikacijų rengimo rekomendacijomis.

5.2. Projekto detalumas turi būti toks, kaip numatyta normatyviniuose dokumentuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Projekto parengimą ir kiek būtina kokybiškam statybos darbų atlikimui bei statybos darbų kontrolei atlikti. Darbo projekto apimtyje rengiami detalūs brėžiniai ir sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami MS Excel formatu.

5.3. Projekto sprendiniai turi atitikti projektinius pasiūlymus, būti racionalūs ir ekonomiškai pagrįsti bei suderinti su Užsakovu. Užsakovui raštu paprašius, Rangovas turi pateikti sprendinių parinkimo motyvus ir ekonominį pagrindimą atlikus palyginamąjį skirtingų sprendinių kainų skaičiavimą.

5.4. Projekto techninės specifikacijos turi būti išsamios ir detalios, tačiau neproteguojančios konkretaus medžiagų / įrangos gamintojo ir / ar tiekėjo. Tiekėjas turi užtikrinti ir pateikti dokumentus, užtikrinančius jog projekte nurodomoms techninėms specifikacijoms atitinkančioms statybos produktus, medžiagas ir įrenginius gali teikti ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai,

5.5.Visi Projekte numatomi įrenginiai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus ir normatyvinius dokumentus.

5.6. Paslaugoms turi būti taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos

kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija), t.y.

projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

5.7. Rangovas negali projektuoti įrangos, kuri keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.

5.8. Rangovas projektavimo metu negali numatyti GAS sistemos įrengimui medžiagų, įrangos (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, kurių kilmė yra iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“:

https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr

5.9. Iki  projektavimo Darbų pradžios, Rangovas privalės būti apsidraudęs statinio projektavimo ir rangos darbų privalomojo civilinės atsakomybės draudimu Objektui kaip numatyta LR Statybos įstatyme. Patvirtinantį dokumentą pateikti Užsakovui.

5.10. Rangovas organizuoja ir atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 reikalavimais. Statinio projekto vykdymo priežiūros darbai atliekami statybos objekte ar projektuotojo ofise. Statybos darbų vykdymo metu statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas ar projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas apsilanko statybos objekte bent 1 (vieną) kartą per savaitę ir dalyvauja susitikimuose, organizuojamose tarp Užsakovo, Techninio prižiūrėtojo ir Rangovo.

5.11. Rangovas turi suprojektuoti GAS sistemą ir parengti kitą privalomą dokumentaciją, kuri yra privaloma visapusiškam ir savalaikiam perdavimui Užsakovui.

5.12. Gavęs Rangovo rezultatus (projektinius sprendinius, Projektą ar kitą dokumentaciją) peržiūrai, įvertinimui ir pastaboms, Užsakovas susipažįsta su perduotų dokumentų turiniu ir, esant poreikiui, pateikia savo pastabas per 5 (penkias) dienas. Rangovas, gavęs Užsakovo pastabas, pateikia patikslintus rezultatus per 3 (tris) darbo dienas.

5.13. Rangovas dokumentaciją rengia lietuvių kalba. Dokumentacija turi būti kokybiška, be gramatinių klaidų.

5.14. Rangovas patvirtintą Projektą statybos darbams vykdyti pateikia Užsakovui 2 egz. popierinėje versijoje ir 1 egz. elektroninėje versijoje (pasirašyta elektroniniu parašu ir redaguojamu formatu (.doc, .excel, .dwg ir kt.). Word ir dwg failų versijų pateikimas yra privalomas.

5.15. Užsakovas pateikia 3 skyriuje 3.1. punkte nurodyto pastato patalpų planus (1 -5 priedai). Kitų planų Užsakovas neturi.

5.16. Rangovas turi išanalizuoti Užsakovo funkcinius ir naudojimo poreikius projektuojamai GAS sistemai.

5.17. Rangovas atlikęs Užsakovo poreikių analizę ir įvertinęs situaciją objektuose turi pasiūlyti ir suprojektuoti patikimą ir optimalų GAS techninį sprendinį.

5.18. Rangovas iš anksto suderinęs su Užsakovu (atsakovo paskirtu atsakingu asmeniu) el. paštu ar telefonu galės patekti į Objekto pastatus ir kartu su Užsakovo  atstovu apžiūrėti patalpas ir išsiaiškinti kitą projektavimui reikalingą informaciją

5.19. Projektavimo procese privaloma derinti visus projektinius sprendinius ir gauti Užsakovo raštišką (el. paštu) suderinimą.

5.20. Atlikęs analizę, Rangovas turi gyvai (žodžiu) ar nuotoliu (pagal poreikį) Šalių susitikime pristatyti numatomus projektuoti GAS techninius sprendinius ir paaiškinti jų pasirinkimo pagrindines priežastis. Šalių susitikimus protokoluoja Rangovas. Projektavimo procese Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie projektavimo Darbų eigą, projektavimo grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo grafiko, nurodyti priežastis, dėl kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą vėlavimams pašalinti.

5.21. Rangovas atsako už Projekto kokybę bei techninio projekto keitimų, papildymų ir taisymų pasekmes. Bet kokius reikalingus papildymus ir taisymus, kurie reikalingi dėl Projekte esančių netikslumų, Rangovas  privalo atlikti neatlygintinai.

5.22.Projektas turi būti parengtas pakankamos apimties ir detalumo, kad atitiktų savo paskirtį.

5.23. Rangovas turi suprojektuoti GAS sistemą, neapsiribojant visa sistemos veikimui reikalinga valdymo įranga, centralė, moduliai, detektoriai, mygtukai, sirenos, inžinerinės darbo vietos programinė įranga, licencijos, kabeliavimo darbais, įrenginiais, ar kita įranga, kuri yra būtina pilnam GAS sistemos veikimui ir valdymui. Turi būti įtraukti visi reikalingi darbai ir įranga, kurie būtini pilnam ir korektiškam GAS sistemos veikimui.

5.24.Techninis projektas turi apimti šias dalis:

5.24.1 Gaisro aptikimo ir signalizavimo;

5.24.2. Rangovas, atsižvelgiant į projektuojamos GAS sistemos specifiką ir teisės aktų reikalavimus, privalo nusimatyti Projekte ir kitas dalys, privalomas tokio tipo projekto parengimui.

5.25. Visi principiniai projektuojami sprendiniai, kurie nėra detalizuoti šioje techninėje specifikacijoje, turi būti pristatyti Užsakovo atstovui diskusijai, pateikiant galimų alternatyvų privalumų ir trūkumų įvertinimus bei suderinami su Užsakovu prieš pradedant detalius jų projektavimo darbus.

5.26. Techninėje specifikacijoje pateikiami kiekiai preliminarūs, Rangovas kaip perkamų statybos sričių profesionalas, turi įsivertinti visus kiekius (darbų, medžiagų ir įrangos), kad Rangovo parengtas Projektas ir įrengta GAS sistema atitiktų teisės aktų reikalavimus ir funkcionuotų pagal paskirtį.

5.27. GAS sistemos aprašymas (Techninio darbo projekto sudėtyje turi būti (įskaitant, bet neapsiribojant):

5.27.1. Gaisrinė signalizacija prijungiama prie esamo pastato elektros šaltinio;

5.27.2. Gaisrinei signalizacijai numatoma 2 gaisrinės centralės, viena administraciniame pastate - adresinė, kita sandėlyje - konvencinė,  ir kuri maitinama iš elektros tinklo ~230V 50Hz;  Kartotuvų sumontavimas apsaugos poste.

5.27.3. Gaisrinė centralė turi kontroliuoti gaisrinės signalizacijos kilpų įrenginius. Numatyti ne mažesnę nei 10% atsargą. Kontrolinis įrenginys savyje turi turėti žeminančius transformatorius ir įtampos išlyginimo traktus, akumuliatorinių baterijų automatinio pakrovimo schemą ir gnybtus akumuliatorinių baterijų prijungimui. Dingus įtampai elektros tinkle gaisrinės signalizacijos kontrolinis įrenginys automatiškai persijungs į darbą rezervinio maitinimo būsenoje;

5.27.4. Atsižvelgiant į patalpų kategorijas ir paskirtis gaisrinei signalizacijai numatoma naudoti adresiniai (administraciniame pastate) ir konvenciniai (sandėlyje) dūmų ir šilumos detektorius;

5.27.5. Prie pagrindinių išėjimų, evakuacijos keliuose ir prie laiptinių numatoma montuoti gaisro pavojaus mygtukus;

5.27.6. Patalpose, kuriose įrengtos pakabinamos lubos, detektoriai turi būti montuojami dviem lygiais – virš pakabinamų lubų ir po pakabinamomis lubomis, jei viršijamas atstumas virš lubinis atstumas. Iš detektorių, esančių virš pakabinamų lubų ar virš lubinėje erdvėje būtina išvesti šviesos indikatorius detektoriaus būsenai stebėti;

5.27.7. Priklausomai nuo pakabinamų lubų tipo (jei jos nenukeliamos) būtina įrengti liukus priėjimui prie virš lubinėje erdvėje esančių gaisrinės signalizacijos detektorių (derinti su Užsakovu projektavimo metu);

5.27.8. Virš pakabinamų lubų detektoriai neįrengiami ten, kur atstumas tarp pakabinamų lubų ir perdangos neviršija 0,4 m;

5.27.9. Visi detektoriai/jutikliai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, ir kt. įrenginiai turi atitikti LST EN 54 standarto reikalavimus. Visa įranga turi turėti sertifikatus bei būti tinkama naudoti pagal būsimas patalpų klimatines sąlygas;

5.27.10. Garsiniam informavimui (įspėjimui) apie gaisrą patalpose įrengti vidines sirenas, o prie pastato fasado - lauko sireną su blykste. Sirenos pastate turi būti išdėstytos taip, kad pavojaus signalas būtų gerai girdimas visose pastato vietose, kur to reikalauja normatyvai ir projektavimo taisyklės;

5.27.11. Gaisrinės signalizacijos kilpose numatomi I/O moduliai skirti kitų sistemų valdymui ir signalų iš kitų sistemų priėmimui. I/O modulių tikslios prijungimo vietos ir pajungimo kontaktai sąmatos rengimo metu;

5.27.12. Visi laidai sujungiami juos lituojant arba varžtų (gnybtų) pagalba. Bet kokiu atveju, gaisrinės signalizacijos sistemos įranga turi būti montuojama pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir taisykles bei pasirinktos įrangos technines charakteristikas.

5.27.13. Centriniai pultai montuojami 0,8 - 1,8 m aukštyje ant ugniai atsparios sienos ar pertvaros;

5.27.14. Konvekcinis optinis dūmų detektorius - montuojami sandėlyje. Tai optinis gaisro detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui;

5.27.15. Adresinis optinis dūmų jutiklis – montuojami administraciniame pastate. Tai optinis gaisro detektorius, skirtas automatiniam padidėjusios dūmų koncentracijos aptikimui;

5.27.16. Rankinis mygtukas, tai gaisro pavojaus mygtukas, skirtas rankiniam gaisro pavojaus įjungimui. Korpusas raudonos spalvos, komplektuojamas su rakteliu veikimo tikrinimui ir įjungimo metu sulaužomu stikliuku. Sertifikuotas pagal darniųjų Europos standartų reikalavimus ir turintis eksploatacinių savybių deklaraciją. Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai montuojami 1,5 m aukštyje nuo grindų prie pagrindinių evakuacinių išėjimų;

5.27.17. Vidinė priešgaisrinė sirena. Sirena, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, vidaus patalpoms. Pagrindiniai techniniai parametrai: analoginė; ne mažiau kaip 30 pasirenkamų garso tonų; garsumas (priklausomai nuo pasirenkamo tono) – ne mažiau kaip 110 dB, 1 metro atstumu;

5.27.18. Lauko sirena su blykste. Konvencinė (montuojami sandėlyje), adresinė (administraciniame pastate),  lauko sirena su blykste, skirta gaisro signalizavimo sistemoms, raudona blykstė. Pagrindiniai techniniai duomenys: ne mažiau kaip 30 pasirenkamų garso tonų garsumas, priklausomai nuo pasirenkamo tono, ne mažiau kaip 97 dB, 1 metro atstumu;

5.27.19. Akumuliatorius hermetiškas, 12V DC, 7-18Ah. Akumuliatoriai turi būti parenkami taip, kad užtikrintų 24h visos sistemos darbingumą normaliame režime ir 3h aliarminiame režime. Akumuliatorinės baterijos talpa ir kiekiai tikslinama sąmatoje, pagal pasirinktos įrangos techninius reikalavimus.

5.27.20. Sistema turi turėti detektorių užterštumo lygio indikacijos funkciją.

5.28. Techniniai reikalavimai ir kiekiai (administracinio pastato GAS sistemai):

5.28.1. Priešgaisrinė adresinė centralė:

5.28.1.1.  2 kilpų, plečiama iki 8 kilpų;

5.28.1.2.  galimybė sujungti iki 15 centralių;

5.28.1.3.  nuotolinės prieigos galimybė;

5.28.1.4.  2 (-laidis) ar 4(-laidis) kilpos ryšys;

5.28.1.5.  kilpa turi palaikyti ne mažiau kaip 240 įrenginius;

5.28.1.6.  automatinis arba rankinis įrenginių adresavimas saviadresavimas (kilpos prietaisams);

5.28.1.7.  3 kontruliuojami (NAC) įšėjimai;

5.28.1.8. palaiko iki 8 nutolusių valdymo kartototuvų per RS485 BUS (maksimalus laidinis ilgis tarp kartotuvų 1000 m);

5.28.1.9.  24 V maitinimo išėjimas išoriniams prietaisams;

5.28.1.10. RS232 ir USB sąsajos duomenų išsiųstimui/parsiuntimui (uploading/downloading);

5.28.1.11. ne mažiau kaip 2000 įvykių atmintis;

5.28.1.12. palaiko konvensinės sistemos detektorius;

5.28.1.13. išėjimas telefono rinkimo aktyvavimui, (protokolas: SIA, Contact ID ir kiti);

5.28.1.14. greiti mygtukai (Testas, Buzeris, Nutildyti, Perkrovimas, Evakuacija, Patvirtinimas);

5.28.1.15. turi atitikimą EN54 standartą; Pateikti tai įrodančius dokumentus;

5.28.1.16. maitinimo šaltinis 230Vac ± 10%;

5.28.1.17. vieta dviems 18Ah, 12V akumuliatoriai.

5.28.2. Įšėjimo plokštė (1 vnt.):

5.28.2.1. 2 kilpų plėtimo plokštė.

5.28.3. Optinis dūmų jutiklis (adresinis) (340 vnt.):

5.25.3.1. maitinimo įtampa 19-30Vdc;

5.28.3.2. maitinimo srovė budėjimo režime 200 μA;

5.28.3.3. maitinimo srovė aliarmo režime 10 mA prie 27,6V;

5.28.3.4. išėjimo kontakto srovė maks. 14 mA;

5.28.3.5. darbinė temperatūra –5°C + 40°C;

5.28.3.6. darbinės aplinkos drėgnumas 95% be kondensato;

5.28.3.7. rankinis arba automatinis adresavimas (adresų sritis 1-240);

5.28.3.8. komplektuojamas su daviklio baze;

5.28.3.9. atitinka EN54 standartą.

5.28.4. Adresinė sirena (34 vnt.):

5.28.4.1. garsinė;

5.28.4.2. su izoliatoriumi;

5.28.4.3. montuojama ant sienos;

5.28.4.4. lauko ir vidaus sąlygoms (IP65);

5.28.4.5. darbinė temperatūra -20 - +70°C;

5.28.4.6. pagal standartus EN 54-3, EN 54-17;

5.28.4.7. adresinė sirena raudoname korpuse maitinama iš kilpos.

5.28.5. Gaisro pavojaus mygtukas (23 vnt.):

5.28.5.1. plastikinis stiklelis;

5.28.5.2. atstatymas rakteliu;

5.28.5.3. būsenos indikacija: LED;

5.28.5.4. maitinimas: 19 - 30 VDC;

5.28.5.5. srovė budėjimo/aliarmo režime: 80 μA/5 mA;

5.28.5.6. adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas.

5.28.6. Akumuliatorius (2 vnt.):

5.28.6.1. akumuliatorius 12V/18Ah.

5.28.7. Priešgaisrinis kabelis:

5.28.7.1. 6000 m;

5.28.7.2. priešgaisrinis kabelis E90;

5.28.7.3. atsparus ugniai iki 90 min;

5.28.7.4. ekranuotas;

5.28.7.5. laidininkų kiekis ir skerspjūvis: 2x1,0 mm2 + 0,5 mm2 žemė (diametras - 1,13mm);

5.28.8. Kanalai, PVC vamzdžiai:

5.28.8.1. 2000m.

5.28.9. Įranga ir  kiekiai tikslinami projektavimo metu.

5.29. Techniniai reikalavimai ir kiekiai (sandėlio pastato GAS sistemai):

5.29.1. Priešgaisrinė centralė (1 vnt.):

5.29.1.1. konvencinė priešgaisrinė centralė;

5.29.1.2. 4 zonų, plečiama iki 20 zonų su 8 zonų išplėtimo plokštėmis.

5.29.2. Dūmų jutiklis (12 vnt.):

5.29.2.1. konvencinis optinis dūmų daviklis su baze;

5.29.2.2. įtampa DC 16 - 30 V;

5.29.2.3. jungimas 2-laidis bus, be poliariškumo;

5.29.2.3. darbinė temperatūra -10℃ ~ +60℃;

5.29.2.4. apsaugos plotas 60~80 m2

5.29.2.5. pagal ES standartą EN 54-7.

5.29.3. Priešgaisrinė lauko sirena (1 vnt.):

5.29.3.1. priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste;

5.29.3.2. 32 signaliniai tonai pasirenkami jungikliu;

5.29.3.3. maitinimo įtampa: 24V DC;

5.29.3.4. garso lygis 24V DC dB (A) prie 1 metro, MAX. 114;

5.29.3.5. IP apsaugos klasė: IP44;

5.29.3.6. darbo temperatūra:  -25℃ ~ +80℃.

5.29.4. Konvencinė sirena (1 vnt.):

5.29.4.1. konvencinė sirena raudoname korpuse;

5.29.4.2. su izoliatoriumi;

5.29.4.3. montuojama ant sienos;

5.29.4.4. darbinė temperatūra -20 - +70°C;

5.29.5. Gaisro pavojaus mygtukas (1 vnt.):

5.29.5.1. plastikinis stiklelis;

5.29.5.2. atstatymas rakteliu;

5.29.5.3. būsenos indikacija: LED;

5.29.5.4. maitinimas: 19 - 30 VDC;

5.29.5.5. srovė budėjimo/aliarmo režime: 80 μA/5 mA.

5.29.6. Akumuliatorius (2 vnt.):

5.29.6.1. akumuliatorius 12V/18Ah.

5.29.7. Priešgaisrinis kabelis:

5.29.7.1. kiekis: 100 m;

5.29.7.2. priešgaisrinis kabelis E90;

5.29.7.3. atsparus ugniai iki 90 min;

5.29.7.4. ekranuotas;

5.29.7.5. laidininkų kiekis ir skerspjūvis: 2x1,0 mm2 + 0,5 mm2 žemė (diametras - 1,13mm).

5.29.8. Kanalai, PVC vamzdžiai:

5.29.8.1. kiekis: 50 m.

5.29.9. Įranga ir  kiekiai tikslinam projektavimo metu.

5.30. Žiniaraščių parengimas:

5.30.1. Žiniaraštyje turi būti suskaičiuoti visi darbai, kuriuos privaloma atlikti įrengiant GAS sistemą;.

5.30..2.  Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams.

5.30.3.  Projektavimo etape turi būti atlikti projekto įgyvendinimo skaičiavimai. Kartu su Projektu turi būti pateikti detalūs skaičiavimai pagal vienarūšius ar technologine seka vykdomus darbus. Skaičiavimuose turi būti nurodyti įrangos gamintojai ir modeliai.

5.30.4. Rangovas, rengdamas sąnaudų kiekių žiniaraščius, privalo vadovautis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 ar kitais lygiaverčiais LR galiojančiais teisės aktais.

5.31. Rangovas turi suprojektuoti GAS sistemą, neapsiribojant visa aukščiau išvardyta veikimui reikalinga valdymo įranga, Rangovas turi parengti pakankamos apimties ir detalumo, kad GAS sistema atitiktų paskirtį ir veiktų nepriekaištingai. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015

- GAS SISTEMOS ĮRENGIMAS

6.1. Rangovas privalo GAS sistemos įrengimo darbus/įrangos montavimą (toliau – Darbai) atlikti pagal parengtą ir su Užsakovo patvirtintą Projektą.

6.2. Rangovas, rengdamas pasiūlymą, taip  pat privalo įsivertinti ir įrengimo Darbus nenurodytus Techninėje specifikacijoje, bet būtinus atlikti, kad Techninėje specifikacijoje numatytas GAS sistemos įrengimo Darbai būtų atlikti tinkamai, o įranga nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų ir juos būtų galima naudoti pagal paskirtį. Rangovui neįkainavus kurių nors Darbų ar su Darbais susijusių paslaugų, laikoma, kad šie darbai ar išlaidos įeina į galutinę pasiūlymo kainą ir atskirai neapmokami.

6.3. Rangovas Darbus turi atlikti naudodamas atitinkamiems darbams naudotinus metodus ir technologijas, būdus bei patyrusią darbo jėgą. Privalo įvertinti Darbų eiliškumą, kad vėlesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei; atlikti statybos darbus, kurie apima medžiagų sukomplektavimą, pristatymą į Objektą, montavimą bei būtinus patikrinimus, bandymus, suderinimus (jeigu tokie numatyti Darbams pagal galiojančius teisės aktus). Rangovas savo sąskaita turi atlikti visus privalomuosius bandymus prieš GAS sistemos paleidimą.

6.4. Atliekant GAS įrengimo Darbus Rangovas turi vadovautis Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių, Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, normatyvais ir taisyklėmis. Rangovo Darbams atlikti naudojamos medžiagos turi turėti atitikties vertinimo dokumentus, leidžiančius juos naudoti ES.

6.5. Darbų pradžia – Objekto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data.

6.6. Darbų pabaiga – momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, ištaisyti trūkumai, atliktas pilnas kompleksinis testas, kurio matricą Rangovas iš anksto raštu turi suderinti su Užsakovu, ir Užsakovas priima atliktus Darbus, priima dokumentaciją, parengtą šių Darbų atlikimui ir užbaigimui, bei patvirtina Rangovo perduotų dokumentų ir Darbų kokybės priimtinumą. Darbus prižiūrint techniniam prižiūrėtojui privaloma gauti techninio prižiūrėtojo darbų priėmimo žymą.

6.7. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios turi parengti  (atsižvelgiant į viešojo transporto judėjimą) ir suderinti su Užsakovu finansinį Darbų atlikimo grafiką, Techninės specifikacijos 6 priedas (toliau – Grafikas).

6.8. Rangovas atlieka Darbus naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visa montuojama įranga turi būti nauja. Įranga, naudojamos medžiagos turi atitikti jiems nustatytus techninius reikalavimus, naudojamos pagal gamintojų nustatytas instrukcijas. Rangovas privalo visą reikalingą kėlimo įrangą įtraukti į savo finansinį pasiūlymą.

6.9. Darbų vykdymo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Užsakovo ir Rangovo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.

6.10. Pasitarimus dėl atliekamų Darbų organizuoja ir protokoluoja Rangovas. Pasitarimai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu (pagal poreikį), apie rengiamą susirinkimą iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš  2 darbo dienas, turi būti informuoti Užsakovas ir techninis prižiūrėtojas. Pasitarimų metu Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, grafike nustatytų terminų laikymąsi, o atsiliekant nuo darbų grafiko, nurodyti priežastis, dėl kurių vėluojama, pateikti veiksmų planą darbų vėlavimo pašalinimui.

6.11. Rangovas turi parengti visą būtiną dokumentaciją Darbų užbaigimui, kuri yra tinkama statybos darbų akto ar deklaracijos gavimui pagal STR 1.05.01:2017.

6.12. Rangovas yra atsakingas už naujai įrengtos GAS sistemos bandymo atlikimą kaip numatyta Projekte.

6.13. Pastatų būklė ir architektūriniai sprendimai turi nepakisti sumontavus GAS sistemą: įrengimo Darbų atlikimo metu Rangovas privalo nepažeisti pastate ir šalia atliekamų Darbų zonoje esančių komunikacijų, konstrukcijų, apdailos bei kitų pastate esančių įrenginių, o juos pažeidęs, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, juos turės atstatyti ar sutvarkyti savo lėšomis taip, kad jų būklė po sutvarkymo būtų ne prastesnė, nei buvo iki Darbų pradžios.

6.14. Darbų metu Rangovas turi numatyti priemones, kad nebūtų pažeisti trečiųjų asmenų interesai, kad būtų užtikrinami privažiavimai prie pastatų, saugūs bei kiek įmanoma patogūs praėjimai pėstiesiems.

6.15. Rangovas ir jo pasamdyti darbuotojai, vykdantys sutartį, privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

6.16. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir subtiekėjai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovo darbuotojai ar subtiekėjai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kurios atsakingas Rangovas, statybvietėje metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų.

6.17. Rangovas privalo atlikti įrengimo Darbus nepažeisdamas teisės aktuose nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko bei triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti – su Užsakovu derinti darbo Grafiką.

6.18. Rangovas, privalo atlikti paviršių uždengimą, baldų išnešimą ir sunešimą atgal baigus atlikti sutartinius įsipareigojimus, paveikslų, lentynų ir kito inventoriaus nukabinimą ir pakabinimą atgal baigus atlikti sutartinius įsipareigojimus.

6.19. Darbų metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis):

•	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr ;

•	https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr.

6.20. Susidariusias atliekas (jeigu reikalaujama pagal teisės aktus) Rangovas privalo atiduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui.

6.21. Jeigu apibūdinant objektą Techninėje specifikacijoje ir / ar Projekte, ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Rangovo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

6.22. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir / ar Projekte  nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę Užsakovui pusę.

6.23. Rangovas, turi savo rizika/už sutarties kainą atlikti ir Sutartyje nenurodytus darbus, kurie yra būtini tam, kad visus Darbus būtų galima užbaigti, ir statinį tinkamai naudoti pagal paskirtį (t. y. Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka), ir kuriuos Rangovas objektyviai turėjo ir galėjo numatyti iki Sutarties sudarymo, susipažinęs su visais Sutarties dokumentais, statybviete (tiek dokumentaliai, tiek fiziškai), teisės aktų reikalavimais ir situacija rinkoje. Dėl tikslesnių ir išsamesnių duomenų apie pirkimo objektą prieš pateikdamas pasiūlymą gali apsilankyti būsimoje projektavimo ir įrenginių montavimo / statybos vietoje, susipažinti su esama situacija, turima dokumentacija ir numatyti visus būtinus atlikti darbus. GAS sistemos projektavimo ir įrengimo (montavimo) metu iškilus nenumatytiems klausimams, Rangovo atsakomybė juos išspręsti nedidinant sutarties kainos.

6.24.	Darbų atlikimo rezultatas – įrengta nauja GAS sistema pagal Rangovo parengtą Projektą ir reikalavimus Darbams Techninėje specifikacijoje nurodytuose Objektuose, atlikti GAS sistemos bandymai, nėra trūkumų, – GAS sistema atlieka funkcijas pagal paskirtį. Darbų rezultatas (darbai, medžiagos, įranga) turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą.

7. GAS PROJEKTAVI O IR ĮRENGIMO DARBŲ VYKDYMO TERMINAI

7.1. Rangovo Darbų  rezultatų pateikimo ir suderinimo su Užsakovu terminai nurodyti lentelėje žemiau:

| Eil. Nr. |  | Darbų pavadinimas | Terminas, kalendorinėmis dienomis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Priešgaisrinės sistemos projektavimo ir įrengimo darbai atlikti ir sutarties šalių pasirašytas statybos užbaigimo dokumentas | 90 |
| 1. | 1. | Techninio darbo projekto parengimas: | 30 |
|  | 1.1. | Rangovo projektinių sprendinių parengimas ir pateikimas Užsakovui derinimui | 10 |
|  | 1.2. | Užsakovo gautų projektinių sprendinių derinimas | 5 |
|  | 1.3. | Rangovo techninio darbo projekto parengimas | 10 |
|  | 1.4. | Užsakovas suderina techninio darbo projekto sprendinius | 5 |
| 2. | 2.1. | Įrengimo darbai | 60 |

7.2. Ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, Darbų atlikimo terminas, suderinus su Užsakovu gali būti pratęstas. Bendras pratęsimų ir sustabdymų terminas negali būti ilgesnis 15 k. d.

7.3. Jeigu Darbai pilna apimtimi negali būti atlikti dėl Užsakovo veiksmų įtakos, Darbų atlikimas bei darbų atlikimo terminas Užsakovo atskiru pranešimu yra stabdomas ir atnaujinamas Sutartyje nustatyta tvarka.

8.  KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

8.1.Atliekami Darbai ir atskiros medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus, aprašytus pirkimo dokumentuose, Techninėje specifikacijoje, normatyviniuose dokumentuose, Projekto techninėse specifikacijose arba standartuose ir instrukcijose. Kai atliekamų Darbų ar atskirų medžiagų kokybė nenurodyta, tai darbai, medžiagos ir įranga turi atitikti analogiškų standartų ir nurodymų reikalavimus, arba turi turėti ypatumus, įprastus analogiškiems, atsižvelgiant į jo naudojimą, ilgaamžiškumą ir aplinką, kurioje įrengiami.

8.2.	Visi Darbai vykdomi kokybiškai ir pirkimo dokumentuose, techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais terminais, remiantis šioje techninėje specifikacijoje, Rangovo pasiūlyme, Sutartyje, teisės aktuose, norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.

8.3.	Nekokybišku Darbų vykdymo rezultatu (kai Užsakovui pateikiama bet kokia Rangovo rengta dokumentacija ar atlikti Darbai) laikomas toks rezultatas, kuris, įskaitant, bet neapsiribojant, neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų ir / arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; 2) neaiški, nevieninga dokumento, projekto struktūra; 3) darbai atlikti ne visa apimtimi, su trūkumais.

8.4.	Visos Užsakovo pastabos dėl derinimui pateiktos dokumentacijos, kuri bus reikalinga Darbų vykdymui ir užbaigimui, turi būti įvertintos, pagal jas pataisoma dokumentacija, kurioje aiškiai identifikuojami pakeitimai. Jei Užsakovui pateiktoje galutinėje dokumentacijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) pirminei dokumentacijos versijai Užsakovo pateiktos pastabos (išskyrus atvejus, kai Rangovas argumentuotai įrodo Užsakovui, kodėl neatsižvelgė į pastabą, ir Užsakovas atsiima pastabą), laikoma, kad Darbų rezultatas (galutinė dokumentacijos versija) yra nekokybiškas.

8.5.	Visos Užsakovo pastabos dėl atliekamų ir atliktų Darbų kokybės, turi būti įvertintos ir nekokybiškai atlikti Darbai ištaisyti.

8.6.	Rangovas atliktiems Darbams bei Darbų metu naudojamoms medžiagoms suteikia kokybės garantiją, kuri taikoma visoms Darbų rezultato ir jų sudėtinėms dalims. Garantijos terminas negali būti trumpesnis už terminą, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (aktualioje redakcijoje) ar (ir) kituose teisės aktuose ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo abipusio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus nei numatyta Sutartyje ar Rangovo pasiūlyme, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai.

8.7.	Užsakovas patvirtina, kad garantinio termino galiojimas nepriklauso nuo Sutarties galiojimo laiko, t. y. jei garantinis terminas yra ilgesnis nei Sutarties galiojimo terminas, visos Sutarties nuostatos dėl garantinio aptarnavimo tvarkos, trūkumų šalinimo ir netesybų taikymo už tokių trūkumų nepašalinimą, galioja visą garantinį terminą ir po Sutarties galiojimo pabaigos.

8.8.	Jei Darbų trūkumai pastebimi po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, per Sutartyje arba teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, Rangovas privalo panaikinti visus trūkumus techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytais terminais.

8.9.	Darbų perdavimo-priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu nustatytus Darbų trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo dienos.

8.10.	Užsakovas pasilieka teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

9.  GARANTINIAI TERMINAI

9.1. Vadovaujantis CK 6.698 straipsnio nuostatomis, Rangovas atsako už atliktų Darbų defektus (trūkumus), jeigu defektai (trūkumai) buvo nustatyti per: 1) penkerius metus; 2) dešimt metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.); 3) dvidešimt metų – esant tyčia paslėptų defektų. Terminai pradedami skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Įrangai ir darbams Rangovas turi taikyti ne trumpesnę kaip 5 metų garantiją nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Rangovas, jeigu ko kita nenustato sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad atlikti Darbai atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Tai reiškia, kad Rangovas atsako už statinyje įrengtų inžinerinių sistemų defektus (trūkumus) per garantinį terminą (CK 6.698 straipsnyje nurodytą terminą), kadangi jis statybą aprūpino statybos produktais, medžiagomis, įrenginiais / įranga ir jeigu neįrodo, kad jų defektai atsirado dėl normalaus susidėvėjimo, netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 Administracinio pastato 1 aukšto planas;

10.2. Priedas Nr. 2 Administracinio pastato 2 aukšto planas;

  - Priedas Nr. 3 Administracinio pastato 3 aukšto planas;

  - Priedas Nr. 4 Administracinio pastato rūsio planas;

  - Priedas Nr. 5 Garažo-dirbtuvių patalpų Nr. 1-157, Nr. 1-158, Nr. 1-159 ir  Nr. 1-160 planas;

10.6. Priedas Nr. 6 Grafikas.