SUPAPRASTINTO PIRKIMO

„SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBAI“

SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ

Priedas Nr. 2 „Techninė specifikacija“

- UAB „Skuodo šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas) numato įsigyti saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės nuo 95 iki 99,99 kW galios ir atitinkamo apie 215 kWh galios energijos kaupimo įrangos, projektavimo ir įrengimo darbus (toliau – Saulės jėgainė).

- Tiekėjas vykdydamas sutartį privalės pagal galiojančius LR teisės aktus ir techninius reikalavimus parengti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti Saulės jėgainės įrengimo techninį darbo projektą su modulių išdėstymo ir prijungimo prie Perkančiojo subjekto vidaus elektros tinklų ir su galimybe perteklinę elektros energiją perduoti į AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) tinklą schema pastatymui ant Perkančiajam subjektui priklausančio pastato – katilinės (unikalus Nr. 4400-0525-7625) plokščio betoninio stogo kurio plotas apie 297 kv. m (toliau – Techninis projektas), pristatyti Saulės jėgainės įrangą, pagal parengtą Techninį projektą sumontuoti (pastatyti) Saulės jėgainę adresu Šatrijos g. 3B, Skuodas bei pastatytą (sumontuotą) Saulės jėgainę pagal Techninio projekto ir galiojančių LR teisės aktų reikalavimus pajungti bei priduoti eksploatacijai.

- Pirkimo sutarties – paslaugų ir darbų atlikimo galimas ilgiausias galiojimo terminas 6 mėnesiai įskaitant galutinio atsiskaitymo terminą nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų ir darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai bus vykdomi griežtai pagal tiekėjo su pasiūlymu pateikto Darbų atlikimo grafike (specialiųjų pirkimo sąlygų 11 priedas „Darbų atlikimo grafiko forma“) nustatytus terminus kur turi būti aiškiai išskirti visi paslaugų ir darbų atlikimo tarpiniai ir galutiniai terminai kaip tai nustatyta specialiųjų sąlygų 2.3. punkte. Tiekėjas neturi teisės ilginti, tačiau turi teisę trumpinti (greitinti) galutinius paslaugų ir darbų atlikimo terminus trumpindamas tarpinius terminus tokius kaip „Projekto parengimo įskaitant suderinamo su užsakovu ir galutinio projekto varianto pateikimo terminą“; „Visos reikiamos Saulės jėgainės įrangos pristatymo į objektą terminas“; „Saulės jėgainės fotovoltinių modulių laikančiųjų konstrukcijų įrengimo darbų terminas“; „Saulės jėgainės su visais priklausiniais įrengimo darbų terminas“; „Saulės jėgainės pajungimo darbų terminas“; „Saulės jėgainės bandymų ir derinimo darbų bendrus terminus“; „Saulės jėgainės pridavimo suinteresuotoms institucijom ir VERT pažymų gavimo terminus“, tačiau tiekėjui draudžiama trumpinti Saulės jėgainės bandymų ir derinimo darbų (nepertraukiamas darbas ne mažiau 80 val.); „Užsakovo personalo apmokymų dirbti su pastatyta Saulės jėgaine terminų kurie negali būti trumpesni nei 7 dienos (5 darbo dienos) bei „Saulės jėgainės pridavimo užsakovui terminų“ kurie negali būti trumpesni nei 7 dienos (5 darbo dienos) ir galutinio atsiskaitymo termino kuris sudaro 30 dienų.

- Pirkimo sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara „bendra kaina“ kai pradinės sutarties vertė yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), nurodytai už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytą pirkimo objekto apimtį. Sutarties bendra fiksuota kaina išskaidoma į tris atskiras dalis, tačiau šie išskaidymai skirti tik tarpiniams mokėjimams pagal sutartį atlikti kai „Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės techninio darbo projekto parengimas“ negali sudaryti daugiau kaip 10 proc. nuo visos bendros sutarties (pasiūlymo) vertės be PVM kurie bus tiekėjui apmokami pilnai parengus ir Perkančiajam subjektui perdavus Saulės jėgainės techninį darbo projektą; „Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės visa reikiama įranga ir medžiagos“ negali sudaryti daugiau kaip 60 proc. nuo visos bendros sutarties (pasiūlymo) vertės be PVM kurie bus tiekėjui apmokami į objektą pristačius ir Perkančiajam subjektui pagal sąrašą perdavus visą Saulės jėgainės pastatymui reikiamą įrangą ir medžiagas bei „Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrengimo darbai“ negali sudaryti mažiau kaip 30 proc. nuo visos bendros sutarties (pasiūlymo) vertės be PVM kurie bus tiekėjui apmokami tik po to kai veikianti Saulės jėgainė bus tinkamai perduota Perkančiajam subjektui.

- Vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr) 4.3. ir 4.4.1. p. siekiant įsigyti prekių, paslaugų ir darbų, darančių kuo mažesnį poveikį aplinkai viename, keliuose ar visuose prekės, paslaugos ar darbo gyvavimo ciklo etapuose, atliekamas žaliasis pirkimas. Pasiūlymų pirkimui pateikimo metu atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo techninės atitikties deklaraciją dėl aplinkos apsaugos kriterijų užtikrinimo ir Nacionalinio saugumo reikalavimų užtikrinimo (pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateikiamą formą) su priedais. Atlikus darbus, atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: įrangos instrukcijos.

- Pasiūlymą tiekėjai privalo teikti visam Pirkimo objektui. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami ir bus atmetami.

- Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Perkantysis subjektas nerengs objekto apžiūros, tačiau tiekėjams rekomenduotina atvykti ir apžiūrėti darbų vykdymo vietą – pastatą ant kurio numatoma montuoti Saulės jėgainę.

- Tiekėjo darbų atlikimui (Saulės jėgainės statymui ir pastatymui) siūlomos medžiagos, įranga (įskaitant jų gamintojus) turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui (gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose).

- Pirkimo dokumentuose pateikti darbų apimties kiekiai yra preliminarūs ir bus tikslinami statybos metu, atsižvelgiant į faktinę statybos eigą, nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais bei reikiama įranga.

- Darbų ir/ar reikiamų įrenginių, medžiagų kiekių ir/ar apimčių svyravimo riziką prisiima tiekėjas kuris teikdamas pasiūlymą pirkimui turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas Pirkimo objektui įgyvendinti – Saulės jėgainei pastatyti išlaikant ne prastesnius nei žemiau pateikiamus reikalavimus.

- Pagrindiniai reikalavimai darbų atlikimui:

| Eil. Nr. | Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saulės jėgainės projektavimas | Parengti Saulės jėgainės techninį darbo projektą su modulių išdėstymo ir prijungimo schema ir su pajungimu į vidinį elektros tinklą, paruoštą projektą suderinti su Užsakovu. |
| 2. | Fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų montavimas | Saulės jėgainės fotovoltinių modulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimams. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio su anoduota danga arba analogiškos, lengvos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų parinkimą, panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
| 3. | Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas | Saulės jėgainės fotovoltinių modulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, fotovoltinių modulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. |
| 4. | Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai | Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Saulės jėgainės bandymų ir derinimo darbus (nepertraukiamas darbas ne mažiau 80 val.). Paruošti Saulės jėgainės eksploatavimo instrukciją, apmokyti Perkančiojo subjekto personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Saulės jėgainės ESO ir VERT, jei teisės aktuose numatyta - ir kitoms institucijoms, kaip statybos inspekcijai ir kt. Gauti VERT pažymą apie Saulės jėgainės atitikimą teisės aktų reikalavimams, Statybos inspekcijos komisijos pasirašytą aktą, jei to reikalauja LR įstatymai tokio tipo inžineriniams statiniams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Perkančiajam subjektui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu veikiančią Saulės jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Perkančiajam subjektui. |

- Techniniai ir kokybiniai reikalavimai perkamai įrangai ir atliekamiems darbams:

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Siūlomi fotoelektriniai moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus: |  |
| 1.1. | Tarptautinis standartas, apibrėžiantis antžeminių fotovoltinių modulių projektavimo tipo patvirtinimo reikalavimus | IEC 61215 |
| 1.2. | Tarptautinis fotovoltinių modulių saugos standartas | IEC 61730 |
| 1.3. | Apsaugos klasė (jungiamai dėžutei) | ≥ IP68 lygiaverčių ar geresnių savybių |
| 2. | Garantiniai terminai: |  |
| 2.1. | Fotoelektriniams moduliams gamintojo suteikiamos produkto garantijos laikotarpis metais | Pagal tiekėjo pasiūlytą ekonominio naudingumo rodiklį (G1) bet visais atvejais reikalaujamas minimalus garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 15 metų. |
| 2.2. | Fotoelektrinių modulių gamintojo suteikiamos efektyvumo po 25 metų eksploatacijos laikotarpio garantija procentais lyginant su nominalia | Pagal tiekėjo pasiūlytą ekonominio naudingumo rodiklį (G2) bet visais atvejais reikalaujama minimali gamintojo suteikiama efektyvumo po 25 metų eksploatacijos laikotarpio garantija ne mažiau kaip 80 procentų. |
| 2.3. | Tiekėjo Saulės jėgainės montavimo (statybos) darbams suteikiama garantija metais | 3 metai |
| 3. | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai foto elementų moduliams: |  |
| 3.1. | Modulio galia | ≥ 440W |
| 3.2. | Saulės elementų tipas | monokristaliniai/polikristaliniai lygiaverčiai ar geresnių savybių |
| 3.3. | Modulio rėmas | Anoduotas Al |
| 3.4. | Modulių darbinė temperatūra | Nuo minus 40 plius 85 C° |
| 4. | Siūlomi inverteriai turi atitiktį šių direktyvų ir standartų reikalavimus: |  |
| 4.1. | Europos Sąjungos (ES) reglamentai, užtikrinantys elektros ir elektroninės įrangos saugą ir veikimą Europos rinkoje | CE 2014/35/EU, 2014/30/EU |
| 4.2. | Prie tinklo prijungtų fotovoltinių sistemų elektrines charakteristikos ir bandymo reikalavimai užtikrinantys, kad saugiai ir patikimai sąveikauja su komunaliniu tinklu turi atitikti standartą | IEC 61727 arba lygiavertį |
| 4.3. | Bandymo procedūra, skirta įvertinti su komunalinėmis paslaugomis sujungtų fotovoltinių keitiklių apsaugos veikimo priemonių veikimą turi atitikti standartą | IEC 62116 arba lygiavertį |
| 4.4. | Siūlomiems inverteriams turi būti suteikiamas gamintojo produkto garantijos laikotarpis metais | Nemažiau kaip 10 metų |
| 5. | Siūlomų inverterių techniniai parametrai: |  |
| 5.1. | Fazių skaičius | 3 |
| 5.2. | Apsaugos lygis, IP | IP66 arba geresnė |
| 5.3. | Efektyvumas EURO | Nemažiau kaip 98 proc. |
| 5.4. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, LAN arba Wifi |
| 5.5. | Sistemos darbo stebėsena | Sistemos darbo stebėsena nuotoliniu būdu, LCD ekranas |
| 6. | Elektros energijos kaupikliai: |  |
| 7.1. | Sistemos talpa | Ne mažiau kaip 215 kWh |
| 7.2. | Cheminė sudėtis | Ličio geležies fosfato arba lygiavertės baterijos, t. y., tuo pat metu pasižyminčios tokio paties arba geresnio lygio sauga, galia ir energijos tankis atitinkantis EN 50178, EN IEC 62485-2 arba lygiaverčius standartus |
| 7.3. | Įrengimo vieta | Tiekėjas turi parinkti ir įsivertinti optimalią įrengimo vietą, siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų visos Saulės jėgainės sistemos darbą |
| 7.4. | DC srovės grandinės automatinis išjungiklis | Turi būti įrengti DC srovės automatiniai išjungikliai ir apsaugos nuo perkrovos, trumpo jungimo ir viršįtampių. DC išjungikliai turi būti tinkami sistemoms su ≥1000 V nuolatinės įtampos |
| 7.5. | Siūlomiems kaupikliams turi būti suteikiamas gamintojo produkto garantijos laikotarpis metais | Ne trumpesnė nei 2 metų garantija arba ne mažiau kaip 6000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip 80% nominalios talpos po garantinio laikotarpio |
| 8. | Saulės jėgainės apsaugos laipsnis, nurodantis, kad įrenginys turi ribotą apsaugą nuo dulkių ir vandens. Tai reiškia, kad jis yra apsaugotas nuo dulkių patekimo į vidų ir nuo vandens, kuris patenka per žemo slėgio vandens sroves iš bet kurios krypties | Ne mažiau nei IP55 komponentams, montuojamiems lauko sąlygomis arba vietose, kur galimas dulkių ir vandens poveikis |

Pridedama: Perkančiajam subjektui priklausančio pastato – katilinės (unikalus Nr. 4400-0525-7625) ant kurio numatoma montuoti Saulės jėgainę dokumentai ir teritorijos planas.