TAIKOS GATVĖS KALVARIJOJE VANDENTIEKIO TINKLŲ REKONSTRUKCIJOS IR PLĖTROS PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Taikos gatvės Kalvarijoje vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projekto parengimas. BVPŽ kodas –71320000-7 Inžinerinio projektavimo paslaugos.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Tiekėjas turės parengti Taikos gatvės Kalvarijoje vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektą. Bus atnaujinti vandentiekio tinklai Taikos gatvėje, Kalvarijoje.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

3.1. Bendri reikalavimai paslaugų atlikimui

3.1.1. Lėšų pobūdis: Kalvarijos savivaldybės biudžeto lėšos.

3.1.2. Statybos rūšis - rekonstrukcija.

3.1.3.Skirstomieji vandentiekio tinklai projektuojami nuo Taikos g. 1 iki Taikos g. 25. Tinklų ilgis – apie 334,3 m. Vamzdžio diametras – D200 mm, neypatingas statinys. Prisijungimas prie Kęstučio g. 8A namo  gatvėje esančio šulinio. Prisijungimo vietose numatyti uždaromąją armatūrą visomis vamzdynų kryptimis.

3.1.4. Nuo skirstomojo tinklo iki kiekvieno  privataus sklypo ribos numatyti D32mm skersmens įvadus. Ant kiekvieno įvado valstybinėje žemėje, bet ne toliau kaip 1 m atstumu nuo privataus sklypo ribos, numatyti po įvadinę požeminę sklendę su reguliuojamo aukščio teleskopiniais valdymo velenais.

3.1.5. Požeminių sklendžių ir įvadų vietas numatyti, pritaikant prie sklypuose esamos vietinės vandens tiekimo infrastruktūros (esamų vietinių įvadų, gręžinių, šachtinių šulinių ir pan.).

3.1.6. Pastatų, prisijungusių prie centralizuoto vandentiekio, numatyti įvadų perjungimą prie projektuojamo vandentiekio.

3.1.7. Alyvų ir Taikos g. sankirtoje numatyti šulinį perspektyviniam skirstomajam vandentiekiui. Šulinyje numatyti uždaromąją armatūrą visomis vamzdynų kryptimis.

3.1.8. Skirstomojo tinklo skersmuo turi būti parinktas taip, kad būtų užtikrintas visų Alyvų gatvės namų aprūpinimas geriamuoju vandeniu ir priešgaisriniams poreikiams.

3.1.9. Taikos gatvės skirstomajame vandentiekio tinkle numatyti antžeminius priešgaisrinius hidrantus, vadovaujantis lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėmis.

3.1.10. Visus vandentiekio tinklus įgilinti ne mažiau kaip 1,8 m, taip pat išlaikant normatyvinius nuolydžius.

3.1.11. Parengti projektinius pasiūlymus ir įstatymų numatyta tvarka atlikti visuomenės informavimą apie numatomų statinių statybą.

3.1.12. Įvertinti, kad projektuojami tinklai patenka Kultūros paveldo teritoriją – Kalvarijos miesto istorinę dalį (kodas 17087).

3.1.13. Esant poreikiui atlikti topografinius, inžinerinius geologinius, archeologinius tyrinėjimus. Įvertinti esamų požeminių komunikacijų, prisijungimo vietų, bei esamos privačios vandentvarkos infrastruktūros, privačiuose sklypuose gylius bei planinę padėtį, esant poreikiui parengti projektavimui reikalingas minėtos infrastruktūros kontrolines geodezines nuotraukas. Su privačių sklypų savininkais suderinti įvadų / išvadų vietas.

3.1.14. Išlaikyti tinklų apsaugos zonų reikalavimus bei tinklų normatyvinius įgilinimus, nustatytus galiojančiais teisės aktais. Tinklus projektuoti valstybinėje žemėje. Esant būtinybei tinklus projektuoti žemės sklypuose arba kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, privaloma gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimus, kuriuos būtina pateikti statybos projekto sudėtyje. Nenaudojamus statinius, tinklus ir įrenginius atjungti bei demontuoti.

3.1.15.Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis). Atliekant projektavimo ir statybos darbus vadovautis normatyviniais statybos techniniais dokumentais, tinklus projektuoti iš vamzdžių, armatūros ir fasoninių dalių pagal patvirtintus standartus.

3.2. tiekėjas įsipareigoja:

3.2.1. nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo sąskaita, rizika ir priemonėmis suteikti Paslaugas Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už jas  sumokėti pagal sutartyje nurodytą Paslaugų kainą.

3.2.2. Projektą parengti ir pateikti per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Pilnas projektas turi būti pateiktas 3 egz. popieriniame ir 3 egz. skaitmeniniame (PDF) formate.

3.2.3. Projektą derinti su Kalvarijos savivaldybės administracija, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, AB ESO, AB Telia, Marijampolės apskrities policijos komisariatu, kaimyninių sklypų savininkais.

3.2.4. Tiekėjas vykdo statinio projekto priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus.

3.3. Tiekėjas turi pateikti:

3.3.1. Topografinį statybos teritorijos planą;

3.3.2. Techninį darbo projektą užsakovo parinktai įmonei atliksiančiai projekto bendrąją ekspertizę;

3.3.3.Tiekėjas privalo atlikti techninio darbo projekto taisymus pagal ekspertizės akto išvadas.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. punktu pirkimas laikomas žaliuoju. Visi paslaugų aktai, pranešimai tarp Sutarties šalių, PVM sąskaitos-faktūros sudaromi, teikiami sutarties šalims ir pasirašomi el. būdu.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1_techninės_specifikacijos_priedas_Taikos_gatvės_planas