PRIEDAS NR. 2

PASIŪLYMO FORMA

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL PETELIŠKINŲ SKLENDŽIŲ SU PNEUMATINIU VALDYMU PIRKIMO SU MONTAVIMO DARBAIS

_____________

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

4. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. REIKALUJAMI PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nurodyti peteliškinės sklendės (atidarymo/uždarymo) su pneumatiniu valdymu gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 1.1 | Sklendės tipas - peteliškinė | Nurodyti |
| 1.2 | Nominalus diametras (DN) 250 mm | Nurodyti |
| 1.3 | Korpusas - ketaus GG25 arba nerūdijantis plienas | Nurodyti |
| 1.4 | Diskas - nerūdijantis plienas AISI 316 arba padengtas PTFE | Nurodyti |
| 1.5 | Tarpinė - EPDM arba PTFE (atspari biodujoms ir H2S) | Nurodyti |
| 1.6 | Flanšu tipas - Wafer (tarpflanšinis), PN10/16 | Nurodyti |
| 1.7 | Serfifikatai - CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai) | Nurodyti |
| 1.8 | Pneumatinės pavaros veikimo tipas - ON / OFF (visiškai atidaryta / visiškai uždaryta) | Nurodyti |
| 1.9 | Pneumatinės pavaros darbinis slėgis - 5-8 bar; | Nurodyti |
| 1.10 | Pneumatinė pavara turi turėti galinių padėčių jungiklius (NO/NC) | Nurodyti |
| 1.11 | Elektromagnetinis vožtuvas valdomas 24V DC | Nurodyti |
| 1.12 | Temperatūra (nemažiau) -20 oC iki +85oC | Nurodyti |
| 1.13 | Apsaugos klasė - IP65 ar aukštesnė | Nurodyti |
| 1.14 | Visos medžiagos turi būti atsparios H₂S, metanui ir drėgmei | Nurodyti |
| 1.15 | Sandarinimo medžiagos turi būti nepralaidžios dujoms (biodujoms) | Nurodyti |
| 1.16 | Viso komponentai turi būti paženklinti CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai, pvz., Zona 2, II 2G Ex h IIB T4 Gb) | Nurodyti |
| 2. | Nurodyti peteliškinės sklendės (reguliuojama) su pneumatiniu valdymu gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2.1 | Sklendės tipas - peteliškinė | Nurodyti |
| 2.2 | Nominalus diametras (DN) - 250 mm | Nurodyti |
| 2.3 | Korpusas -ketaus GG25 arba nerūdijantis plienas | Nurodyti |
| 2.4 | Diskas -nerūdijantis plienas AISI 316 arba padengtas PTFE | Nurodyti |
| 2.5 | Tarpinė - EPDM arba PTFE (atspari biodujoms ir H2S) | Nurodyti |
| 2.6 | Flanšu tipas - Wafer (tarpflanšinis), PN10/16 | Nurodyti |
| 2.7 | Serfifikatai - CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai) | Nurodyti |
| 2.8 | Pneumatinės pavaros veikimo tipas - dvigubo veikimo | Nurodyti |
| 2.9. | Pneumatinės pavaros darbinis slėgis 5-8 bar | Nurodyti |
| 2.10 | Pneumatinės pavaros valdymo sistema – Pozicionierius: • Įėjimo signalas: 4-20 mA • Temperatūra (nemažiau): -20 oC iki +85oC; • Funkcija: Procentinis sklendės atidarymo valdymas • Montavimas: Tiesiogiai ant pavaros. | Nurodyti |
| 2.11 | Atgalinio ryšio sistemos modulis (Feedback Unit): • Išėjimo signalas: 4–20 mA (procentinis padėties signalas) • Papildomai: Galinių padėčių signalai (NO/NC kontaktai) • Montavimas: Ant pavaros. | Nurodyti |
| 2.12 | Apsaugos klasė - IP65 ar aukštesnė | Nurodyti |
| 2.13 | Visos medžiagos turi būti atsparios H₂S, metanui ir drėgmei | Nurodyti |
| 2.14 | Sandarinimo medžiagos turi būti nepralaidžios dujoms (biodujoms); | Nurodyti |
| 2.15 | Viso komponentai turi būti paženklinti CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai, pvz., Zona 2, II 2G Ex h IIB T4 Gb) | Nurodyti |

5.  PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina Eur, be PVM | Kaina Eur, be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4×5) |
| 1. | Peteliškinė sklendė (atidarymo/uždarymo) su pneumatiniu valdymu | vnt. | 3 |  |  |
| 2. | Peteliškinė sklendė (reguliuojama) su pneumatiniu valdymu | vnt. | 1 |  |  |
| 3. | Montavimo darbai | Kompl. | 4 |  |  |
| Bendra kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Techninė dokumentacija pagal techninės specifikacijos 8 p. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

1.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3.	pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

5.	mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)