Klausimai – atsakymai „Žadeikių k. nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir rekonstrukcijos darbų pirkimas“

Pirkimo ID 3445860

- Klausimas dėl parengtinio valymo įrenginio konstrukcijos

Atsižvelgdami į techninės specifikacijos 4.1–4.3 punktuose aprašytus reikalavimus, prašome patikslinti, ar būtų leidžiama visas parengtinio valymo įrenginio dalis – slėgio slopinimo kamerą, nešmenų grotas, aeruojamą smėliagaudę, smėliadėžę ir paskirstymo kamerą – integruoti į vieną bendrą talpą, ją viduje suskirstant į atskiras funkcines zonas.

Toks sprendimas:

- atitinka visas technines funkcijas, nurodytas pirkimo dokumentuose;

- optimizuoja talpų išdėstymą valyklos teritorijoje;

- užtikrina paprastesnį ir patogesnį įrenginio eksploatavimą ir priežiūrą.

Prašome patvirtinti, ar toks sprendimas būtų laikomas tinkamu pirkimo sąlygų požiūriu.

ATSAKYMAS. Atsižvelgdami į Jūsų siūlomą sprendinį bei siekdami efektyvumo, patvirtiname, kad leidžiame visas parengtinio valymo įrenginio dalis – slėgio slopinimo kamera, nešmenų grotas, aeruojamą smėliagaudę, smėliadėžę ir paskirstymo kamerą – integruoti į vieną bendrą talpą, ją viduje suskirstant į atskiras funkcines zonas. Svarbu, kad toks sprendimas užtikrintų visų techninėje specifikacijoje numatytų funkcijų įgyvendinimą bei atitiktų našumo ir eksploatacijos reikalavimus.

- Klausimas dėl biologinio valymo įrenginių konstrukcijos

Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad biologinio valymo įrenginiai turi būti dvigubo korpuso konstrukcijos, o tarp vidinio ir išorinio korpusų turi būti armavimo tinklas ir betonas.

Prašome patikslinti, ar šis sprendinys yra privalomas visais atvejais, ar galimas kitoks – standartinis viengubo korpuso įrenginio sprendimas, jei jis užtikrina konstrukcinį stabilumą.

Remiamės tuo, kad dvigubo korpuso įrenginiai su betoniniu užpildu paprastai naudojami tik sudėtingomis hidrogeologinėmis sąlygomis, kai:

- vyrauja silpni gruntai,

- yra aukštas gruntinis vanduo,

- nuotekos atiteka savitakiniu tinklu, dėl ko reikia gilios montavimo vietos ir kyla paviršiaus iškėlimo rizika.

Žadeikių vietovėje, remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, vyrauja smėliniai gruntai, kai kur – su morenos priemaišomis. Tai reiškia:

- vidutinis laikomasis grunto stiprumas – 200–300 kPa, tinkamas daugeliui statinių pamatų,

- grunto sąlygos stabilios, o nuotekos atiteka slėginiu vamzdynu, todėl nėra būtinybės gilinti įrenginių montavimo vietos į gruntinius vandenis – įrenginiai gali būti montuojami aukščiau paviršiaus lygio.

Be to, pagal atliktus skaičiavimus, standartiniai viengubo korpuso įrenginiai iš polipropileno užtikrina reikiamą laikomąją gebą, todėl tokie sprendiniai yra tinkami ir ekonomiškai racionalūs.

Atsižvelgiant į tai, manome, kad reikalavimas naudoti dvigubo korpuso konstrukciją gali būti perteklinis ir nepagrįstas esamomis sąlygomis, ir žymiai padidina tiekėjo pasiūlymo kainą.

Prašome patikslinti, ar būtų priimtinas viengubo korpuso biologinio valymo įrenginių sprendinys, jei juo užtikrinami visi techniniai ir eksploataciniai reikalavimai.

ATSAKYMAS. Atsižvelgiant į tai, kad pagal techninės specifikacijos 3.2.2 punktą leidžiama naudoti plastikinius gaminius, jei užtikrinamas jų mechaninis atsparumas ir pastovumas, informuojame, kad reikalavimas dėl dvigubo korpuso konstrukcijos su armavimo tinklu ir betoniniu užpildu nėra privalomas visais atvejais. Tiekėjas gali siūlyti viengubo korpuso sprendinį, jei jis pagrįstai užtikrina įrenginio mechaninį stabilumą bei laikomąją gebą pagal gamintojo techninius duomenis ar skaičiavimus. Tokiu atveju, papildomas apibetonavimas būtų reikalingas tik tuo atveju, jei to reikalautų konkretūs montavimo ar grunto stabilumo parametrai statybvietėje. Jei tokio poreikio nėra, leidžiama apsiriboti viengubo korpuso įrenginiu.

- Klausimas dėl reagentų dozavimo siurblio IP

Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyta, kad dozavimo siurblys (-iai) turi atitikti apsaugos klasę ne mažesnę kaip IP66. Atsižvelgiant į tai, kad pagal techninį sprendinį dozavimo mazgas (įskaitant siurblius) yra montuojamas saugioje, nuo atmosferinio poveikio apsaugotoje talpoje, taip pat galimai bendroje patalpoje su orapūtėmis, prašome patikslinti, ar IP66 reikalavimas nėra perteklinis šiai įrangai. Vadovaujantis IP apsaugos klasifikacijos logika, IP66 klasė skirta įrenginiams, eksploatuojamiems lauko sąlygomis, kur būtina apsauga nuo dulkių bei stiprios vandens srovės iš bet kurios krypties. Tokios sąlygos nėra būdingos dozavimo įrangai, eksploatuojamai talpoje ar patalpoje, todėl laikome, kad reikalavimas gali neproporcingai apriboti tiekėjus, siūlančius siurblius su pakankama IP54 apsauga, kuri visiškai tinkama uždarai įrangos instaliacijai. Prašome paaiškinti, ar būtų galima taikyti mažesnę (pvz., IP54) apsaugos klasę, atsižvelgiant į faktines montavimo sąlygas.

ATSAKYMAS. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas, informuojame, kad IP66 apsaugos klasės reikalavimas nėra privalomas, jei dozavimo siurblys (-iai) yra montuojami uždaroje, nuo išorinio atmosferinio poveikio apsaugotoje talpoje ar bendroje patalpoje su kita įranga (pvz., orapūtėmis). Tokiu atveju laikoma, kad IP54 apsaugos klasė yra pakankama, užtikrinanti tinkamą įrangos veikimą eksploatacijos sąlygomis. Taigi, leidžiama siūlyti dozavimo siurblius nuo IP54 ir aukštesnės apsaugos klases, jei siurbliai bus montuojami uždaroje talpoje ar patalpoje.

- Klausimas dėl reagentų dozavimo siurblių integruota automatinė apsauga

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad siurblyje turi būti integruota automatinė apsauga nuo viršslėgio. Atsižvelgiant į tai, kad dozavimo linija gali būti projektuojama su laisvu išbėgimu, be jokių sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų elementų, kurie galėtų sukelti priešslėgį, o pati sistema bus gali būti eksploatuojama uždaroje talpoje be slėgio kaupimosi rizikos, manome, kad viršslėgio susidarymo galimybė objektyviai eliminuota. Prašome paaiškinti, ar tokioje situacijoje tiekėjas gali siūlyti dozavimo siurblį be integruoto apsauginio vožtuvo nuo viršslėgio.

ATSAKYMAS. Atsižvelgiant į tiekėjo nurodytas eksploatavimo sąlygas, kuriose dozavimo linija gali būti projektuojama su laisvu išbėgimu, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų elementų, galinčių sukelti viršslėgį, pritariame tiekėjo siūlymui. Tokiu atveju laikoma, kad viršslėgio susidarymo galimybė objektyviai eliminuota, todėl dozavimo siurbliai gali būti siūlomi be integruoto apsauginio vožtuvo nuo viršslėgio, jeigu tiekėjas techniniu pagrindimu įrodo, kad slėgio susidarymas sistemoje neįmanomas. Taigi, šiuo atveju reikalavimas dėl integruotos viršslėgio apsaugos nėra taikomas kaip privalomas.

- Klausimas dėl reagentų dozavimo siurblių daugiafunkcinių vožtuvų

Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad kartu su dozavimo siurbliais privalo būti patiekti daugiafunkciniai vožtuvai. Norėtume atkreipti dėmesį, kad daugiafunkcinių vožtuvų paskirtis dažniausiai apima apsaugą nuo viršslėgio, atbulinę srautų apsaugą, nuorinimą. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojamoje sistemoje reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, taip pat kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, kur nėra išorinės taršos ar aktyvios techninės intervencijos poreikio, laikome, kad viršslėgio susidarymo rizika objektyviai eliminuota, todėl viršslėgio apsauga nėra reikalinga. Atbulinė srauto apsauga nereikalinga, nes nėra siurblio grįžtamųjų srautų rizikos. Oro pašalinimo funkcija (nuorinimas) realizuojama per pradinį sistemos užpildymą ir talpą su pasiurbimo mazgu. Todėl manome, kad tokioje eksploatacinėje aplinkoje daugiafunkciniai vožtuvai yra funkciškai nereikalingi, jų paskirtis dubliuojama kitomis sistemos savybėmis ar nėra aktuali. Prašome patikslinti, ar tiekėjas, pagrįsdamas savo techninį sprendimą ir prisiimdamas atsakomybę už įrangos veikimą, gali netiekti daugiafunkcinių vožtuvų, jei visa siūloma sistema veikia saugiai be jų.

ATSAKYMAS. Atsižvelgiant į tiekėjo nurodytas sąlygas, kad reagentų dozavimo linija gali turėti laisvą išbėgimą, be sklendžių, atbulinių vožtuvų ar kitų komponentų, galinčių sukelti priešslėgį, ir kad dozavimo įranga montuojama uždaroje, apsaugotoje talpoje, perkančioji organizacija sutinka, kad viršslėgio apsaugos funkcija yra nereikalinga, nes objektyviai nėra viršslėgio susidarymo galimybės. Atbulinės srauto apsaugos nereikia, nes nėra grįžtamosios tėkmės rizikos. Nuorinimas gali būti užtikrinamas kita technine priemone (pvz., pasiurbimo mazgu su oro pašalinimo funkcija). Todėl esant tokioms eksploatacinėms sąlygoms, daugiafunkciniai vožtuvai nėra privalomi, ir tiekėjas gali jų netiekti. Šis sprendimas taikomas tik tuo atveju, kai dozavimo sistema turi laisvą išbėgimą ir viršslėgio susidarymo rizika yra objektyviai pašalinta.

- Klausimas dėl SCADA sistemos

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad nuotekų valymo procesai turi būti kontroliuojami ir stebimi naudojant automatines valdymo sistemas SCADA, su galimybe perduoti duomenis į centrinę dispečerinę, esančią UAB „Šilalės vandenys“ patalpose. Siekiant užtikrinti sistemos suderinamumą, prašome patikslinti:

- Kokia SCADA sistema šiuo metu naudojama UAB „Šilalės vandenys“ dispečerinėje (pvz., valdytojas / platforma / gamintojas)?

- Kiek šiuo metu yra laisvų SCADA taškų (tag'ų), į kuriuos būtų galima perduoti naujų įrenginių valdymo ir kontrolės duomenis?

- Ar planuojama esamos SCADA sistemos plėtra / licencijų keitimas šio projekto rėmuose, ar tiekėjas turi  tai įvertinti?

ATSAKYMAS:

1. SCADA sistemoje naudojama "VijeoCitect" platforma. Valdytojas - "Vilakra". Gamintojas "Schneider Electric".

2. Šiuo metu laisvų SCADA taškų liko <50. Valyklai reikalinga ~150.

3. SCADA sistemos plėtra ir licencijų keitimas neplanuojamas, tiekėjas turi numatyti sistemos plėtrą.

- Klausimas dėl projekto

Techninėje specifikacijoje nurodyta, kad turi būti pateikiami projektiniai sprendiniai pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus norminius teisės aktus, įskaitant šias dalis:

- Bendroji techninio projekto dalis

- Sklypo sutvarkymas

- Architektūrinė dalis

- Konstrukcijos

- Technologija

- Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

- Elektrotechnika

- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų)

- Apsauginė signalizacija

- Gaisro aptikimas ir signalizavimas

- Procesų valdymas ir automatizacija

- Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

- Statinio statybos skaičiuojamoji kaina

Kadangi pagal STR 1.04.04:2017 techninio projekto dalių poreikį ir apimtį nustato projekto vadovas, vadovaudamasis statinio paskirtimi, kategorija ir statybos rūšimi, prašome patikslinti:

- Ar visos 13 nurodytų projekto dalių yra privalomos šio pirkimo objektui?

- Ar tiekėjas, veikiantis kaip projektuotojas, gali, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 10 punktu, motyvuotai pagrįsti, kurios projekto dalys nėra reikalingos, jei jos nėra būtinos konkretaus statinio projektui?

- Ar pakanka, kad projekto vadovas atsakingai dokumentuotų tokį sprendimą ir pateiktų tai projekto sudėties pagrindime?

ATSAKYMAS:  Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 10 punktu, konkrečias techninio projekto dalis ir jų poreikį nustato projekto vadovas, atsižvelgdamas į statinio paskirtį, kategoriją, statybos rūšį, bei kitus projektavimo pagrindus. Technologinės dalies specifikacijos 1 priedo „Projektavimo užduotis“ 12 p. yra pastaba: galutinę projekto sudėtį nustato projekto vadovas. Projekto vadovas atsako už tinkamo techninio darbo projekto parengimą, kad būtų realizuotas užsakovo nurodytas poreikis (sumanymas). Bet kuriuo atveju, 1,2,7,11 (7 ir 11 gali būti apjungiamos),12,13 dalys yra privalomos. Kitos dalys galės būti apjungtos, arba, esant motyvuotam ir dokumentuotam projekto vadovo pagrindimui, nerengiamos.

- Klausimas dėl triukšmo matavimų

Techninėje specifikacijoje numatyta, kad triukšmo lygis turi būti matuojamas tiek prie valyklos teritorijos ribos, tiek 1 m atstumu nuo daugiausiai triukšmo skleidžiančios įrangos, matavimus atliekant sertifikuotai nepriklausomai institucijai. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojama nuotekų valykla yra nutolusi nuo bet kokių gyvenamųjų ar triukšmui jautrių teritorijų, o artimiausias gyvenamasis pastatas yra maždaug už 200 m, manome, kad triukšmo poveikis aplinkai yra neaktualus ir viršyti norminius ribinius triukšmo lygius pagal HN 33:2011 yra objektyviai neįmanoma.

Taip pat pažymėtina, kad:

- Projektuojami įrenginiai yra nedidelio galingumo, veikiantys retai arba periodiškai, jų triukšmo lygis atitinka gamintojo technines deklaracijas.

- Tokių matavimų atlikimas sukeltų papildomų sąnaudų, tačiau nepateiktų jokios vertingos informacijos, nes nėra realios rizikos viršyti leistinus triukšmo lygius.

Atsižvelgdami į tai, prašome patikslinti, ar šiuo konkrečiu atveju būtų galima visai atsisakyti triukšmo matavimų, jei tiekėjas pateikia gamyklines deklaracijas apie triukšmo lygį ir patvirtina, kad įranga eksploatacijos metu jų neviršija.

ATSAKYMAS. Atsižvelgiant į tai, kad projektuojama nuotekų valykla yra įrengiama negyvenamoje teritorijoje, o artimiausias gyvenamasis pastatas yra nutolęs daugiau kaip 200 m, taip pat į tai, kad nėra triukšmui jautrių objektų šalia projektuojamo objekto, sutinkame, kad triukšmo lygio matavimai gali nebūti atliekami. Todėl, esant aukščiau išvardintoms aplinkybėms, triukšmo matavimų reikalavimas netaikomas.

- Klausimas dėl valdymo skydų montavimo vietos

Atsižvelgiant į tai, kad pagal pirkimo dokumentus pastatas nenumatytas, o valdymo skydas bus montuojamas lauke, NVI sklype, prašome patikslinti:

Ar teisingai suprantame, kad 5.17.9 punkto reikalavimai taikomi tik pastatuose montuojamiems skydams, o lauke montuojamiems skydams šie reikalavimai  netaikomi?

ATSAKYMAS. Taip, AVS įranga planuojama lauke. Technologinis pastatas nenumatytas.

- Klausimas dėl mėginių paėmimo vietos

Techninės specifikacijos 4.16 punkte nurodyta, kad „mėginiai prieš valymą bus imami iš siurblinės rankiniu būdu“. Tačiau šiame pirkime siurblinė nenumatyta. Prašome patikslinti, ar tiekėjai gali siūlyti alternatyvią mėginių paėmimo vietą, pavyzdžiui, iš paskirstymo kameros ar kito technologiškai tinkamo taško prieš biologinio valymo etapą.

ATSAKYMAS. Patvirtiname, kad jei siurblinė šiame pirkime nenumatyta, tiekėjai gali numatyti alternatyvią mėginių paėmimo vietą prieš valymą, pvz., iš paskirstymo kameros ar kito tinkamo taško prieš biologinio valymo procesą, užtikrinant patogų ir saugų rankinį mėginių paėmimą. Svarbu, kad siūloma vieta būtų funkciškai tinkama reprezentatyviems mėginiams surinkti, atitiktų darbuotojų saugos ir eksploatacijos reikalavimus.

- Klausimas dėl peilinių sklendžių medžiagiškumo

Techninių specifikacijų 4.3.2.3 punkte nurodyta, kad „sklendžių, kurias apsemia nuotekos, korpusas turi būti nerūdijančio plieno EN 1.4436 arba kitos neprastesnės rūšies nerūdijančio plieno“. Prašome patikslinti, ar tiekėjai gali siūlyti PE (polietileno) peilines sklendes, jeigu jos atitinka reikalavimus nuotekų terpės atsparumui ir eksploatacijos patikimumui.

ATSAKYMAS. Taip, tiekėjai gali siūlyti PE peilines sklendes, jei jos atitinka visus reikalavimus funkcionalumui, atsparumui nuotekų poveikiui ir eksploatacijos sąlygoms.

- Klausimas dėl parengtinio valymo įrenginių skaičiavimų

Pirkimo sąlygų priedo Nr. 14, 1.3.3 punkte, reikalaujama pateikti technologinio proceso skaičiavimų metodiką, įskaitant parengtinio valymo įrenginius. Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad skaičiavimų pateikimas yra privalomas tik tais atvejais, kai siūlomi nestandartiniai, vietoje statomi įrenginiai, o kai siūlomi gamykliniai parengtinio valymo įrenginiai, pakanka gamintojo techninės dokumentacijos, be papildomų skaičiavimų.

ATSAKYMAS. Patvirtiname, kad technologinių skaičiavimų metodika turi būti pateikta tik tuo atveju, jei siūlomi nestandartiniai, vietoje statomi (ne gamykliniai) parengtinio valymo įrenginiai, kuriems būtini individualūs projektiniai sprendimai. Tuo atveju, kai tiekėjas siūlo gamyklinius parengtinio valymo įrenginius, kurių našumas ir techninės savybės yra pagrįstos gamintojo technine dokumentacija, papildomų technologinių skaičiavimų pateikti nereikia.

- Klausimas dėl alternatyvių maišymo priemonių skaičiavimų

Pirkimo sąlygų priedo Nr. 14, 1.3.3 punkte nurodyta, kad tiekėjas turi pagrįsti siūlomos technologinės įrangos parinkimą ir, pasirinkus ne mechanines maišykles, pateikti alternatyvių maišymo priemonių skaičiavimus. Pažymime, kad techninės specifikacijos leidžia naudoti ir kitas maišymo sistemas (pvz., oro maišymą, recirkuliacinius srautus), tačiau joms nėra taikomos standartizuotos skaičiavimo metodikos, todėl nėra objektyvių kriterijų skaičiavimų vertinimui, skirtingai nei biologinio valymo įrenginių atveju.

Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti:

- Ar būtų galima atsisakyti reikalavimo teikti skaičiavimus, kai siūlomos alternatyvios, praktikoje taikomos maišymo sistemos,

- O atitiktį pagrįsti gamintojo techniniais dokumentais, aprašytu veikimo principu ir realios eksploatacijos pavyzdžiais?

ATSAKYMAS. Patvirtiname, kad tais atvejais, kai siūlomos alternatyvios, praktikoje taikomos maišymo sistemos, nėra reikalaujama pateikti skaičiavimų. Užtenka pagrįsti sprendinį gamintojo techniniais dokumentais, veikimo principo aprašymu ir eksploatacijos pavyzdžiais.

- Klausimas dėl išleistuvo koordinačių

Prašome pateikti išleistuvo geografines koordinates, kurios yra nurodytos TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) leidime.

ATSAKYMAS: X -  6161914  Y - 377645

- Klausimas dėl ekvivalentinio gyventojų skaičiaus (GE) ir BDS₅ apkrovos

Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytas ekvivalentinis gyventojų skaičius (GE) – 207 GE, atitinkantis BDS₅ apkrovą 12,42 kg/d (pagal 60 g BDS₅/d vienam GE). Tačiau toje pačioje lentelėje taip pat pateikta BDS₅ apkrova – 10,6 kg/d, kas atitinka 177 GE. Prašome patikslinti, koks ekvivalentinių gyventojų skaičius (GE) ir atitinkama BDS₅ apkrova yra laikomi teisingais projektiniais duomenimis.

ATSAKYMAS. Patvirtiname, kad teisingas projektinis ekvivalentinių gyventojų skaičius (GE) yra 177 GE.

- Klausimas dėl dumblo kaupimo trukmės arba talpos tūrio

Prašome patikslinti, kiek dienų numatoma kaupti dumblą aerobinio stabilizavimo/tankinimo talpoje, arba nurodyti minimalų reikalaujamą naudingą šios talpos tūrį.

ATSAKYMAS. Patvirtiname, kad dumblą aerobinio stabilizavimo/tankinimo talpoje numatoma kaupti 60 dienų, 60 dienų laikotarpiui reikalinga talpa V=34 m3.