KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO ANTAKALNIO G. 84A, VILNIUJE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

Aiškinamasis raštas pirkimui (pirkimo techninė specifikacija)

Šiuo pirkimu perkami Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto, tvarkybos darbai bei darbų užbaigimo procedūrų įvykdymo paslaugos.

Remontuojamas pastatas yra žemės sklype (unikalus Nr. 0101/0024-0227), Antakalnio g. 84A Vilniaus m. (unikalus Nr. 1093-6000-1018). Pastatas yra įtrauktas į nekilnojamųjų̨ kultūros vertybių̨ sąrašą̨ (KVR unikalus objekto kodas 33284).

2021 m UAB „Architekto“ parengė projektus (Toliau bendrai  vadinama – Projektai):

- Namo, u. k. KVR 33284, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas;

- Kultūros paskirties pastato Antakalnio g. 84A, Vilniuje, paprastojo remonto projektas Nr.  021.PER.VAAJC.A84A.

- Statybą leidžiantys dokumentai:

Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus 2021-08-05 Nr.LPVS-91;

Leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą 2021-08-25 LSPR-01-210825-00090.

- Perkamų darbų aprašymas (Tvarkybos darbai ir Remonto darbai):

  - Tvarkybos darbai

    - Remontuojant pastato dalį (mansardą), planuojama atlikti tvarkomuosius paveldosaugos ir tvarkomuosius statybos darbus. Planuojama išsaugoti pastato vertingąsias savybes, atnaujinti medinių konstrukcijų apsaugą nuo gaisro ir pagerinti energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo savybes. Pastato tvarkyba vykdoma remiantis tyrimų duomenimis.

    - Numatomi atlikti objekto konstrukcijų (sienos, stogas) fasadų apdailos tvarkybos darbai.

    - Numatyta esamą pažeistą stogo dangą pakeisti nauja valcinio profilio cinkuota skarda (išsaugomas dangos tipas), įrengti kritulių surinkimo ir nuleidimo nuo stogo sistemą, suremontuoti kaminus, suformuojant būdingus tūrius ir panaudojant būdingas medžiagas (šiuo metu vienas iš kaminų sumūrytas iš silikatinių plytų), pakeisti stogo apačios medinių lentų pakalimą, grąžinti pastogės langams būdingą medžiagiškumą (šiuo metu yra sumontuoti PVC langai), protezuoti, pastiprinti medines konstrukcijas ir pagerinti jų apsaugą nuo gaisro. Atliekami medinio dėžinio karnizo su profiliuota medine lenta remonto darbai.

    - Planuojami tvarkomieji statybos darbai ir planuojami tvarkomieji paveldosaugos darbai (remontas, restauravimas) yra nedidelės (lokalios) apimties, tačiau turės teigiamos įtakos objekto vertingųjų savybių išsaugojimui ir atskleidimui:

    - Atnaujinus stogo dangą, bus išsaugotas stogo dangos tipas, pagerintos fizinės ir estetinės dangos savybės, užkirstas kelias neigiamam prasiskverbiančių kritulių poveikiui medinėms konstrukcijoms (priestato, kuris SO dalies Statybvietės plane pažymėtas kaip kiti objektai teritorijoje, stogo dangos keitimą (žiūr. paprastojo  remonto projekto sprendinius “Bendroji Techninė specifikacija” (1 priedas)). Priestato stogo danga parenkama analogiška remontuojamo  pastato stogo dangai.

    - Permūrijus pažeistą ir neautentišką kaminų mūrą, bus suformuoti būdingi tūriai, įrengta būdinga apdaila tinkas. Suremontavus stogo apačios medinių lentų pakalimą, bus išsaugotas apkalimo tipas, pagerintos fizinės ir estetinės apdailos savybės. Pakeitus pastogės PVC langus į naujus medinius, bus užtikrintas gaminių medžiagiškumo atkūrimas. Suprotezavus ir sustiprinus stogo pastogės sienų konstrukcijas, bus atstatytos ir pagerintos fizinės medžiagos savybės,  konstrukcijos bus padengtos antipirenais, pagerinant apsaugą nuo gaisro.

Pastabos:

1. Tvarkybos projekte pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir tikslinami tvarkybos darbų metu, įvertinus kiekvieno elemento būklę ir parenkant jam tinkamą tvarkymo būdą.

  - Paprastojo remonto darbai

    - Vadovaujantis paprastojo remonto projektu planuojama remontuoti mansardos patalpas ir stogą. Planuojami paprastojo remonto darbai kai keičiamo pastato išvaizda: įrengti plokščius stogo langus; pakeisti priestato stogo dangą (pagrindinio pastato stogo dangos remontą (žiūr. tvarkybos darbų sprendiniuose “Specialios technologijos” (2 priedas)); pakeisti lietaus surinkimo sistemą; atnaujinti stogo ir pastogės sienų apšiltinimą, vidinę apdailą; numatytoje, vėsinimo įrenginio išoriniam blokui pastatyti vietoje įrengti maskuojančias groteles.

    - Siekiant naujus stogo elementus ir inžinerinės įrangos vietas suderinti su paveldo objektui keliamais reikalavimais, stogo langai numatyti su išorinėmis žaliuzėmis, o vėsinimo įrenginio išorinio bloko vieta parinkta užpakalinėje pastato pusėje, ant esamų betoninių laiptelių. Įrenginio vieta papildomai pridengiama ažūrinėmis metalinėmis grotelėmis.

    - Numatyta naudoti įprastas, patikimas ir tarpusavyje suderinamas statybos medžiagas ir produktus: valcuotą cinkuotą skardą, keramines plytas, medį, mineralinę vatą ir gipso plokštes.

    - Remonto metu patalpų planinė struktūra nekeičiama, lieka esama, tačiau dėl papildomo apšiltinimo iš vidaus nežymiai sumažės mansardos patalpų plotas.

    - Remonto darbais nebloginama esama gaisrinės saugos situacija (papildomai tvarkomoje dalyje laikančiosios medinės konstrukcijos padengiamos antipirenais).

Pastabos:

- Paprastojo remonto projekte pateikti darbų ir medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir tikslinami remonto darbų metu.

- Visi ant lubų, sienų ir grindų pritvirtinti elementai (laidai, davikliai, šviestuvai, grotelės ir pan.), kurių nenumatyta keisti projekte, tačiau kuriuos reikia laikinai demontuoti vykdant darbus, turi būti grąžinti į buvusias vietas iki užbaigiant statybą. Šių elementų demontavimo ir grąžinimo vietą etapiškumą, įvertinęs savo turimus pajėgumus, sprendžia ir darbus vykdo rangovas.

- Atsižvelgiant paveldosaugos reikalavimus, stogo langai (SL-1) numatyti su išorinėmis metalinėmis žaliuzėmis. Žaliuzės valdomos elektriniu būdu. Rangovas savo jėgomis atlieka reikalingus elektros pajungimo darbus. Stogo langai turi būti prijungti prie šiuo metu pastate veikiančios signalizacijos. Rangovas savo jėgomis atlieka reikalingus signalizacijos pajungimo darbus.

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius

  - Projektuotojas: UAB „Architekto“.

  - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Šeimyniškių g. 19, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas).

  - Rangovas: Darbų viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: ypatingasis statinys (kultūros paveldo statinys).

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Projektuose numatytos pagrindinės charakteristikos:

- Tvarkomos mansardos plotas: 54,38 m2, (po remonto 50,69 m2; )

- Viso pastato bendras plotas: 222,64 m2, (po remonto — 218,95 m2; )

- Aukštų skaičius (nekeičiama): 1, su rūsiu ir mansarda;

- Statinio paskirtis (nekeičiama): kultūros.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Bendrieji reikalavimai

    - Šiuo pirkimu įsigyjami kultūros paskirties pastato remonto ir tvarkybos darbai,  bei statinio statybos užbaigimo bei tvarkybos darbų užbaigimo procedūrų atlikimas.

    - Rangovas turi atlikti darbus numatytus Projektų sudedamosiose dalyse pagal reikalavimus, nurodytus minėtuose projektuose bei šiame aiškinamajame rašte.

    - Vykdomi statybos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei  privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

    - Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ bus suteikta.

    - Projekto sąnaudų kiekių žiniaraščiai yra orientaciniai ir gali tikslintis sutarties vykdymo metu. Žiniaraščiuose nurodyti netikslūs darbų kiekiai ar praleistos darbų pozicijos nėra savaime laikomos papildomais darbais, jeigu apie darbų įvykdymo reikalingumą Rangovas galėjo suprasti iš kitos pirkimo/projektinės dokumentacijos. Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi pirkime numatytiems darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos patalpos ir sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti LR teisės aktų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus, nustatytus paveldosaugos reikalavimus, paveldo tvarkybos reglamentus, jas turi būti galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

    - Darbai turės būti tinkamai ir pilnai užbaigti (net jei tai nėra detalizuota Projektuose) -pvz. išplatinus angas jos sustiprinamos, įstačius langus, duris, pakeitus palanges sutvarkomi ir nudažomi angokraščiai, išgręžus skyles vamzdynams arba išpjovus vagas laidams ar vamzdžiams turės būti  užsandarinami ir apdailinami pažeisti aplinkiniai paviršiai, išardžius esamas konstrukcijas turės būti užtikrintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir pan.

    - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota reikalingos medžiagų (gaminių) sertifikavimo, bandymo išlaidos (kai tai reikalinga) statinio statybos užbaigimui reikalingų paslaugų, pažymų  išlaidos ir pan.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Projektuose paminėti Standartai, naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui, ir/arba Projekto valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius. Lygiavertiškumo įrodinėjimo pareiga priskiriama Rangovui.

    - Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė blogesnė, nei nurodo LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų naujausi reikalavimai, arba jei medžiaga ar gaminys su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė (suderinus su projekto vykdymo priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projektų sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

    - Rangovas, siekdamas tinkamo projektų įgyvendinimo arba siekdamas optimizuoti Projektų sprendinius, savo sąskaita gali siūlyti Projektų pakeitimus, patikslinimus su sąlyga, kad jie nepablogins pastato savybių, kad Darbų kaina nedidės ir jiems turi pritarti Statytojas.

    - Esant nesutapimams tarp skirtingų projektų dalių (pvz. kai vienoje projektų dalyje sprendinys nurodytas, o kitoje nenurodytas), bus laikoma, kad Rangovo kainoje to sprendinio įgyvendinimas yra įvertintas.

    - Perkami paprastojo remonto ir tvarkybos darbai turės būti atlikti numatant priemones, užtikrinančias esamo pastato, jo patalpų ir prieigų, sklypo dangų, esamos pastato apdailos ir įrangos bei kitų priemonių, apsaugą nuo ištepimo ir sugadinimo. Išardyti, sugadinti, statybos metu sudėvėti elementai privalės būti atstatyti Rangovo sąskaita. Privaloma išsaugoti ankščiau atliktų darbų kokybę ir apsaugoti papildomomis priemonėmis nuo pažeidimo.

    - Rangovas vykdo darbus pagal Paprastojo remonto projekto ir tvarkybos darbų projekto (ar aktualias jų korektūros laidas),  parengia darbų vykdymui reikalingus aprašus (įskaitant ir elektros, signalizacijos, stebėjimo sistemų atstatymo)  eskizus, brėžinius ar projektų patikslinimus ir raštiškai suderina su Paprastojo remonto projekto ir/ar tvarkybos darbų projekto rengėju, su Užsakovu ir Projekto valdytoju.

    - Rangovas privalės vykdomus darbus derinti su kitais statybvietėje darbus vykdančiais rangovais (jei tokie Užsakovo bus pasitelkiami) ir paisyti visų statybos proceso dalyvių interesų, vadovautis sutartimi ir dėti visas būtinas ir protingas pastangas, kad būtų pasiektas Sutarties sudarymo tikslas. Užsakovo vardu, skirtingų statybos proceso dalyvių (rangovų) vykdomus darbus koordinuos Užsakovo paskirtas atstovas.

    - Rangovas turės parengti Projektuose nurodytų sprendinių detalizavimą darbo brėžiniais bei eskizais (jei yra poreikis).

    - Rangovo siūlymu darant pakeitimus Rangovas privalės susiderinti su Techninio projekto rengėju ir projekto autoriumi.

    - Baigus darbus Rangovas parengia visą reikalingą objekto statybos užbaigimo dokumentaciją pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “. Parengia visą reikalingą dokumentaciją ir organizuoja darbų priėmimą Tvarkybos darbų priėmimo taisyklėse nustatyta tvarkybos darbų priėmimo tvarka bei gauna Tvarkybos darbų priėmimo aktą bei statinio statybos užbaigimo aktą/arba kai statybos užbaigimo aktas nereikalingas-jo atitikmenį.

    - Tvarkybos metu aptikus naujų vertingųjų savybių, darbai sustabdomi įstatymų nustatyta tvarka, papildomų kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų ir papildomų tyrimų darbai Rangovo rizikai nepriskiriami.

  - Techninės specifikacijos. Elektrotechnikos darbai

    - Visi elektrotechninėje dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas,                           išbandymas ir eksploatacija turi atitikti sekantiems normatyviniams ir teisiniams dokumentams (aktualios redakcijos):

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 2012, Vilnius.

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertize“

- Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

- Lietuvos higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

- Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

- Lietuvos higienos norma HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“

- Lietuvos standartais perimtas Europos normas LST EN 12464-1:2011 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje“ ir LST EN 12464- 2:2007 „Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis.

- „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d. Įsakymu Nr. 1-338;

- EN 1838 Apšvietimo pritaikymas. Avarinis apšvietimas.

    - Bendroji dalis

Į apšvietimo prietaisų ir tinklų instaliavimą turi būti įskaičiuoti visi reikiami su tuo susiję darbai ir medžiagos, kad užtikrinti reikiamą apšviestumą, normalų ir saugų darbą, reikalingą instaliavimui. Šviestuvai, visa reikalinga instaliavimui įranga, lempos ir medžiagos turi atitikti tarptautiniams standartams ir turi būti sertifikuoti Lietuvoje. Apšviestumas yra vienas pagrindinių faktorių, į kuriuos reikia atsižvelgti įrengiant apšvietimą. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, koks apšviestumo paskirstymas patalpoje, kokia paviršiaus daiktų spalva, medžiagų atspindėjimo savybės ir trukdančių atspindžių apribojimai. Apšvietimas gali būti geras tik tada, kai jis sukuria malonią ir jaukią atmosferą. Apšvietimas turi įtakos tiek darbo našumui ir saugumui, tiek sveikatai bei gerai žmonių savijautai. Apšviestumas turi atitikti naujausius interjero apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu nustatyta Lietuvos normose. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Pastatų viduje turi būti įrengtas darbinis, avarinis (evakuacinis) el. apšvietimas (priklausomai nuo patalpų paskirties). Elektros galingumas, reikalingas geram patalpų apšvietimui, paskaičiuotas, naudojantis šviestuvus tiekiančių firmų skaičiavimo programomis. Šviestuvai parinkti, atsižvelgiant į patalpų paskirtį ir jų aplinką. Konkrečios instaliacijos sudaromo apšvietimo lygis ir kokybė gali būti aprašyti šiais penkiais parametrais:

1. Apšvietimo lygis

2. Apšvietimo paskirtis

3. Blizgesys (atspindžiai)

4. Šviesos modeliavimas (apšvietimo akcentai)

5. Spalva

Evakuacinių šviestuvų paskirtis – nurodyti dirbančiam personalui evakuacijos kryptį. Evakuacinių šviestuvų el. maitinimas turi būti prijungtas nuo atskiro automatinio jungiklio. Evakuaciniai šviestuvai turi šviesti pastoviai. Šviestuvuose turi būti įmontuoti pakraunami akumuliatoriai. Akumuliatoriai turi užtikrinti šviestuvo darbą ne trumpiau kaip 1 valandai, dingus pagrindiniam maitinimui. Evakuaciniai šviestuvai turi būti LED tipo su piktogramomis.

Apšvietimo valdymui turi būti numatyti vietiniai iš jungėjai, judesio davikliai, distancinio valdymo mygtukai arba taimeriai jungikliai. Jungikliai privalo atitikti standarto LST EN 60669-1 reikalavimus,10A IP20-44. Visi kištukiniai lizdai turi būti su atskiru įžeminimo kontaktu (PE). Paslėpto montažo vienfaziai kištukiniai lizdai turi būti parinkti vardinei 16 A srovei.

Avariniai šviestuvai turi būti pajungti iš AAS , akumuliatoriai turi užtikrinti šviestuvo darbą ne trumpiau kaip 1 valandai, dingus pagrindiniam maitinimui.

Šviestuvai turi būti pateikti su visom jų pakabinimui, montavimui skirtoms medžiagom. Šviestuvų dizainas ir konkrečios montavimo vietos turi būti derinamas su užsakovu.

    - Jėgos paskirstymo ir valdymo spintos (skydeliai)

Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra. Skydeliai skirti montavimui į sienų konstrukciją. Skydelių korpusai plastikiniai su metalinėmis  durelėmis, apsaugos laipsnis IP30, IP43, IP44 pagal DIN VDE 0603 standartą , skirti modulinei aparatūrai montuoti  ant DIN laikiklių pagal standartą EN 50022. Įvadiniai aparatai montuojami skydelio viršutinėje dalyje, nueinančios linijos - į apačią ir į viršų. Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę).

Jėgos skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio, durelės turi atsidaryti ne mažiau 120° ir turi būti rakinami. Jėgos skydeliai turi turėti: nulinę šyną, elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nulinėms gysloms prijungti, elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50 Hz kintamą įtampą 1 minutę. Kiti reikalavimai jėgos skydeliams:

- šinos turi atlaikyti smūginę 6-10 kA trumpo jungimo srovę;

- skydas turi turėti ne mažai kaip 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje.

    - Automatiniai jungikliai

Skyduose montuojami automatiniai jungikliai naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui (6-100 A). Automatiniai jungikliai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

- jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz;

- jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3;

- su maksimalios (nurodyta žiniaraščiuose) srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių);

- be laisvų blok-kontaktų;

- vidinių laidų sujungimai galinėje dalyje, laidai priveržiami varžteliais;

- be pavaros (jeigu nenurodyta kitaip);

- stacionaraus išpildymo;

- apsaugos laipsnis IP20;

- trumpo jungimo geba 6-10kA;

- darbo rėžimas – ilgalaikis;

- indikacija „ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS“

    - Kirtikliai

Paskirtis - elektros jėgos grandinių nutraukimui, remonto bei avarijos atveju. Montuojami jėgos skydeliuose kaip įvadiniai aparatai. Konstrukcija pagal DIN VDE 0632 standartą.

Pagrindiniai reikalavimai:

- nominali įtampa kintama 380V 50Hz;

- apsaugos laipsnis IP40 - statomam skydelyje;

- atjungimo geba – 6-10 kA

    - Nuotėkio srovės apsauginiai jungikliai (relės)

Paskirstymo skyduose montuojamų automatinių jungiklių su srovės nuotėkio apsauga paskirtis – apsaugoti žmogų nuo pavojingos srovės tiesioginio kontakto su įtampa atveju. Šie aparatai turi atitikti šiuos pagrindinius reikalavimus:

- jėgos grandinių įtampa ~400/230V, 50Hz;

- jėgos grandinių polių skaičius 1 arba 3;

- su maksimalios srovės atkabikliais (apsauga nuo perkrovimų ir trumpo jungimo);

- be laisvų blok-kontaktų;

- vidinių laidų sujungimai užpakalinėje dalyje;

- be pavaros;

- stacionaraus išpildymo;

- apsaugos laipsnis IP20;

- pritaikyti dirbti prie aplinkos temperatūros nuo +50C iki +400C, santykinė drėgmė - 80;

- trumpo jungimo geba 6-10kA;

- darbo rėžimas – ilgalaikis;

- indikacija „ĮJUNGTAS_IŠJUNGTAS“

- nominali nuotėkio srovė – 30mA;

- polių skaičius –2 arba 4;

- išjungimo laikas ≤ 200ms

  - Kabeliai

    - Galios ir valdymo kabeliai

Kabeliai skirti energijos perdavimui ir paskirstymui stacionariems įrenginiams ir komutaciniam tinklui. Galima tiesti patalpų viduje ir išorėje, žemėje ir vandenyje. Naudojamas ten, kur yra aukštos apkrovos ir kitos ypatingos sąlygos.

Kabeliai skirti naudoti išorėje, žemėje turi būti 0,6/1 kV

Kabeliai skirti naudoti patalpų viduje ne mažiau 300/500 kV, behalogeninai, pagal degumą ne mažesnės kaip CCA klasės

- ilgalaikė leistina kabelio gyslų temperatūra +70C;

- žemiausia leistina tiesimo temperatūra -20C;

- aukščiausia leistina kabelio gyslų temperatūra ne ilgiau 5 s tekant trumpo jungimo srovei +160C;

- laidininkas – vario laidininkas (gyslos apvalios, monolitinės iki 35 mm2, o kitų skerspjūvių – sektorinės, monolitinės);

- Gyslų spalvinis žymėjimas: juoda, mėlyna, ruda ir žaliai geltona;

- srovės dažnis 50Hz;

- bandymų įtampa 3,5kV;

- kabelių darbo aplinkos temperatūra nuo -40C iki +50C;

- minimalus lenkimo spindulys ne mažesnis kaip 6 kabelio diametrų su apvalkalu;

- 1km kabelio ilgio izoliacijos varža prie +20 C temperatūros ne mažesnė kaip 50MΩ;

  - Vamzdžiai PP

Elektros vidaus tinkluose turi būti naudojami PP lankstūs gofruoti arba tiesūs vamzdžiai, behalogeninai, nepalaikantis degimo skirti montuoti po tinku, virš tinko ir į betoną. Naudojami kabelių ir laidų paklojimui ir apsaugai.

Vamzdžių savybės:

- mechaninis atsparumas – ne mažiau 320 N/5 cm;

- eksploatacijos temperatūra  -5 o'C iki + 60 oC;

- nepalaikantis degumo;

- Stiprumo klasė-3  (vidutinė).

- Diametras nuo 16 iki 63 mm

- Vamzdžiai turi atitikti IEC/EN 61386-22, 60423, 60614-2-3 standartą.

Pastaba: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems standartams ir sertifikatams. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčius standartus ar sertifikatus turi pagrįsti atitiktį patiekdamas tai patvirtinančius dokumentus.

  - Jei visuose Projektų dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

    - Techninės specifikacijos;

    - Aiškinamieji raštai;

    - Brėžiniai;

    - Sąnaudų kiekių žiniaraštis.

- Darbų atlikimo terminai

5.1. Darbų atlikimo terminas yra 5 (penki) mėnesiai nuo statybvietės perdavimo dienos (į šį terminą įskaičiuotas statybos darbų užbaigimo procedūros atlikimo terminas). Darbai statybvietėje turi būti pradėti ne vėliau kaip 2025 m. balandžio 1 d., o visi darbai pilnai užbaigti ir perduoti (įskaitant statybos užbaigimo procedūras) ne vėliau kaip iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

5.2. Statybvietė perduodama-priimama sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į šiame aiškinamajame rašte (pirkimo techninėje specifikacijoje) ir sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, taip pat į numatytą darbų pradžios ir pabaigos laikotarpį, ir atitinkamai suderinus statybvietės perdavimą-priėmimą su įstaigos atstovais, atsižvelgiant į įstaigos užimtumą.

- Papildomi reikalavimai

  - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų įrengimą, tentų (apie 30 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal Užsakovo pateiktą maketą (vizualizaciją)  atsižvelgiant į pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 5).

  - Tiekėjas teikiamoms projektavimo paslaugoms ir atliekamiems statybos darbams privalės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, (pateikti  nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą).

  - Remonto metu, reikės užtikrinti objekto netvarkomų patalpų veikimą. Visiškas objekto veiklos nutraukimas galimas  suderintu laiku ir kaip įmanoma trumpesniu laikotarpiu.

  - Darbų metu rangovas turės užtikrinti neremontuojamų patalpų apsaugą nuo kritulių ir kitų kenksmingų faktorių. Jei bus fiksuotas konstrukcijų, vidaus apdailos ar kitoks pažeidimas – jis turės būti pašalintas rangovo sąskaita.

- Priedai

  - Priedas Nr. 1 – Vieno etapo projektas „Kultūros paskirties pastato Antakalnio g.84A, Vilniuje paprastojo remonto projektas“;

  - Priedas Nr. 2 – Namo , u. K.  KVR 33284 tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektas „Kultūros paskirties pastato Antakalnio g.84A, Vilniuje paprastojo remonto projektas“.

  - Priedas Nr.3 - Leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus 2021-08-05 Nr.LPVS-91;

  - Priedas Nr.4 - Leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą 2021-08-25 LSPR-01-210825-00090;

  - Priedas Nr.5 - Esamos elektros instaliacijos schemos.

  - Priedas Nr.6 - Tentų ruošimo gidas.