Pirkimo sąlygų 4 priedas “Techninė specifikacija”

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# Pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato M. K. Čiurlionio g. 97-2, Druskininkuose, stogo atnaujinimo (modernizavimo) darbai (toliau – Darbai).

- Statinio kategorija: ypatingas, statinio grupė: negyvenamieji pastatai, statinio rūšis pagal paskirtį: mokslo. Statinio unikalus numeris: 1596-9001-0018:0002.

- Kartu su pirkimo dokumentais yra pridedamas parengtas Darbų techninis projektas (žr. 1 priedas)

Šiuo pirkimu rangos darbai įsigyjami ta apimtimi, kuri nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, o ne techniniame projekte (1 priedas). Teikdami pasiūlymus tiekėjai remdamiesi pridėtu techniniu projektu turi įsivertinti techninius sprendinius, darbams ar darbų saugai keliamus reikalavimus tik įsigyjamiems darbams nurodytiems techninėje specifikacijoje.

- Perkamų darbų apibūdinimas, savybės ir apimtys:

4.1.	Numatomi atlikti darbai / preliminarios pagrindinių darbų apimtys:

1 lentelė. Stogo remonto darbai

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 2,1 |
| 2. | Plokščių stogų dangos valymas ir paruošimas tolimesniems darbams nukeliant šiukšles nuo stogo | 100 m² | 16,9 |
| 3. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai įlajos, bituminė stogo danga (keitimas) | vnt. | 4 |
| 4. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga. Ventiliaciniai kaminėliai. Bituminė stogo danga | vnt. | 26 |
| 5. | Esamų žaibolaidžio įžeminimo linijų demontavimas ir sumontavimas ant laikiklių įrengus stogo apšiltinimą ir hidroizoliaciją | m | 600 |
| 6. | Purios HR 120 mm 1553 | m² | 1553 |
| 7. | Purios HR 50 mm | m² | 137 |
| 8. | Mariseal 250 + Mariseal 400 | m² | 1690 |

5. Darbams ir medžiagoms taikomi šie reikalavimai:

- 5.1. Parengiamieji darbai.
Prieš pradedant stogo atnaujinimo darbus, nuo stogo nuimami žaibosaugos sistemos elementai. Užbaigus remonto darbus, visi žaibosaugos komponentai privalo būti sumontuoti iš naujo ir prijungti prie esamos sistemos, užtikrinant pilną jos funkcionavimą. Taip pat nuvalomas stogo paviršius, pašalinamos pūslės, išvežamos šiukšlės.

- 5.2. Naujų elementų įrengimas.

- Įrengiami nauji vėdinimo kaminėliai (1 vnt./60–80 m²), atnaujinama įlajų sistema.

- 5.3. Šiltinimas.

- Stogas šiltinamas 120 mm storio uždarų porų poliuretano putomis, kurių pagrindiniai parametrai ne blogesni nei pateiktoje 2 lentelėje Parapetai šiltinami 50 mm sluoksniu. Apšiltinimo sluoksnis privedamas prie parapeto apskardinimo.

- 2 lentelė. Poliuretano putų pagrindinės techninės savybės

| Eil. Nr. | Savybė | Reikšmė | Standartas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šiluminis laidumas | λm ≤ (0.021 – 0.022) W/mK | EN 14315-1:2013 (PN-EN 12667:2002) |
| 2. | Įtempimai gnižućiant (esant 10 proc. santykiniam deformavimuisi) | ≤ 380 kPa | EN 14315-1:2013 (PN EN 826:2013) |
| 3. | Tempimo stipris | ≥ 412 kPa | EN 14315-1:2013 (PN EN 1607:2013-07) |
| 4. | Tankis paruoštame produkte | ≥ 50 kg/m³ | PN-EN 1602:2013 |
| 5. | Uždarų elementų struktūra | ≥ 90 % | PN-ISO 4590 |
| 6. | Klasifikacija reakcijai į ugnį | E | EN 14315-1:2013 (PN EN 13501-1+A1:2010, PN EN ISO 11925-2:2010) |
| 7. | Stogo atsparumas išoriniam ugnies poveikiui | Broof (t1) | EN 13501-5:2006, PN-EN 1187:2004 |

- 5.4. Hidroizoliacijos darbai.

- Hidroizoliacija vykdoma naudojant Mariseal 250 ir Mariseal 400 dangas arba ne prastesnių pagrindinių techninių parametrų kaip pateikta 3 lentelėje. Vertikalūs paviršiai hidroizoliuojami ≥300 mm aukščiu nuo stogo arba iki parapeto skardos.

### 3 lentelė. Purškiamos hidroizoliacijos pagrindinės savybės

| Eil. Nr. | Savybė | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tempimo stipris | ≥3,72 N/mm² |
| 2. | Kietumas (tvėrtumo A skalėje) | ≥65 |
| 3. | Saulės spindulių atspindėjimas (SR) | ≥0.87 |
| 4. | UV senėjimas esant drėgmei | Užskaityta – nėra žymių pokyčių |
| 5. | Cheminės savybės | Geras atsparumas rūgštinams ir šarminiams tirpalams |

- 5.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- 5.6. Medžiagų kokybės reikalavimai.

- Naudojami tik nauji, sertifikuoti gaminiai ir medžiagos su atitikties dokumentais. Visos naudojamos medžiagos, jų kokybė ir kiti parametrai turi būti derinami su Užsakovu. Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos  pagal statybos reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“.

- 5.7. Atliekų tvarkymas ir aplinkos apsauga.

- Pirkime nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai. Rangovas, vykdydamas darbus, turi mažiau naudoti ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3  punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- rūšiuoja atliekas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus: tinkamas naudoti vietoje, perdirbti, netinkamas (taip pat pavojingas). Atliekos laikomos konteineriuose ar tvarkingose krūvose;

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- Rangovas Sutarties vykdymo metu privalės pateikti Užsakovui atliekų išvežimą, perdirbimą, pakartotinį naudojimą patvirtinančius dokumentus (pvz. sutartis su vežėjais, perdirbėjais, sąskaitas-faktūras, priėmimo-perdavimo aktus, deklaracijas ir pan.).

- 5.8. Statybos eiga ir darbo sauga.

- Rangovo paskirtas statybos vadovas turi turėti teisę vadovauti darbams ypatinguosiuose statiniuose.

- Rangovas sutarčiai vykdyti privalo pasitelkti statybos darbų vadovą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: pastatai (gyvenamieji ir negyvenamieji). Viešosios įstaigos Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduotas kvalifikacijos atestatas turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį.

- Rangovas atsakingas už darbo saugą objekte nuo statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- 5.9. Dokumentacija.

- Pildomas popierinis statybos žurnalas, paslėpti darbai priimami fiksuojant įrašus. Baigus darbus pateikiama visa dokumentacija: eksploatacinių savybių deklaracijos sertifikatai.

- Darbų pradžia: statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo diena. Statybvietės perdavimo–priėmimo aktas abiejų Šalių pasirašomas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Darbų atlikimo terminas: 3 (trys) mėnesiai nuo Darbų pradžios.

- Atliktiems darbams tiekėjas privalo suteikti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) metų, paslėptų statinio elementų – 10 (dešimties) metų, o jeigu yra nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 (dvidešimties) metų garantinį terminą.

- Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti atliekas, išvalyti purvą. Po statybos darbų turi būti sutvarkyta teritorija, atstatytas gerbūvis.

- Techninės specifikacijos priedai:

- 1 priedas „Projektas“

- Techninės specifikacijos 1 priedas „Projektas“