Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STOGLANGIŲ KEITIMO DARBAI

- 1.	VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, Pramonės pr. 4A, LT-51329 Kaunas ketina įsigyti Kauno mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos, Sandraugos g.12, Kaunas, stoglangių keitimo darbus. Keičiami 24 vnt. stoglangių.

- Esamos situacijos apžvalga: Patikrinus Kauno MBA stoglangius, nustatyta, kad 24 vienetai neveikia. Neveikiantys automatiniai stoglangiai susidėvėjo  nuo agresyvios aplinkos – jų suremontuoti neįmanoma, reikia keisti naujais.

- Automatiniai stoglangiai privalo būti pagaminti iš agresyviai aplinkai atsparių  plastikų rėmo, atsparūs karščiui, sandariai sumontuotos pralaidžios 35% šviesai ištisinės plokštės, su lietaus ir vėjo jutikliais išorėje , tvirtinimo elementai turi būti iš nerūdijančio plieno. Stoglangiai privalo būti sertifikuoti EPD sertifikatu.  Automatinių stoglangių atidarymo pavaros ir valdymo kabeliai privalo būti montuojami pastatų išorėje ir apsaugoti nuo drėgmės ir atmosferos poveikio.  Automatinių stoglangių atsidarymas dūmams šalinti, privalo būti ne mažesnis, kaip 90 laipsnių. Valdymo automatika privalo būti nauja, jungiama prie naujų centralių, su mažiausiai 72-jų valandų atsarginiu akumuliatoriniu maitinimu.

- Reikalavimai stoglangiams:

  - Plokščias, varstomas, PVC rėmo.

  - Sudarytas iš vientiso ne mažiau 32 mm storio, matinio, kanalinio polikarbonato vieno lapo, kuris sumontuotas į uždarą stoglangio PVC rėmą.

  - Stoglangis skirtas angai 100/120 cm. Šilumos perdavimo koeficientas U-0,94W/ (m2K).

  - Pagal STR 2.01.02:2016 „PASTATŲ ENERGETINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS IR SERTIFIKAVIMAS“, stoglangis atitinka A klasės visų paskirčių, A+ klasės viešosios ir pramonės paskirties bei A++ pramonės paskirties energetinio naudingumo pastatų (jų dalių) reikalavimus. Stoglangiai turi būti sertifikuoti EPD sertifikatu.

  - Stoglangiams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija – ne mažiau 24 vnt.

- Reikalavimai pavaroms:

  - Elektrinė pavara vėdinimui ir dūmų šalinimui. 24V/1A/ IP65.

  - Atidarymas dūmų šalinimui ne mažiau 90 laipsnių.

  - Vėdinimui stoglangis prasiveria 300mm.

  - Vienos pavaros jėga privalo būti ne mažesnė nei 800 N;.

  - Visos pavaros turi turėti ACB technologiją, kuri leidžia keisti pavaros parametrus programinės įrangos pagalba.

  - Pavaros privalo būti atsparios drėgmei. Pavaroms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2 metų garantija - ne mažiau kaip 48 vnt.

- Reikalavimai tvirtinimo elementams: Tvirtinimo detalės, kronšteinai, (nerūdijančio plieno) pritaikyti sprendimui el. pavaras tvirtinti lauke ir atidaryti dūmams šalinti ne mažiau 90 laipsnių, ne mažiau kaip 24 vnt.

- Reikalavimai automatikai:

  - Dūmų šalinimo centralė 16A.

  - Atitiktis standartams EN 12101-9 ir EN 12101-10.

  - Min. 72 valandų atsarginis akumuliatoriaus maitinimas. (Centralė skirta pastatui kuriame yra „daugiausiai“ stoglangių, atidarymas dvejoms grupėms.) – ne mažiau kaip 1 vnt

  - Dūmų šalinimo centralė 8A.

  - Atitiktis standartams EN 12101-9 ir EN 12101-10

  - Min. 72 valandų atsarginis akumuliatoriaus maitinimas. – ne mažiau kaip 2 vnt.

  - Jungiklis vėdinimui – ne mažiau kaip 4 vnt.

  - Jungiklis dūmų šalinimui – ne mažiau kaip 4 vnt.

  - Akumuliatorius – ne mažiau kaip 6 vnt.

  - Lietaus ir vėjo jutiklis 24V DC, skirtas automatiniam stoglangių uždarymui prasidėjus lietui ar sustiprėjus vėjui – ne mažiau kaip 3 vnt.

- Reikalavimai atliekamiems darbams: Keičiami ne mažiau kaip 24 vnt. stoglangių. Montuojami su automatinio atidarymo pavaromis, bei lietaus ir vėjo jutikliais iš lauko pusės. Pavarų maitinimas – naujai atvedamas iš lauko pusės. Visi stoglangiai jungiami i naujas centrales. Sumontuojami nauji vedinimo, bei dūmų šalinimo jungikliai pastato viduje.

- Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1 – 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kurios perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) aktualia redakcija.

- Tiekėjas remonto, įrangos montavimo darbams turės taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Perkančioji organizacija nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti įrodančių dokumentų, atitikimą reikalavimui perkančioji organizacija tikrins sutarties vykdymo metu.

- Darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.