Pirkimo sąlygų 5 priedas „Techninė specifikacija“ / (Konkretaus pirkimo 1 priedas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Pirkimo objektas – flokuliantas skirtas: išpūdyto metantankuose pirminio ir perteklinio veikliojo dumblo mišinio nusausinimui centrifugose. Sausinamo dumblo koncentracija 30 ÷ 40 g/l.

  - Numatomas perkamo produkto kiekis bus nurodytas konkretaus pirkimo metu.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Neaktualu

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

Neaktualu

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Prieš konkretų konkursą, ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki konkretaus pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tiekėjas turės pateikti ne mažiau kaip 10 kg siūlomo flokulianto bandinį (adresu: Marvelės g. 199A, Kaunas), flokulianto efektyvumo bandymams atlikti. Gamybinius bandymus atliks UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas) savarankiškai. Gamybinių bandymų tikslas – nustatyti ar flokuliantas yra tinkamo Kauno m. nuotekų valyklos dumblui sausinti centrifugose. Tiekėjas turi teisę dalyvauti gamybiniuose bandymuose.

4.2. Flokulianto, skirto dumblo sausinimui, efektyvumas vertinamas pagal nustatytą sausinamo dumblo sausumą (išreikštą sausų medžiagų koncentracija procentais) prie 8 kg flokulianto dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti. Jei nusausinto dumblo sausumas (išreikštą sausų medžiagų koncentracija procentais) bus mažesnis nei 22%, pasiūlymas bus atmestas.

4.4. Gamybiniai bandymai gali būti neatliekami jei Tiekėjo siūlomas flokuliantas jau buvo išbandytas ankstesnėse Pirkėjo pirkimo procedūrose, ir tokie duomenys buvo užfiksuoti gamybiniuose bandymuose,  ar DPS konkrečiuose pirkimuose.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Flokuliantas turi būti pristatomas į Kauno miesto nuotekų valyklą adresu: Marvelės g. 199A, Kaunas, pagal Pirkėjo užsakymą. Pirma partija produkto ~1500kg pristatoma  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Už kiekvieną vėlavimo dieną bus taikomi 50,00 € delspinigiai.

5.2. Flokuliantas, dumblo sausinimui, pristatomas miltelių pavidale ne mažesnės kaip 700 kg talpos maišais.

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai

Nėra.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1. Pirkėjas pasilieka teisę sutarties galiojimo metu pakartoti gamybinius bandymus pagal 4-tame punkte aprašytą metodiką su konkursą laimėjusiu produktu. Jeigu pakartotinių bandymų metu paaiškėtų, kad pristatomas nekokybiškas produktas, ar kitas produktas, kuris buvo teiktas bandymams atlikti, Pirkėjas tai laikys esminiu pažeidimu ir nutrauks sutartį.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1. Konkrečiame pirkime turės būti pateikiami šie technines charakteristikas nusakantys dokumentai:
8.1.1. Gamintojo išduotas pasas – sertifikatas ar techninės sąlygos;
8.1.2. Atitikties sertifikatas, išduotas pagal LR galiojančius reikalavimus
8.1.3. Saugos duomenų lapai pagal šiuo metu LR galiojančius reikalavimus.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Neaktualu

- Apmokymas

Neaktualu

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Netaikoma.