TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# VALDYMO SPINTŲ ELEKTROS SKYDAI

- Valdymo spintų skydai turi būti pagaminti iš stiklo pluošto pastiprinto poliesterio, ne žemesnės kaip IP54 dangalų apsaugos klasės, komplekte su pamatu, jėgos, valdymo bei maitinimo dalimi. Visiškai atsparūs vandeniui ir dulkėms, tinkami naudoti lauke, padengti anti-graffiti danga ir su šlaitiniu stogeliu.

- Skydai turi būti nepalaikantys degimo, atsparūs žemoms ir aukštoms temperatūroms, rūdijimui ir UV šviesai taip pat atsparūs korozijai, chemikalams ir atmosferos veiksniams.

- Skydo konstrukcija turi leisti kai kurias pamato dalis išimti nenaudojant įrankių, kas leistų lengvą kabelių pravedimą ir montavimą. Įvadinė kabelio gnybtų dalis montuojama ant bėgelio turi būti ne žemiau kaip 20 cm nuo spintos dugno.

- Skydas ant durų turi turėti ryškų logotipo ženklą: VS  XXXX. VS numeris ir logotipo matmenys pateikiami Tiekėjui užsakymo metu. Taip pat ant durų turi būti ženklas “Atsargiai, elektros smūgio pavojus“. Visi ženklai ir logotipai turi būti atsparus išorės poveikiams.

- Vidinėje skydo durelių pusėje turi būti pritvirtinta tiksliai priglundanti ir telpanti į durelių plotą bei laminuota valdymo spintos schema. Antras egzempliorius pateikiamas perkančiajam subjektui kartu su kitais dokumentais pristatant valdymo spintą.

- Kiekvienas skydas privalo turėti 20% laisvo ploto rezervą jėgos skyriuje papildomų linijų prijungimui ateityje.

- Skydo durelės užrakinamos raktu iš metalo (sumoje turi būti pateikti nemažiau kaip po 15 raktų komplektai kiekvienai skirtingai spynai) ir turi turėti galimybę uždėti pakabinamą spyną.

- Spintos spyna turi būti savaime užsirakinanti (užrakinimas be rakto, o atrakinimas su raktu).

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojimo sąlygos | Lauke arba viduje |  |
| 2. | Aplinkos temperatūra | -30C...+35C |  |
| 3. | Vardinė įtampa | 400/230 V |  |
| 4. | Vardinė izoliacijos įtampa | ≥AC 690 V |  |
| 5. | Vardinis dažnis | 50-60 Hz |  |
| 6. | Atsparumas smūgiams, dangalų apsaugos laipsnis | ≥IK-10, ≥IP-54 |  |
| 7. | Degumo klasė | V0 (nedegus), FH 2-7 |  |
| 8. | Atsparumas ugniai | ≥960C, VDE 0471 |  |
| 9. | Korpuso izoliacinių medžiagų temperatūrinis atsparumo indeksas | ≥E, 1200 C |  |
| 10. | Apsaugos nuo elektros srovės poveikio klasė | II |  |
| 11. | Korpuso izoliacijos atsparumas | ≥240 kV/cm |  |
| 12. | Korpuso medžiaga | Stiklo pluoštu pastiprintas poliesteris, ne mažiau 25% stiklo pluošto |  |
| 13. | Korpuso spalva | Pilka (RAL 7035) |  |
| 14. | Ventiliavimas | Su ventiliacinėmis angomis IP-55 |  |
| 15. | Standartų atitikimas LST | EN 61439-1:2012 | EN 61439-3:2012 |
|  |  | EN 61439-5:2015 | EN 62208:2011 |
| 16. | Tarnavimo laikas | Ne mažiau 25 metai |  |
| 17. | Garantinis laikas | Ne mažiau kaip 10 metų |  |

Lentelė Nr. 1 – Valdymo spintų elektros skydų techniniai parametrai ir reikalavimai

VALDYMO SPINTŲ ELEKTROS SKYDŲ ĮRANGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

(Skydai privalo turėti įrangą, techninėmis charakteristikomis atitinkančią
arba lygiavertę (analogišką) ar geresnę žemiau pridedamam aprašymui ir schemai)

| Eil. Nr. | Pavadinimas it techninės charakteristikos | Žymuo | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Valdymo spinta I 800x600+800x800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumontuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelėmis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±20mm), IP-65. | VS-XXXX | kompl. | 1 |
| II. | Valdymo spinta II su atskira dalimi ESO apskaitai. 800x800+800x 800mm (±20mm) komplekte su pamatu. Viršutinė spinta susideda iš dviejų nepriklausomų dalių (ar sekcijų). Kairėje pusė skirta ESO apskaitos daliai, dešinė pusė – apšvietimo valdymo daliai. Kiekvienas iš jų turi atskiras duris su savo užraktu. Apskaitos dalies užrakto šir-delė - pagal ESO reikalavimus. Valdymo dalis (jei jos IP<65) sumon-tuota viršutinėje spintelėje, atskiroje plastikinėje dėžutėje su durelė-mis ir trikampe užrakto širdele 300x400x132mm (±20mm), IP-65. | VS-XXXX | kompl. | 1 |
|  | SPINTOS JĖGOS DALIS |  |  |  |
| 1. | Automatinis jungiklis C XX A 1P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ0 | vnt. | 3 |
| 2. | Automatinis jungiklis C XX A 3P (nominalas tikslinamas pagal projektą) | SQ1 | vnt. | 1 |
| 3. | Cilindriniai saugikliai CH10x38 gG tipo XX A (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | F1-18 | vnt. | 18 |
| 4. | Saugiklių kirtiklis cilindriniams saugikliams su LED indikacija VLC 10x38 L 3P max32A, 100kA, IP20, -20°C iki +55°C | F1-18 | vnt. | 6 |
| 5. | Viršįtampių ribotuvas 25 kA B+C+FS(su signalizacijos kontaktu) | XR1 | kompl. | 1 |
| 6. | Automatinis jungiklis C 6A 1P, 6 kA | SF1-3 | vnt. | 3 |
| 7. | Automatinis jungiklis B 4A 1P, 6 kA | SF4-6 | vnt. | 3 |
| 8. | Automatinis jungiklis B 6A 1P, 6 kA | SF7 | vnt. | 1 |
| 9. | Srovės nuotėkio relė 16A, 30mA, AC tipas, 2P, 6 kA | NR1 | vnt. | 1 |
| 10. | Spintos šildytuvas SHT-25 (230V,50Hz) | EK2 | vnt. | 1 |
| 11 | Termostatas THR02 0°C...+55°C (230V, 10A, 50Hz) | EK1 | vnt. | 1 |
| 12. | Valdymo raktas SS125 3 padėčių R-0-A (230V,50Hz), 6A (SA1 su būsenos stebėjimu) | SA1-SA2 | vnt. | 2 |
| 13. | Astronominis laikrodis | AL | vnt. | 1 |
| 14. | Kondensatorinis tripolis kontaktorius su rezistoriais ir papildomu kontaktu CEM-25-C, su RC gr. BAMRCE6, XX A (AC6B) (230V, 50Hz), IP20, -20°C iki +55°C (nominalas ir kiekis tikslinami pagal projektą) | KM1 | vnt. | 1 |
| 15. | Galinis durų jungiklis su svirtele R20 - 65mm ir ratuku, IP-54, 10A, 230V, 50Hz, -20°C iki +55°C | D1-2(3) | vnt. | 2(3) |
| 16. | Modulinė rozetė 10A (230V,50Hz) | XR2 | vnt. | 1 |
| 17. | Spintos apšvietimo LED šviestuvas >5W (230V,50Hz), IP-20 | EL1-2 | vnt. | 2 |
| 18. | ARĮ, įėj. 4P/400VAC, išėj. 2P/230VAC, maks. apkrova 2A. | ARĮ | vnt. | 1 |
| 19. | Instaliacinės medžiagos spintos elementų surinkimui, sujungimui |  | kompl. | 1 |
| 20. | Valdymo dalis pagal VGAET pateiktą techninę specifikaciją |  |  |  |
| 21. | Elektros skydo įrangos garantinis laikas |  | metai | ≥5 |

Lentelė Nr. 2 – Valdymo spintų elektros skydų įrangos techninės charakteristikos

Valdymo spintos I pavyzdinė schema

Valdymo spintos II (su atskira dalimi ESO apskaitai ) pavyzdinė schema

Valdymo schema jėgos skyrius

Valdymo schema valdymo skyrius