IŠCENTRINIO VANDENS SIURBLIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamas 1 vnt. sauso rotoriaus konstrukcijos, horizontaliai montuojamas geriamojo vandens siurblys Pramonės VS Nr.7

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio tipas | Sauso rotoriaus, vienpakopis su el. varikliu |  |  |
|  | Siurblio išpildymas | horizontalus |  |  |
|  | Siurblio darbo taškas | Ne mažiau nei 29,5 m |  |  |
|  | Siurblio našumas darbo taške | Ne mažesnis nei 990 m3/h |  |  |
|  | Siurblio naudingumas darbo taške | Ne mažesnis nei 88 % |  |  |
|  | Siurblio minimalus debitas | Ne mažiau nei 200 m3/h |  |  |
|  | Siurblio NPSH darbo taške | Ne didesnis nei 4 m |  |  |
|  | Siurblio aps/min | Ne daugiau nei 1000 1/min |  |  |
|  | Siurblio korpuso medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio darbo rato medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio veleno medžiaga | Ne prastesnis nei EN –C45+N (AISI 1045) |  |  |
|  | Siurblio konstrukcija | Sandariklis montuojamas ant įvorės ne prastesnės nei EN 1.4401 (AISI316), apsaugančios velene nuo pažeidimų |  |  |
|  | Siurblio pastatymas, sujungimas | Padinis, flanšinis pagal EN1092-2 standartą |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje | DN350, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis slėgio pusėje | DN300, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblys sujungimas su el. variklių | Per movą |  |  |

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS VARIKLIUI

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros variklio tipas | Asinchroninis, be nuolatinių magnetų. |  |  |
| 2. | Variklio efektyvumo klasė (pagal IEC TS 60034-30-2) | IE4 |  |  |
| 3. | Variklio efektyvumas | Ne mažiau 95,5 % |  |  |
| 4. | Variklio nominalus apsukų skaičius | Ne daugiau nei 1000 aps/min |  |  |
| 5. | Variklio nominali išėjimo galia (P2) | ne mažiau 110 kW |  |  |
| 6. | Nominali variklio įtampa | 400VAC |  |  |
| 7. | Statoriaus apvijų temperatūrinė apsauga | Ne mažiau nei 3 PTC |  |  |
| 8. | Variklio aušinimas | Savaiminis aušinimas |  |  |
| 9. | Korpuso dydis (Frame size) | 315L |  |  |
| 10. | Darbinė padėtis | Horizontali |  |  |
| 11. | Variklio tvirtinimo vieta | Apačioje (Foot-mounted) |  |  |
| 12. | Prijungimo gnybtų dėžės padėtis | Viršuje |  |  |
| 13. | Statoriaus apvijų medžiaga | Varis |  |  |
| 14. | Apvijų izoliacijos klasė | F |  |  |
| 15. | Korpuso medžiaga | Ketus (cast iron frame) |  |  |
| 16. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė už IP55 |  |  |

  - Siurblio pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*3 |
| 1. | Siurblio demontavimas. Pado ardymas (L-258 cm., P – 115 cm., H – 10 cm. Naujo pado betonavimas pagal tiekiamo siurblio reikalavimus | 1 |  |  |
| 2. | Siurblio su el. varikliu tvirtinimas prie padaryto pado | 1 |  |  |
| 3. | Siurblio flanšinis pajungimas (AISI 316) prie veikiančių linijų(vamzdynai turi būti EN 1.44..., AISI316): Išvado Dn300 pajungimas prie veikiančio vamzdyno DN350(manometro, bei nuorinimo ventilio Dn1/2“ įvirinimas/prijungimas); pasiurbimo įvado Dn350 prie veikiančio vamzdyno DN600 (nuorinimo ventilio įvirinimas Dn50 | 4 |  |  |

- Perkamas 2 vnt. sauso rotoriaus konstrukcijos, horizontaliai montuojamas geriamojo vandens siurblys Vičiūnų VS Nr. 2, 4

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio tipas | Sauso rotoriaus, vienpakopis su el. varikliu |  |  |
|  | Siurblio išpildymas | horizontalus |  |  |
|  | Siurblio slėgio darbo taškas | Ne mažiau nei 44 m |  |  |
|  | Siurblio našumas darbo taške | Ne mažesnis nei 615 m3/h |  |  |
|  | Siurblio naudingumas darbo taške | Ne mažesnis nei 88 % |  |  |
|  | Siurblio minimalus debitas | Ne daugiau nei 185 m3/h |  |  |
|  | Siurblio NPSH darbo taške | Ne didesnis nei 4,5 m |  |  |
|  | Siurblio aps/min | Ne daugiau nei 1500 1/min |  |  |
|  | Siurblio korpuso medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio darbo rato medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio veleno medžiaga | Ne prastesnis nei EN –C45+N (AISI 1045) |  |  |
|  | Siurblio konstrukcija | Sandariklis montuojamas ant įvorės ne prastesnės nei EN 1.4401 (AISI316), apsaugančios velene nuo pažeidimų |  |  |
|  | Siurblio pastatymas, sujungimas | Padinis, flanšinis pagal EN1092-2 standartą |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje | DN250, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis slėgio pusėje | DN200, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblys sujungimas su el. variklių | Per movą |  |  |

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS VARIKLIUI

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros variklio tipas | SynRM (synchronous reluctance motor), arba PM (Permanent Magnet). |  |  |
| 2. | Variklio efektyvumo klasė (pagal IEC TS 60034-30-2) | IE5 |  |  |
| 3. | Variklio efektyvumas | Ne mažiau 96 % |  |  |
| 4. | Variklio nominalus apsukų skaičius | Ne daugiau nei 1500 aps/min |  |  |
| 5. | Variklio nominali išėjimo galia | ne mažiau nei 110 kW |  |  |
| 6. | Nominali variklio įtampa | 400VAC |  |  |
| 7. | Statoriaus apvijų temperatūrinė apsauga | Ne mažiau nei 3 PTC |  |  |
| 8. | Variklio aušinimas | Savaiminis aušinimas |  |  |
| 9. | Korpuso dydis (Frame size) | 315S |  |  |
| 10. | Darbinė padėtis | Horizontali |  |  |
| 11. | Variklio tvirtinimo vieta | Apačioje (Foot-mounted) |  |  |
| 12. | Prijungimo gnybtų dėžės padėtis | Viršuje |  |  |
| 13. | Statoriaus apvijų medžiaga | Varis |  |  |
| 14. | Apvijų izoliacijos klasė | F |  |  |
| 15. | Korpuso medžiaga | Ketus (cast iron frame) |  |  |
| 16. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė už IP55 |  |  |

  - Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*3 |
| 1. | Siurblio demontavimas. Pado ardymas (L-258 cm., P – 115 cm., H – 40 cm. Naujo pado betonavimas pagal tiekiamo siurblio reikalavimus | 1 |  |  |
| 2. | Siurblio su el. varikliu tvirtinimas prie padaryto pado | 1 |  |  |
| 3. | Siurblio flanšinis pajungimas (AISI 316) prie veikiančių linijų(vamzdynai turi būti EN 1.44..., AISI316): Išvado Dn200 pajungimas prie veikiančio vamzdyno DN300(manometro, bei nuorinimo ventilio Dn1/2“ įvirinimas/prijungimas); pasiurbimo įvado Dn250 prie veikiančio vamzdyno DN500 (nuorinimo ventilio įvirinimas Dn50 | 4 |  |  |

- Perkamas 1 vnt. sauso rotoriaus konstrukcijos, horizontaliai montuojamas geriamojo vandens siurblys Kalniečių VS Nr. 5

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) _____________________________________________

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio tipas | Sauso rotoriaus, vienpakopis su el. varikliu |  |  |
|  | Siurblio išpildymas | horizontalus |  |  |
|  | Siurblio slėgio darbo taškas | Ne mažiau nei 40 m |  |  |
|  | Siurblio našumas darbo taške | Ne mažesnis nei 605 m3/h |  |  |
|  | Siurblio naudingumas darbo taške | Ne mažesnis nei 88 % |  |  |
|  | Siurblio minimalus debitas | Ne mažiau nei 135 m3/h |  |  |
|  | Siurblio NPSH darbo taške | Ne didesnis nei 4,5 m |  |  |
|  | Siurblio aps/min | Ne daugiau nei 1500 1/min |  |  |
|  | Siurblio korpuso medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio darbo rato medžiaga | Ne prastesnių parametrų nei ketus EN-GJL-250 |  |  |
|  | Siurblio veleno medžiaga | Ne prastesnis nei EN –C45+N (AISI 1045) |  |  |
|  | Siurblio konstrukcija | Sandariklis montuojamas ant įvorės ne prastesnės nei EN 1.4401 (AISI316), apsaugančios velene nuo pažeidimų |  |  |
|  | Siurblio pastatymas, sujungimas | Padinis, flanšinis pagal EN1092-2 standartą |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis įsiurbimo pusėje | DN250, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblio vamzdžio jungtis slėgio pusėje | DN200, pagal EN1092-2 standartą, PN10 |  |  |
|  | Siurblys sujungimas su el. variklių | Per movą |  |  |

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS VARIKLIUI

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektros variklio tipas | SynRM (synchronous reluctance motor), arba PM (Permanent Magnet). |  |  |
| 2. | Variklio efektyvumo klasė (pagal IEC TS 60034-30-2) | IE5 |  |  |
| 3. | Variklio efektyvumas | Ne mažiau 96 % |  |  |
| 4. | Variklio nominalus apsukų skaičius | Ne daugiau nei 1500 aps/min |  |  |
| 5. | Variklio nominali išėjimo galia | ne mažiau nei 110 kW |  |  |
| 6. | Nominali variklio įtampa | 400 VAC |  |  |
| 7. | Statoriaus apvijų temperatūrinė apsauga | Ne mažiau nei 3 PTC |  |  |
| 8. | Variklio aušinimas | Savaiminis aušinimas |  |  |
| 9. | Korpuso dydis (Frame size) | 280M |  |  |
| 10. | Darbinė padėtis | Horizontali |  |  |
| 11. | Variklio tvirtinimo vieta | Apačioje (Foot-mounted) |  |  |
| 12. | Prijungimo gnybtų dėžės padėtis | Viršuje |  |  |
| 13. | Statoriaus apvijų medžiaga | Varis |  |  |
| 14. | Apvijų izoliacijos klasė | F |  |  |
| 15. | Korpuso medžiaga | Ketus (cast iron frame) |  |  |
| 16. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė už IP55 |  |  |

  - Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*3 |
| 1. | Siurblio demontavimas. Pado ardymas (L-258 cm., P – 115 cm., H – 40 cm. Naujo pado betonavimas pagal tiekiamo siurblio reikalavimus | 1 |  |  |
| 2. | Siurblio su el. varikliu tvirtinimas prie padaryto pado | 1 |  |  |
| 3. | Siurblio flanšinis pajungimas (AISI 316) prie veikiančių linijų(vamzdynai turi būti EN 1.44..., AISI316): Išvado Dn200 pajungimas prie veikiančio vamzdyno DN300(manometro, bei nuorinimo ventilio Dn1/2“ įvirinimas/prijungimas); pasiurbimo įvado Dn250 prie veikiančio vamzdyno DN500 (nuorinimo ventilio įvirinimas Dn50 | 2 |  |  |

- Elektros variklio keitimas Pramonės VS Nr. 5

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikšmė / tipas | Konkretūs duomenys | Nurodomas dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį (jei ten galima rasti informaciją be papildomų paieškų) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reikalavimai elektros varikliams |  |  |  |  |  |
| 1. | Elektros variklio tipas | SynRM (synchronous reluctance motor), arba PM (Permanent Magnet). |  |  |  |
| 2. | Variklio efektyvumo klasė (pagal IEC TS 60034-30-2) | IE5 |  |  |  |
| 3. | Variklio efektyvumas | Ne mažiau 97,2 % |  |  |  |
| 4. | Variklio nominalus apsukų skaičius | 1488 aps/ min |  |  |  |
| 5. | Variklio nominali išėjimo galia ne mažiau kaip | 200 kW |  |  |  |
| 6. | Nominali variklio įtampa | 400 VAC |  |  |  |
| 7. | Statoriaus apvijų temperatūrinė apsauga | 3 PTC |  |  |  |
| 8. | Variklio aušinimas | Savaiminis aušinimas |  |  |  |
| 9. | Korpuso dydis (Frame size) | 315L |  |  |  |
| 10. | Darbinė padėtis | Horizontali |  |  |  |
| 11. | Variklio tvirtinimo vieta | Apačioje (B3 with feet) |  |  |  |
| 12. | Prijungimo gnybtų dėžės padėtis | Viršuje |  |  |  |
| 13. | Statoriaus apvijų medžiaga | Varis |  |  |  |
| 14. | Apvijų izoliacijos klasė ne blogesnė kaip | F |  |  |  |
| 15. | Apsaugos klasė | Ne mažesnė už IP 55 |  |  |  |

  - Pastatymo darbai:

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4*3 |
| 1. | Seno variklio demontavimas | 1 |  |  |
| 2. | Naujo elektros variklio sumontavimas prie esamo siurblio (su nauja sujungimo movą) | 1 |  |  |

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

Turi būti aiškiai nurodyta, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.