## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIS (UPS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

- Techninėje charakteristikoje BŪTINA nurodyti tikslias siūlomos technikos techninių parametrų reikšmes (Tiekėjo siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė), prie prekės pavadinimo pateikti nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, kuriame aiškiai nurodyti techniniai parametrai arba prie dokumentų teikiamų į CVP IS sistemą pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.

- Visi siūlomi nepertraukiamo maitinimo šaltinio (toliau - UPS) komponentai turi būti vieno gamintojo. UPS bus stebimi ir valdomi  programa per WEB sąsają.  UPS bus statomi VDU pastate Kauno mieste arba Akademijoje, Kauno rajone.

- UPS gamintojas ar jo atstovas turės atlikti UPS testavimą ir paleidimą (angl. Start-Up Service).

- Garantija:

  - Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS): UPS turi būti taikoma gamintojo ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija nepertraukiamam maitinimo šaltiniui ir ne trumpesnė kaip 3 metų baterijoms įrangos buvimo vietoje. Reikalavimas privalo būti garantuojamas gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę (žemiau esančioje lentelėje) jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso paketus nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus).

Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai:

- Pirkėjas Prekę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai adresu: Vytauto Didžiojo universitetas. Donelaičio g. 52, Kaunas.

- Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- Su Preke pateikiamas Prekės perdavimo – priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų nurodyta Prekė ir jos kiekiai.

Reikalavimai žaliąjam pirkimui:

8. Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą” vadovaudamasi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1 bei 4.4.4.5  papunkčiais. Prekei tiekti sunaudojama mažiau gamtos išteklių.

Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:

8.1. Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).

Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Pasiūlymu pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:

- Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

- dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba

- Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

- kitus lygiaverčius įrodymus.

Su Prekės pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai:

8.2. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

Reikalavimai techninėms charakteristikoms:

Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) - 1 vnt.:

| Parametro pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos Tiekėjo siūloma charakteristika (tiekėjas turi iš stulpelio Nr. 2 perkelti visą informaciją ir nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„, “turi būti”, keičiant į “bus” ar pan.) NEUŽPILDŽIUS ŠIO STULPELIO IR NEPATEIKUS TECHNINIUS PARAMETRUS PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ TIEKĖJO PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Gamintojo pavadinimas | Nurodyti 3 stulpelyje | Gamintojo pavadinimas: ______________. |
| Pavadinimas / modelis | Nurodyti 3 stulpelyje | Prekės pavadinimas/modelis: ________________. Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame aiškiai nurodyti techniniai parametrai - _______________________________. Arba pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). |
| Taikoma gamintojo garantija | Ne trumpesnė kaip 3 metų gamintojo garantija nepertraukiamam maitinimo šaltiniui ir ne trumpesnė kaip 3 metų baterijoms įrangos buvimo vietoje. | Siūlomas parametras – garantija nepertraukiamam maitinimo šaltiniui: ______m.; garantija baterijoms įrangos buvimo vietoje: ________ m. Pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją arba nuorodą į gamintojo interneto svetainę: ______________. |
| Architektūra | Online, dviguba konversija | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Tipas | Pastatomas, su vidinėmis baterijomis, trijų fazių arba lygiavertėmis | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Galia | Ne mažiau 40 kVA/ 40kW | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Galios koeficientas | Ne mažiau 0.99 | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Pilnai apkrauto UPS naudingumo koeficientas kai dirbama online rėžimu | Ne mažiau 95 % | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Eco-mode efektyvumas | Ne mažiau 98 % | Siūlomas parametras – ________________ %. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Maksimalus UPS korpuso gylis | Ne didesnis nei 970 mm | Siūlomas parametras – ________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Maksimalus UPS korpuso plotis | Ne didesnis nei 500 mm | Siūlomas parametras – ________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Maksimalus UPS korpuso aukštis | Ne daugiau nei 1600 mm | Siūlomas parametras – ________________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Maksimalus UPS svoris be baterijų | Ne daugiau nei 160 kg | Siūlomas parametras – ________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Maksimalus UPS svoris su komplektuojamomis baterijomis | Ne daugiau nei 590 kg | Siūlomas parametras – ________________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Mažiausiai laiko tarpas kiek galima dirbti netekus įvadinės įtampos esant 32 kW apkrovai | Ne mažiau kaip 14 min. | Siūlomas parametras – ________________ min. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Įeinančios elektros srovės dažnis | Ne daugiau kaip 45 - 65 Hz | Siūlomas parametras – ________________ Hz. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Išeinančios elektros srovės dažnis | 50, 60 Hz | Siūlomas parametras – ________________ Hz. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Įeinančios įtampos svyravimo toleravimas | 305 - 470V | Siūlomas parametras – ________________ V Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Nominali įėjimo įtampa | 380V, 400V, 415V (programuojama) | Siūlomas parametras – ________________ V Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Nominali išėjimo įtampa | 380V, 400V, 415 V. | Siūlomas parametras – ________________ V Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Pajungimo jungtys | Ne mažiau: C65N-B-4P-20A/C60N-B-4P-20A/ C65N-C-4P-10A /C60N-C-4P-10A | Siūlomas parametras – ________________ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Toleruojamos perkrovos | Iki 110% ne mažiau 60 minučių, 110% - 125% ne mažiau 10 minučių, Kai > 150 % ne mažiau 200 milisekundžių. | Siūlomas parametras – iki 110% _________min.; 110% - 125%_________min.; Kai > 150 %_______milisekundžių. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Keičiamų komponentų pasiekiamumas | Turi būti galimybė keisti baterijas per priekinę įrangos spintos dalį | Siūlomas parametras – ________________ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Apsaugos laipsnis | Ne mažiau IP 20 | Siūlomas parametras – ________________ . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Darbo aplinkos temperatūra | Ne siauresnė nei 0- +40 0C | Siūlomas parametras – ________________0C . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Santykinio drėgnumo ribos be kondensacijos | Ne siauresnė nei 0-95% | Siūlomas parametras – ________________% . Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| UPS ir baterijų moduliai | turi atitikti IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3 arba jiems lygiaverčių standartų reikalavimus | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Apėjimo šuntai (by-pass) | Automatinis ir rankinis | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Apsauga | Baterijų visiško išsikrovimo | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Avarinis išjungimas | EPO ar analogiška technologija | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Ekranas | UPS korpuse esantis ekranas tiesioginiam parametrų stebėjimui ir valdymui | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Tinklo sąsaja | RJ45 jungtis įrenginio stebėjimui ir valdymui | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Adapteris | Web/SNMP nuotolinio valdymo adapteris | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Portai ir sąsajos | RS232 serial port arba lygiavertę sąsaja, USB sąsaja | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Pranešimų išsiuntimas | SMTP arba lygiavertis protokolas | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Programinė įranga | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi būti komplektuojami su programine įranga skirta įrenginių stebėjimui ir valdymui per WEB sąsaja, SNMP. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |
| Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijos būklės stebėjimas | Turi testuoti baterijų bloką sudarančių baterijų būklę ir pranešti apie baterijų/baterijų bloko gedimus. Turėti galimybę nuotoliniu būdu stebėti baterijų būklę. | Siūlomas parametras – ________________. Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ arba gamintojo internetinis puslapis: __________. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis, sertifikatai ir panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis, sertifikatas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.