pirkimo dokumentai

UAB „Vilniaus vandenys“

Darbų pirkimas

ŠALČININKŲ MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS PROJEKTAVIMO IR REKONSTRUKCIJOS RANGOS DARBAI

III skyrius. Techninės specifikacijos/

Užsakovo reikalavimai

I skirsnis. Bendrieji reikalavimai

2025 m.

TURINYS

1.	Bendrosios techninės sąlygos	5

1.1	Įžanga	5

1.1.1	Įrenginių patikimumas ir atsarga	5

1.1.2	Garantijos	5

1.1.3	Naudojamas plienas	5

1.1.4	Metalų suderinamumas	5

1.1.5	Korpusai	5

1.1.6	Gedimai	6

1.1.7	Prieiga	6

1.1.8	Įrangos našumo rezervas	6

1.1.9	Turto apsauga	6

1.1.10	Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai	7

1.1.11	Santykis su aplinka	7

1.1.12	Standartai	7

1.1.13	Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai	8

1.2	Aikštelės paruošimas, rangos ir medžiagų laikymas bei apsauga	8

1.3	Visus statybviečių įrengimo kaštus apmoka Rangovas. Privažiavimas į aikštelę, aikštelės keliai ir takai	9

1.4	Techninio darbo projekto brėžiniai	9

1.5	Statybą leidžiančių dokumentų gavimas	9

1.6	Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija	9

1.7	Darbo standartai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos	10

1.8	Leidimai, licencijos ir suderinimai	11

1.9	Laikinas vandens ir elektros tiekimas	11

2.	Architektūrinės dalies specifikacijos	11

2.1	Durys, langai ir garažo vartai	11

2.2	Apdaila	12

2.2.1	Reikalavimai technologinių patalpų grindų dangoms	12

2.2.2	Reikalavimai technologinių patalpų sienų dangoms	12

2.2.3	PVC grindys	12

2.2.4	Lakštinio metalo gaminiai, „Sandwich“ tipo plokštės	12

2.2.5	Dažymas	13

2.2.6	Patalpų apdailos lentelės	14

2.3	Aplinkos tvarkymas	15

2.3.1	Gatvių, aikštelių įrengimas ir atstatymas, takų ir nuogrindų įrengimas bei atstatymas	15

3.	Statybos darbai, Konstrukcijos ir vamzdynai	16

3.1	Bendrieji konstrukciniai ir statybos reikalavimai	16

3.2	Bendri reikalavimai statybos aikštelei	16

3.3	Statybvietės paruošimas	17

3.3.1	Požeminės komunikacijos	17

3.3.2	Statybvietės išvalymas	17

3.3.3	Ardymas	17

3.4	Betono darbai	17

3.4.1	Bendroji dalis	17

3.4.2	Naudojamos medžiagos	17

3.4.3	Kėlimo įranga	18

3.5	Įvairios metalo konstrukcijos	18

3.5.1	Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai	18

3.5.2	Turėklai, laiptai ir aikštelės	18

3.5.3	Požeminis drenažas po statiniais	19

3.6	Šildymas, vėdinimas ir kitos statinio vidaus inžinerinės sistemos	19

3.6.1	Santechnikos darbai	19

3.6.2	Šildymas ir ventiliacija	19

3.7	Vamzdynai	19

3.7.1	Kokybės užtikrinimas	19

3.7.2	Sklendės ir vožtuvai	21

3.7.3	Slėgio matuokliai	22

3.8	Vamzdynų išbandymas	22

3.8.1	Bendroji dalis	22

3.8.2	Slėginių ir savitakinių vamzdynų bandymas	23

3.8.3	Vandentiekio vamzdynų valymas ir dezinfekavimas	23

3.8.4	Nuotekų tinklų valymas	23

4.	Bendrieji techniniai REIKALAVIMAI elektros Įrangai	24

4.1	Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos	24

4.2	Dokumentavimas ir brėžiniai	24

4.3	Leidimai	25

4.4	Apsauga nuo kondensacijos	25

4.5	Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros	25

4.6	Reikalavimai priešgaisrinei, apsauginei signalizacijoms ir vaizdo stebėjimo sistemai.	25

4.7	Grandinių struktūra	26

4.8	Elektros varikliai	26

4.9	Elektros magistralių sistemos	27

4.10	Skirstomasis skydas ir pultai	27

4.11	Laidai	27

4.12	Laidų perėjimai	28

4.13	Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos	28

4.14	Įžeminimas ir žaibosauga	28

4.15	Technologiniu procesų valdymo pultai	29

4.16	REZERVINIS MAITINIMAS	29

4.17	Gaisro gesinimas	30

4.18	Standartai, taisyklės ir normos	30

4.19	Derinimas su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija	30

4.20	Įranga ir įrengimai	30

4.20.1	Bendroji dalis	30

4.20.2	Dažnio keitikliai	30

4.20.3	Valdymo skydai	30

4.20.4	Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai)	32

4.20.5	Žemos įtampos paskirstymo spintos ir variklių valdymo centrai (MCC)	33

4.20.6	Žemos įtampos galios paskirstymas	33

4.20.7	Žemos įtampos varikliai ir jų paleidikliai	34

4.20.8	Sistemos galios koeficientas	34

4.20.9	Visos sistemos galios koeficientas, įskaitant ir reaktyvinės galios nuostolius transformatoriuose ir kitoje paskirstymo įrangoje, cos φ neturi būti žemesnis nei 0,98. Numatyti automatinius reaktyvinius energijos kompensavimo įrenginius.Sklandaus paleidimo įrenginiai	34

4.20.10	Kištukiniai lizdai	34

4.20.11	Apšvietimo jungikliai	35

4.20.12	Variklių saugos jungikliai	35

4.20.13	Sujungimų dėžutės	35

4.20.14	Šviestuvai ir lempos	35

4.20.15	Avariniai šviestuvai	35

4.20.16	Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai	35

4.20.17	Kabelių montavimas	35

4.21	Darbų kokybė	36

4.21.1	Saugos reikalavimai	36

4.21.2	Jungikliai, rozetės ir plokštės	37

4.21.3	Nenaudojamos angos	37

4.21.4	Žymėjimas	37

4.22	Statybvietės išbandymas	37

4.22.1	Bendroji dalis	37

4.22.2	Bandymai montavimo metu	37

4.23	Elektros darbų patikrinimas	37

4.23.1	Bendroji dalis	37

4.24	Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai	37

4.25	Matavimo grandinės	37

4.26	Matavimo prietaisai	38

4.26.1	Bendra dalis	38

4.26.2	Debitomačiai	38

4.26.3	Slėgio matuokliai	38

4.26.4	Lygio matuokliai	38

4.26.5	Temperatūros matuokliai	38

4.26.6	Analizė	38

4.27	Apšvietimas	39

4.27.1	Lauko apšvietimas	39

5.	priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistema	40

5.1	Bendra	40

# Bendrosios techninės sąlygos

## Įžanga

### Įrenginių patikimumas ir atsarga

Nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektas turi užtikrinti atskirų valyklos sekcijų procesų lankstumą ir patikimumą. Rekonstruota nuotekų valykla privalo tenkinti teisės aktuose STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“ numatytus reikalavimus.

### Garantijos

Rangovas atlikęs reikiamus tyrimus ir priėmęs sprendimą rekonstruoti ar remontuoti esamus statinius ar jų dalis, paliekant esamas konstrukcijas, inžinerinius tinklus ar jų dalis, įsipareigoja suteikti jiems tokias pačias garantijas, kaip ir naujai statomiems statiniams ar jų dalims. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.698 str. I dalimi.

Rangovas visai įrangai turi suteikti mažiausiai dviejų metų garantinį terminą, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo - perėmimo datos.

### Naudojamas plienas

Jei kitaip nenurodyta šių pirkimo dokumentų Specialiuose ir Bendruose Užsakovo reikalavimuose (toliau Bendrieji Užsakovo reikalavimai – BUR, Specialieji Užsakavo reikalavimai – SUR) visi plieniniai vamzdynai, transporteriai, fasoninės dalys, tvirtinimo elementai (varžtai, poveržlės, veržlės ir t.t.) siurblių sudedamosios dalys (kontržiedai, stacionarūs dėvėjimosi žiedai, velenai), armatūros sudedamosios dalys (ašys, uždorių diskai, sandarikliai ir pan.) bei mechaninių įrengimų sudedamosios dalys, kurie naudojami lauko sąlygomis arba vietose kur tiesiogiai kontaktuoja su chloridų turinčiomis nevalytomis nuotekomis ar dumblu, turi būti nemažesnės nei AISI 316 arba AISI 316L, arba AISI 316Ti, (ar panašus plieno lydinys). Sandarinimo medžiagos: EPDM, karščiui atspari EPDM, nitrilas, neoprenas. Siurblių sandarikliai iš silicio karbido ar panašios medžiagos.

Mechaniniai įrengimai, armatūros dalys (pvz. sūkliai, ašys, uždorių diskai ir kt.) ir transportavimo sistemos bei vamzdynai, kurie bus naudojami pastatų viduje (be atmosferinio ir chloridų poveikio) arba geriamo, techninio-valyto vandens sistemose gali būti AISI 304, AISI 321.

Karšto oro ir kitų karštų dujų transportavimui turi būti naudojamai gaminiai iš AISI 304 ir/ar AISI 316 ar lygiaverčio nerūdijančio plieno klasės išpildymo.

Jei šio pirkimo dokumentų BUR ir SUR yra nurodyta, kad konkrečiai įvardinti plieniniai elementai ar konstrukcijos yra karštai cinkuoto arba galvanizuoto plieno, šių elementų ar konstrukcijų cinkavimas privalo atitikti EN ISO 1461 standartą.

### Metalų suderinamumas

Kontaktuojantys metalai turi būti parinkti taip, kad tinkamai eksploatuojant įrenginius neįvyktų galvaninė korozija.

### Korpusai

Visa nauja elektros ir mechaninė įranga, skirta montavimui technologinio proceso zonoje, turi turėti IP54 tipo korpusus, kurie atitiktų ne mažesnius kaip IEC 60947 standartus ar lygiaverčius. Visose kitose sausose vietose tinka IP 44 tipo korpusai. Panardinami korpusai turi atitikti IP68 klasę Be raštiško Užsakovo pritarimo, nukrypimai nuo šių reikalavimų yra neleistini.

Korpuso sandarumo laipsnis neturi būti sumenkintas jungiant kabelius, tiesiant vamzdžius ar įtaisant mygtukus, indikatorines lemputes, slėgmačius, sklendes, matuoklius arba distancinio valdymo mechanizmus.

### Gedimai

Apie visus įvykusius gedimus, užsakovas turi būti informuojamas nedelsiant (ne vėliau kaip tą pačią darbo dieną).

### Prieiga

Visi prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, įskaitant įtaisytuosius korpusuose arba apskritai Šalčininkų miesto nuotekų valymo įrenginiuose esančius prietaisus, turi būti taip išdėstyti, kad galėtų būti lengvai identifikuoti ir, esant reikalui, išimti remontui arba priežiūros procedūroms atlikti:

- Prie kiekvieno technologinio įrenginio turi būti pritvirtintas aiškiai matomas ir trumpas pavadinimas lietuvių kalba ir technologinis numeris;

- Technologinio įrenginiui priklausantys prietaisai, mazgai ir detalės, kiek įmanoma, turi būti montuojami šalia, grupėmis ar zonoje, aiškiai atskirtoje nuo kitų technologinių įrenginių. Pagal poreikį gali būti naudojai spalviniai žymėjimai ar aiškus technologinių įrenginių zonų žymėjimas.

- Reguliarios priežiūros reikalaujantys prietaisai, įrengimai, mazgai ir detalės, jei įmanoma, turi būti montuojamos darbo vietos aukštyje.

- Visiems stacionariems įrenginiams turi būti palikta vietos aptarnavimui pagal gamintojo reikalavimus, tačiau ne mažiau kaip 1 m aplink juos.

Matavimo prietaisai ir elementai turi būti įrengti taip, kad eliminuoti visus jų rodiklius iškreipiančius poveikius (slėgio, temperatūrų davikliai negali būti montuojami ant vibruojančių dangčių ar durelių ir pan.).

### Įrangos našumo rezervas

Visi procesus valdantys elementai (pagrindinė įranga, energijos tiekimo ir paskirstymo sistemos, valdymo paneliai ir centrai, duomenų apdorojimo sistemos ir t.t.) turi būti suprojektuoti numatant pakankamą, ne mažesne nei 30% atsargą.

### Turto apsauga

Rangovas atsako už statybvietės apsaugą per visą laikotarpį nuo darbų pradžios iki pabaigos. Rangovas atsako už privataus ar visuomeninio turto, esančio statybvietėje ar greta joje vykdomų darbų, saugojimą ir apsaugą nuo sugadinimo vykdant darbus pagal šią Sutartį.

Bet koks sugadinimas ar sužalojimas dėl bet kurio Rangovo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo turi būti reikiamai ir patenkinamai pašalintas ar pakeistas Rangovo jėgomis ir sąskaita taip, kad būtų atstatyta ar pagerinta ankstesnė būklė.

Rangovas privalo atstatyti visus jo darbo metu sugadintus ar sužalotus paviršius bei turtą ir visiškai atsako už visų baigtų išorinių bei vidinių paviršių, įrangos ir įtaisų apsaugą nuo dėmių, žymių, purvo ir kt., pradedant nuo jų statybos ar montavimo momento ir baigiant perdavimu.

Tuo atveju, jei kyla pretenzijos dėl turto sugadinimo ar tariamo sugadinimo, įvykusio atliekant darbus pagal šią Sutartį, Rangovas atsako už visas išlaidas, susijusias su pretenzijų sureguliavimu ir gynyba. Prieš pradėdamas darbus greta nuosavybės, esančios šalia statybvietės, Rangovas savo sąskaita turi atlikti tokius patikrinimus, kurie gali būti reikalingi nuosavybės būklei nustatyti.

### Pagrindiniai saugaus darbo reikalavimai

Rangovui, vykdančiam darbus UAB „Vilniaus vandenys“ objekte, privaloma vadovautis bendrovės patvirtintu „Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašu“, viešai prieinamu per https://www.vv.lt/veikla/partneriams, skiltyje „Tvarkos ir instrukcijos“ pasirenkant temą „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

Rangovas prieš statybos darbų pradžią turi parengti, suderinti su Užsakovu ir statybos metu vykdyti planą, numatantį saugaus darbo užtikrinimą, atliekant darbus pagal šią sutartį. Jame turi būti numatyta:

- saugumą užtikrinanti įranga, priemonės ir vietoje dirbančių darbuotojų apmokymas ja naudotis;

- tinkamas darbuotojų skaičius vietoje: visuose projekto etapuose ir dirbant su konkrečiais mechanizmais;

- tinkama darbuotojų kvalifikacija, atitinkanti jų atliekamą veiklą;

- procedūros, kurios turi būti atliktos nelaimingų atsitikimų atvejais ir atsakomybė už jas;

- priemonės nuo gaisro, degalų ir chemikalų išsiliejimo.

Rangovas turi laikytis visų valstybės ir vietos lygmenyje galiojančių potvarkių ir praktikoje naudojamų taisyklių.

Vieną saugaus darbo užtikrinimo plano kopiją Rangovas privalo įteikti Užsakovui prieš pradedant darbus vietoje.

Rangovas turi imtis atsargumo priemonių, kad būtų išvengta žmonių traumų atvirose tranšėjose. Visos tranšėjos, iškasta medžiaga, įranga ar kitos kliūtys, kurios gali būti pavojingos žmonėms, turi būti gerai apšviestos, pradedant pusvalandžiu prieš saulėlydį ir baigiant pusvalandžiu po saulėtekio, ir kitu paros metu esant blogam matomumui. Lempų išdėstymas ir kiekis turi būti toks, kad būtų aiškiai matyti statomo objekto vieta ir dydis.

Visos atviro kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, pastatant laikinas užtvaras, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Visi ženklai su užrašais turi būti lietuvių kalba bei atitikti valdžios įstaigų reikalavimus.

Rangovas imasi visų reikiamų priemonių užkirsti kelią gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta jų, ir pasirūpina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis. Statybvietėje neleidžiama deginti šiukšlių ir atliekų.

Jei objekte dėl kuro talpų ar pan. įrengimų buvimo atsiranda gaisro ar sprogimo pavojus, Rangovas turi nedelsdamas atkreipti į tai valdžios įstaigų ir Užsakovo atstovo dėmesį. Rangovas turi imtis visų saugos priemonių ir laikytis visų valdžios įstaigų bei Užsakovo atstovo nurodymų, kad būtų išvengta gaisro ar sprogimo.

Rangovas yra atsakingas už pirmosios medicinos pagalbos suteikimo priemones. Jis turi pasirūpinti saugia pastolių sistema, o taip pat laikinu apšvietimu ir/arba energijos šaltiniu darbų vietoje.

### Santykis su aplinka

Dėl statybos darbų gyventojai gali patirti tam tikrų nepatogumų. Gavus pagrįstus nusiskundimus iš gyventojų rangovas turi iki minimumo sumažinti nepatogumus, kuriuos gyventojai gali patirti dėl statybų.

### Standartai

Visose Konkurso sąlygose medžiagoms ir konstrukcijoms turi būti naudojami Lietuvos standartai. Konkurso sąlygose naudojamų medžiagų ir įrangos kilmės šalis neribojama, tačiau visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti sertifikuotos. Sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota atlikti sertifikavimą pagal aktualų atitinkamą Europos standartą perimantį Lietuvos standartą arba Europos standartą. Jeigu statybos produktams netaikomas darnusis standartas – vertinimas ir sertifikavimas turi būti atliktas pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ Jeigu nėra Europos standartą perimančių Lietuvos standartų arba Europos standartų, tai gaminys turi turėti tarptautinį standartą arba kitą Nacionalinės standartizacijos institucijos patvirtintą normatyvinį dokumentą.

Vamzdžiai ir sklendės turi būti žymimi etiketėmis, rodančiomis srauto tekėjimo kryptį sistemoje. Visas tekstas turi būti lietuvių kalba.

Perspėjantieji ženklai ir spalvos negali pakeisti apsauginių priemonių ir prietaisų. Perspėjamuosius ženklus ir spalvas tvirtina Užsakovo atstovas. Juose turi būti įspėjama apie:

- sprogimo ar gaisro pavojų teritorijoje;

- saugų dydį viršijantį triukšmą;

- nuodingas ar toksiškas medžiagas, saugomas teritorijoje, įsk. pirmosios pagalbos priemones;

- automatiškai paleidžiamus ir veikiančius prietaisus;

- prietaisus su judančiomis dalimis, nuo kurių gali įvykti nelaimė;

- statinių, blokuojančius praėjimus;

- paslydimo ar nukritimo pavojų.

### Medžiagos ir įranga, aprobavimai ir pakeitimai

Visos medžiagos ir įrengimai, kurie bus naudojami projekte, iki darbų pradžios turi būti suderinti ir patvirtinti su Užsakovu atstovu ir/ar Užsakovu.

Visos medžiagos turi būti naujos ir nenaudotos, išskyrus gamyklinius bandymus, ir atitikti Techninėse sąlygose išdėstytus reikalavimus.

## Aikštelės paruošimas, rangos ir medžiagų laikymas bei apsauga

Statybos ir rekonstravimo darbai bus vykdomi esamoje nuotekų valyklos teritorijoje (sklype).

Statybos aikštelė yra užstatyta. Esami statiniai ar tinklai, maišantys naujai statybai, turi būti nugriauti, aplinka sutvarkyta. Statybinio laužo, atliekų ir perteklinio grunto šalinimas turėtų būti numatytas Rangovo. Atliekos ir statybinis laužas turi būti pristatyta į tam skirtus sąvartynus, turi atitikti Lietuvos reglamentus aplinkos apsaugai bei atliekų šalinimui. Tvarkingai išrūšiuotos metalų atliekos perduodamos Užsakovui su lydraščiu.

Gruntas, kuris bus pakartotinai panaudotas turi būti švarus, neužterštas bei tinkamas naujų įrenginių (statinių) statybai.

Statybos aikštelės apsauga, patekimas ir išvykimas yra Rangovo atsakomybėje, tačiau turi būti suderintas tarpusavio atsakomybės ribų aktu.

Rangovas turi kiek įmanoma sumažinti medžiagų ir įrangos sandėliavimo statybvietėje laiką, planuodamas tiekimą taip, kad jis vyktų pagal statybos poreikius. Medžiagos ir įranga turi būti sandėliuojama pagal jų gamintojų instrukcijas ir gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimus. Visos išlaidos, susijusios su medžiagų ir įrangos sandėliavimu, laikomos įtrauktomis (įskaičiuotomis) į Sutartį ir papildomai neapmokamos. Sandėliavimo vietos turi netrukdyti nuotekų valyklos eksploatacijai.

## Visus statybviečių įrengimo kaštus apmoka Rangovas. Privažiavimas į aikštelę, aikštelės keliai ir takai

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių uždarymu, apvažiavimų įrengimu ir kt.

Privažiavimui į statybos aikštelę bus naudojamos esamos miesto gatvės, keliai ir esamos nuotekų valyklos keliai. Rangovas privalės atstatyti tik visus esamus nuotekų valyklos kelius sugadintus statybos laikotarpiu. Visi keliai turi atlaikyti transporto apkrovas, kurios pagal techninį darbo projektą bus priskirtos tam tikroms kelių (gatvių) kategorijoms.

## Techninio darbo projekto brėžiniai

Rangovas ekspertizės įmonei privalo pateikti vieną pilną techninio darbo projekto egzempliorių. Gavęs ekspertizės pastabas, Rangovas privalo pataisyti projektą pagal pateiktas pastabas bei pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas. Gavus teigiamas ekspertizės išvadas ir Užsakovui patvirtinus techninį darbo projektą, Rangovas pateikia Užsakovui pilnai sukomplektuotą statinio techninio darbo projekto egzempliorių popierinėje formoje bei panaudojant užsakovo turimą sistemą https://saugiosbylos.vv.lt. Įrašomose projektų kopijoms keliamas minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose.

Projekto konstrukcijų, technologijos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos dalių sprendinių brėžiniai formuojami 2D ir 3D formate taikant CAD sprendimus.

Visi projektavimo ir statybos darbai turi atitikti Lietuvos ir Europos standartus, LST, ISO ir EN. Nacionaliniai standartai, kurie yra ekvivalentūs ar griežtesni, taip pat priimtini. Visos Projekto nuosavybės ir autorinės teisės po darbų perdavimo atitenka Užsakovui.

## Statybą leidžiančių dokumentų gavimas

Statybos darbams atlikti turi būti gauti statybas leidžiantys dokumentai, kaip tai yra nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Rangovas turi paruošti ir pateikti visus reikiamus dokumentus atitinkamoms institucijoms, statybą leidžiančio dokumento gavimui. Užsakovas įgalios atsakingą Rangovo atstovą šių procedūrų atlikimui. Statybą leidžiančių dokumentų gavimo išlaidas apmoka Rangovas. Rangovas atsakingas už parengtų dokumentų kokybę ir, jei reikalinga, privalo juos pakoreguoti ir tikslinti pagal prašymą išduoti statybą leidžiančius dokumentus nagrinėjančių institucijų pateiktas pastabas. Rangovas turi numatyti realius terminus statybą leidžiantiems ir kitiems statyboms vykdyti reikalingiems dokumentams gauti.

Rangovas turi laikytis visų sąlygų, nurodytų bet kuriame iš leidimų, kuriuos išduoda trečiosios šalys, įskaitant sąlygas, nustatytas Užsakovo gautuose leidimuose.

## Išpildomoji ir kadastrinių matavimų dokumentacija

Rangovas turi parengti reikiamo mastelio vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių išpildomuosius brėžinius (pvz. vamzdynams, požeminėms komunikacijoms, elektros tinklams, automatikai M 1:500, šuliniams, siurblinėms M 1:50). Išpildomuosiuose brėžiniuose turi būti nurodyti skersmenys, jungiamosios dalys, sklendės, vamzdyno medžiaga ir t.t. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“ (aktuali redakcija) ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ (aktuali redakcija) reikalavimais. Brėžiniuose turi būti pateikta nuolydžių schema, kurioje turi būti nurodyta įeinančio ir išeinančio vamzdžių latakų altitudės, šulinio Nr. bei žemės paviršiaus altitudė, diametrai, atstumai tarp šulinių ir nuolydžiai. Brėžiniuose turi būti nurodyta požeminių sklendžių, balnų ir vamzdžių iš skirtingų medžiagų sandūrų padėtis plane bei žemės paviršiaus ir vamzdžio viršaus altitudės. Vamzdynų, elektros tinklų, požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių, technologinių įrenginių bei vidaus ir lauko technologinių vamzdynų išpildomieji brėžiniai turi būti parengti pagal projektinį 3D modelį ( *dwg, *dxf arba lygiavertis formatas). Kiekvienam linijos segmentui, linijos pradžios, lūžio ir pabaigos taškams, taip pat visiems taškiniams elementams turi būti įvestas aukščio taškas (Z koordinatė). Išpildomieji brėžiniai turi būti pateikti kompiuterinėje laikmenoje DWG bei PDF formatuose. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi.

Baigęs visus statybos darbus Rangovas turi parengti projekto paskutinės versijos brėžinius ir techninio darbo projekto technines specifikacijas bei pateikti Užsakovui 1 (vieną) egzempliorių šių brėžinių ir specifikacijų popierinėje ir skaitmeninėje formose su spaudu „TAIP PASTATYTA“. Išpildomieji brėžiniai pateikiami panaudojant Užsakovo turimą sistemą – https://saugiosbylos.vv.lt.

Rangovas atsakingas rekonstruoto objekto kadastrinių matavimų dokumentacijos parengimą, užregistravimą VĮ „Registrų centras“, bei pateikimą Užsakovui. Kadastrinių matavimų bylos Užsakovui turi būti pateiktos 1 (vienu) egzemplioriumi. Su išpildomaisiais brėžiniais, kuriuos Rangovas turės pateikti pagal sutarties sąlygas Užsakovui, Rangovas ,panaudojant Užsakovo turimą sistemą https://saugiosbylos.vv.lt“ , taip pat turės pateikti sekančią dokumentaciją:

- geotechninių tyrinėjimų ataskaitą,

- technologinių talpų sienų ir dugno stabilumo bandymų rezultatus,

- visų bendrųjų bandymų rezultatus ir sertifikatus,

- statybinių konstrukcijų skaičiavimus ir brėžinius,

- technologinio proceso aprašymą;

- kiti dokumentai Užsakovo nurodymu.

## Darbo standartai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos

Rangovas turi pateikti visą dokumentaciją apie įrenginius. Taip pat turi būti pateikta įrangos dokumentacija, kartu su visų konstrukcijų brėžiniais, elektrinės schemos, dalių specifikacijomis ir pan.. Visos pateikiamos informacijos kokybė turi atitikti Užsakovo keliamus reikalavimus. Visa dokumentacija turi būti perduota Užsakovui iki įrenginių priėmimo.

Darbo standartuose, kurių detalus aprašymas pateiktas SUR, turi būti pateiktos  nuorodos į aprašomų įrenginių eksploatacijos instrukcijas. Kartu su darbo standartais turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, eksploatacijos instrukcijos, nurodyti naudotinos programinės įrangos pavadinimai ir versijos. Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos yra originalios gamintojo instrukcijos, jų fotokopijos ar pan., ištepti ar suplėšyti leidiniai nepriimami. Instrukcijose turi būti gamintojo rekomenduojami priežiūros nurodymai, su patarimais, kaip įrangą išardyti periodiniams patikrinimams ir priežiūrai.

Instrukcijose turi būti susijusi techninė informacija, apimanti tokius duomenis, kaip eksploatacinės charakteristikos, kreivės, veikimo aprašymai, fizinės dimensijos ir pan.

Visos instrukcijos turi būti lietuvių kalba arba turi būti pateikiami originalių instrukcijų vertimai į lietuvių kalbą.

Instrukcijose turi būti:

- Kiekvienos pateiktos įrangos pozicijos montavimo ir korekcinės/prevencinės priežiūros nurodymai;

- Darbo instrukcijos su aiškiai nurodytomis eksploatacinėmis charakteristikomis priėmimo dienai;

- Ryšio tinklų diagramos, visų rangovo paruošti instaliacijų brėžiniai, nurodantys instaliacijos darbų išpildymą;

- Visų sudėtinių dalių gamintojų pavadinimai ir adresai, katalogo numeriai;

- Atsarginių dalių sąrašas.

Vienas komplektas eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų lietuvių kalba turi būti pateiktas Užsakovui patvirtinimui. Gavę Užsakovo raštišką patvirtinimą, Rangovas pristato tris komplektus įrištų instrukcijų ir vieną kompiuterinėje laikmenoje PDF ar WORD formatuose lietuvių kalba Užsakovui. Darbai laikomi neužbaigti norint atlikti perdavimą iki tol, kol eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos nepateiktos Užsakovui.

## Leidimai, licencijos ir suderinimai

Užsakovas išduos įgaliojimus Rangovui gauti visus leidimus, licencijas ir suderinimus reikalingus statybai, darbų valdymui ir statinių naudojimui.

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt..

Rangovas turi vykdyti ekspertavimo įstaigų išvadas ir reikalavimus techniniam darbo projektui. Rangovas turi peržiūrėti ir pakoreguoti projektą pagal ekspertų išvadas.

## Laikinas vandens ir elektros tiekimas

Rangovas statybos tikslams turi įrengti laikiną elektros energijos ir vandens tiekimą nuo Užsakovo nurodytų prisijungimo vietų, užtikrinti laikino tiekimo eksploatavimą ir turi padengti visas su tuo susijusias išlaidas.

Vandens ir elektros naudojimas, galimas tik po rašytinio atsakomybės (nuosavybės) akto pasirašymo.

# Architektūrinės dalies specifikacijos

## Durys, langai ir garažo vartai

Visuose naujai statomuose ar rekonstruojamuose pastatuose esančius langus ir duris Rangovas turės pakeisti į naujus arba esamus pritaikyti, kad jie atitiktų STR 2.04.01:2018 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-12-03 įsakymo Nr. D1-423 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus. Naujai montuojami langai bei durys turi atitikti pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus (detaliau žr. BUR).

Projektuojami pakeliami garažo vartai. Šalia vartų turi būti montuojama oro užuolaida, kuri sukurs nematomą oro barjerą, atskiriantį pastato vidų nuo išorės.

Pakeliami vartai su automatine pavara, su galimybe atidaryti vartus rankiniu būdu. Pakeliamų garažo vartų segmentų antgaliai, apatiniai ratuko laikikliai, lankstai, ratukai, tarpinių lankstų ratuko laikikliai, varžtai į vartų plokštumą, trosas, vertikalūs ir horizontalūs bėgiai su komplektuojančiomis detalėmis iš nerūdijančio plieno.

## Apdaila

Visa vidaus apdaila ir paviršiaus medžiagos yra nurodytos „Patalpų apdailos lentelėje“.

Lauko sienų paviršiai dažomi kaip nurodyta „Dažymo“ skyriuje.

### Reikalavimai technologinių patalpų grindų dangoms

Grindys turi būti įrengiamos iš pramoninio betono su padidintu cheminiu atsparumu arba dengtos atspariomis dangomis. Grindų paviršiai privalo būti neslidūs, atsparūs korozijai, mechaniniam poveikiui, dilimui ir nuolatinei drėgmei. Reikalaujama dilumo klasė pagal EN 13813: AR1 (labai didelis atsparumas dilimui). Reikalaujama slidumo klasė pagal DIN 51130: ne žemesnė kaip R11 (vidutinė–aukšta atsparumo slydimui klasė).

Tinkamos grindų dangos:

- Pramoninis betonas su kvarco ar korundo užpildu.

- Poliuretano-cemento grindų sistemos.

- Epoksidinės dervos grindų dangos su neslidžia faktūra (pvz., kvarcinio smėlio įterpimu).

Leidžiama naudoti tik aukštos cheminės ir mechaninės atsparos grindų dažus:

- Epoksidiniai dažai (pagal EN 1504-2).

- Poliuretaniniai dažai, tinkami drėgnoms ir chemiškai agresyvioms aplinkoms.

### Reikalavimai technologinių patalpų sienų dangoms

Sienų dangos turi būti atsparios drėgmei, lengvai plaunamos, atsparios cheminėms medžiagoms, mechaniškai atsparios.

Turi būti užtikrintas lygus paviršius, be dulkių kaupimosi vietų.

Turi būti užtikrinta, kad sienų ir grindų sandūroje nesikauptų purvas ir drėgmė.

Tinkamos sienų dangos:

- Sandarios kompozitinės sienų plokštės (sandwich tipo), su atspariu išoriniu sluoksniu (pvz., poliesterio arba PVC padengimu).

- Cementinės–polimerinės apdailos dangos.

Sienų dažymas:

- Leidžiama naudoti tik aukštos atsparos drėgmei ir cheminiam poveikiui dažus:

- Epoksidiniai dažai (pagal EN 1504-2), tinka tiek betonui, tiek sandwich tipo plokštėms.

- Poliuretaniniai dažai, turintys fungicidinių savybių.

### PVC grindys

PVC dangų atsparumo klasė (pagal EN 649, EN 685) – ne žemesnė kaip 41. Įrengiant homogeninę PVC grindų dangą išklijuojama 100 mm aukščio PVC grindjuosčių juosta. Gretimi PVC dangos lakštai jungiami suvirinant. PVC grindų dangos ir grindjuostės jungimas turi būti ištisinės medžiagos arba suvirinta siūlė.

### Lakštinio metalo gaminiai, „Sandwich“ tipo plokštės

Pastatų išorinės ir vidinės sienos bei stogo danga gali būti įrengiama iš daugiasluoksnių „Sandwich“ tipo plokščių.  „Sandwich“ tipo plokščių išorinis sluoksnis turi būti iš ne plonesnės nei 0,55 mm cinkuotos skardos dengtos ne mažiau kaip 25 µm poliesterio sluoksniu arba PVDF (polivinilidenfluoridas). Palangės, sienų parapetai ir pamatai apskardinami plonalakščiu ne plonesniu nei 0,6 mm galvanizuotu plienu padengtu 25 µm poliesterio sluoksniu, PVF2 (polivinilidenfluoridas)  arba PVDF. Atsparumas korozijai turi būti ne mažesnis nei RC4,  atsparumas UV turi būti ne mažesnis nei RUV4. Visos gaminių spalvos derinamos su Užsakovu.

### Dažymas

Turi būti laikomasi šios dažymo specifikacijos, dažų gamintojo nurodymo, dažų džiūvimo sąlygų ir darbų saugos reikalavimų.

Visi numatyti dažyti paviršiai, vamzdžiai, kolonos ir pan. dažomi su Užsakovu suderinta spalva, išskyrus paviršius, kurie apdorojami pagal mechanikos, elektros įrangos ar prietaisų specifikacijas. Agresyvioje aplinkoje ar patalpose kur yra agresyvi aplinka turi būti parinkti tokiai aplinkai atsparūs dažai.

Dažai turi būti atsparūs chemikalams, lengvai plaunami, nedengti porėtais paviršiais, kad nesikauptų mikroorganizmai

Taikant plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 12944.

Grindų dangų įrengimui ir paruošimui vadovautis LST EN 13813.

#### Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti nepažeistas, vientisas, lygus, kad dažai reikiamai kibtų ir būtų laikomasi gamintojo nurodymų. Nuo paviršių turi būti pašalintos visos druskos, riebalai, biologinės nuosėdos, nešvarumai, dulkės, atšokę dažai.

Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais turi būti vadovaujamasi LST EN ISO 8501 ir LST EN ISO 11126

Betono pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais turi būti vadovaujamasi EN 1504-1:2006 Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktai bei sistemos. Apibrėžtys, reikalavimai, kokybės kontrolė ir atitikties įvertinimas.

.

#### Valymas ir pirminis paruošimas

Paviršiai, kurie bus dažomi, nuriebalinami pagal dažų gamintojo nurodymus.

Palaidos dulkės, smėlis ir kt. medžiagos nuo akmens ir betono paviršių pašalinamos, kruopščiai nuvalant šepetėliu ar nupučiant suspaustu oru.

#### Dažymo ir džiūvimo sąlygos

Reikia laikytis gamintojo nurodyto minimalaus sluoksnių džiūvimo laikotarpio.

Jei dažų gamintojo duomenų lapuose nėra detalių instrukcijų, aplinkos sąlygos dažymo darbų metu turi būti tokios: oro, dažomo paviršiaus ir dažų minimali temperatūra turi būti +12 °C, bet neviršyti +35 °C.

#### Tinkuotų paviršių ir betono dažymas

Vidaus ir išoriniam dažymui naudojami grybeliui ir šarmams atsparūs dažai.

#### Lentų ir medžio paviršių dažymas

Dažoma alkidiniais dažais.

#### Dažų plėvelės storis

Turi būti  laikomasi gamintojo nurodymų.

#### Užbaigimo spalvos

Naudojamas spalvas turi patvirtinti Užsakovo atstovas.

#### Laikinas saugojimas, pakavimas, perkėlimas ir gabenimas

Nudažyti objektai nejudinami tol, kol dažai pakankamai išdžiūsta.

### Patalpų apdailos lentelės

Santrumpos

| Grindys | CER EPO PVC CON | Keraminės arba akmens masės plytelės Epoksidiniai dažai PVC grindų danga Betonas |
| --- | --- | --- |
| Vidaus sienos | CON LAT GLA SKA PVC EPO | Betonas (klojinių apdaila), švarus mūras su tolygiomis rievėtomis siūlėmis. Emulsiniai arba akriliniai latekso dažai Glazūruotos plytelės Skardos lakštai, „Sandwich“ tipo daugiasluoksnės plokštės PVC danga Epoksidiniai dažai |
| Lubos | EPO LAT SUS SKA CON | Epoksidiniai dažai Emulsiniai arba akriliniai latekso dažai Pakabinamos lubos, akustinės panelės Skardos lakštai, „Sandwich“ tipo daugiasluoksnės plokštės Betonas (klojinių apdaila) |

Pagrindinių patalpų apdailos sąrašas

| Patalpos pavadinimas | Grindys | Sienos | Lubos | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parengtinio valymo grandies patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | SKA; EPO (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Nešmenų ir smėlio konteinerių patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | SKA; EPO, (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Dumblo tankinimo ir sausinimo grandies patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | SKA; EPO, (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Reagentų (krekiklio) patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | SKA; EPO; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Išorinio anglies šaltinio laikymo patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | SKA; EPO; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | LAT; SKA | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Dumblo siurblinė (sausai pastatomų siurblių patalpa) | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | EPO; SKA; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | SKA, CON | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Išlyginamojo rezervuaro siurblinės (sausai pastatomų siurblių patalpa) | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | EPO; SKA; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | SKA, CON | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Tretinio valymo grandies patalpos | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | EPO; SKA; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | SKA, CON | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Techninio vandens paruošimo mazgo patalpa | EPO (rudos spalvos, RAL 8001) | EPO; SKA; (1,5 m nuo grindų rudos spalvos, RAL 8001) | SKA, CON | Patalpose yra agresyvi aplinka |
| Orapūtinės patalpos | CON | SKA, CON | SKA, CON | Vientisa epoksidinė danga užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Operatorinės patalpos | PVC | SKA, LAT | SUS | Vientisa PVC danga užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Visos elektros skydinės, skirstyklos, transformatorinės įrengtos pastatuose | EPO | CON; SKA | SUS; SKA |  |
| Elektroninių ryšių įrangai skirta patalpa | EPO | CON; SKA | SUS; SKA |  |
| Buitinės patalpos | PVC | LAT; SKA | SUS |  |
| Visi pastatų koridoriai, tambūrai, laiptų aikštelės | EPO; PVC | LAT; SKA | SUS; SKA; | Vientisa epoksidinė ar PVC danga užvedama 10 cm. nuo grindų paviršiaus ant sienų |
| Visos prausyklos, WC ir dušinės | CER, slydimo klasė ne mažiau R11; | GLA; | SUS |  |

## Aplinkos tvarkymas

Rangovas turi sutvarkyti aplinką tik ta apimtimi, kurią liečia statybos darbų metu paveiktos teritorijos atstatymas. Aplinkos sutvarkymas aprašytas SUR.

### Gatvių, aikštelių įrengimas ir atstatymas, takų ir nuogrindų įrengimas bei atstatymas

Visos naujai suprojektuotos gatvės ir aikštelės, ar dalinai suardytos esamos gatvės ir aikštelės turi būti įrengtos ar atstatytos su asfalto danga. Gatvės ir aikštelės turi būti projektuojamos laikantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ galiojančios redakcijos reikalavimų. Asfalto dangos turi būti pritaikytos sunkiasvoriam transportui, kurio svoris yra 40 tonų. Visi automobilių transporto kelia turi būti atskiriami bortais.

Visos naujai suprojektuotos takai ir nuogrindos, ar dalinai suardyti esami takai ir nuogrindos turi būti įrengtos ar atstatytos su kieta danga (šaligatvio plytelės ar trinkelės). Prie naujai statomų pastatų/statinių Rangovas turės nutiesti naujus priėjimo takus, ten kur tai technologiškai yra būtina, aplink statinius - nuogrindas. Praėjimo takai tūri būti projektuojami ne mažesnio nei 120 cm pločio. Visi takai ir turi būti atskiriami bortais.

# Statybos darbai, Konstrukcijos ir vamzdynai

## Bendrieji konstrukciniai ir statybos reikalavimai

Visi darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais įskaitant, bet neapsiribojant darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.

Naujai statomų pastatų, konstrukcijų, tarp jų durų ir langų, terminė izoliacija ne žemesnio lygio, nei numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

Statinių projektavimas turi būti pagrįstas inžineriniais tyrinėjimais, įskaitant esamų konstrukcijų būklės įvertinimą. Tai ypač svarbu rekonstravimo, kapitalinio remonto ar paskirties keitimo atvejais, kai planuojama naudoti esamas konstrukcijas. Atliekant statinio rekonstravimą, kapitalinį remontą ar paskirties keitimą, kai planuojama naudoti esamas konstrukcijas, Rangovui privaloma atlikti šių konstrukcijų tyrimus. Esamų statinių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) tyrimų tvarką turi būti vykdoma pagal STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

## Bendri reikalavimai statybos aikštelei

Statinių projektavimo pagrindą sudaro sklypo ar statybos aikštelės tyrinėjimai (inžineriniai tyrinėjimai), įskaitant topografinius, geologinius, geotechninius, hidrogeologinius ir kitus tyrimus, būtiniems sprendimams priimti.

Užsakovas pateiks Rangovui  visus turimus brėžinius, ataskaitas ir kitą turimą techninę informaciją susijusią su aikštele.

Inžineriniai tyrinėjimai atliekami pagal STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ reikalavimus. Inžinerinius tyrinėjimus turi atlikti sertifikuota įmonė ar laboratorija, kuri bus suderinta su Užsakovu. Techninio darbo projekto stadijoje būtina remtis tyrinėjimų rezultatais, ir jie pridedami prie techninio darbo projekto.

Atliekant inžinerinius tyrinėjimus esamoje statybos aikštelėje ar statinyje, turi būti įvertinta esamų statinių būklė, jų techninė būklė, konstrukcijų savybės, pažeidimai, deformacijos.

Sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį, sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas); sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas, suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas, už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų) rengiami vadovaujantis aktualiu, ne senesniu kaip 3 metų topografiniu ir inžineriniu planu nuo statinio projektavimo pradžios, kuris prireikus patikslinamas projekto rengimo metu.

Jei rangovui nepakanka informacijos, jis turi atlikti visus reikalingus topografinius, geologinius, statybinių konstrukcijų tyrimų ir kitus techninius tyrinėjimus aikštelėje, būtinus parengti Techninį darbo projektą ir reikalingus sutarties įvykdymui.

## Statybvietės paruošimas

### Požeminės komunikacijos

Prieš pradėdamas statybos darbus statybvietėje Rangovas turi išsikviesti nustatyta tvarka į objektą ir susitarti su Užsakovu ir kitais požeminių komunikacijų savininkais, kad šie parodytų ir/ar pažymėtų vietas, kur yra išsidėstę jų objektai, kad jie nebūtų sugadinti statybos metu.

### Statybvietės išvalymas

Statybvietė privalo būti prižiūrima visą statybos laikotarpį iki objekto pilno perdavimo Užsakovui. Statybinės atliekos tyri būti renkamos, saugomos ir šalinamos tokiu būdu, kad nesutrikdytų esamų įrenginių eksploatacijai bei nebūtų teršiama ir šiukšlinama aplinka ir aplinkiniai sklypai. Atliekos statybvietėje turi būti rūšiuojamos. Valymo ir lyginimo darbai apima visų medžių, krūmų, kitos augmenijos, šaknų ir kitų trukdančių medžiagų pašalinimą iš aikštelės.

Rangovas padengia visas išlaidas, susijusias su statybvietės išvalymu.

### Ardymas

Visi esami nenaudojami ir trukdantys statybos darbams pastatai ir statiniai turi būti nugriauti ir jų stovėjimo vieta sutvarkyta. Statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimas, statybvietėje susidariusių atliekų tvarkymas turi būti vykdomas laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Esami pastatai ir statiniai turi būti nugriauti ir/ar demontuoti nesutrikdant esamų įrenginių eksploatacijos bei technologinių procesų. Jei griaunami ir/ar demontuojami esami statiniai, kurie yra naudojami nuotekų valymo technologiniuose procesuose, Rangovas turi įdiegti laikinus arba projekte numatytus naujas nuotekų valymo statinius, kuriais būtų atliekamas nuotekų valymas senų valymo statinių griovimo/demontavimo laikotarpiu.

Išmontuotas griovimo atliekas rangovas turės išvežti į jų priėmimo vietas (specializuotus sąvartynus ar perdirbimo įmones), arba pats perdirbti. Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse, konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta. Rangovas veda išardomų statinių ir įrenginių apskaitą, o išardžius juos susidarančių atliekų apskaitą, apskaitos duomenis pateikia  Užsakovui. Lėšos statybinio laužo ir kitų atliekų išvežimui turi būti numatytos Rangovo darbų kainoje. Tvarkingai išrūšiuotos metalų atliekos perduodamos Užsakovui su lydraščiu.

## Betono darbai

### Bendroji dalis

Rangovas turi parengti ir prieš pradėdamas darbus pateikti Užsakovui kalendorinį darbų grafiką, kuriame išdėstomas betonavimo darbų vykdymas. Rangovas privalo pranešti Užsakovas ar Užsakovo atstovui apie visus tokius darbus likus ne mažiau kaip 48 val. iki jų pradžios. Betonas pradedamas lieti tik gavus raštišką Užsakovo ar Užsakovo atstovo leidimą. Vietose, kur betono konstrukcijos gali turėti tiesioginį kontaktą su nuotekomis ar nuotekų dumblu, turi būti naudojamas nuotekų poveikiui atsparus betonas pagal STR 2.05.05:2005. Betonas turi būti parinktas pagal LST EN 206. Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis. LST 1428- Betonas. Bandymo metodai.

### Naudojamos medžiagos

#### Armatūrinis plienas

Armatūriniam plienui, kuris bus naudojamas statybos aikštelėje liejamoms gelžbetonio konstrukcijoms armuoti, Rangovas turi pateikti atitikties deklaracijas, pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ ar lygiaverčius standartus.

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti LST EN ISO 15630–1:2019; LST EN ISO 15630–2:2019   ar lygiaverčius reikalavimus.

Visas armatūrinis plienas, naudojamas statybos aikštelėje turi būti be valcavimo nuodegų, palaidų rūdžių ar kitų medžiagų, kurios stabdo normalų plieno ir betono sukibimą.

#### Gaminimas ir laikymas

Visa armatūra pjaustoma ir lankstoma šaltuoju būdu, tiksliai laikantis matmenų ir LST EN ISO 15630–1:2019 ar lygiaverčių. Jei plieno armatūra pristatoma jau pagaminta, ji turi būti reikiamai surišta ir sužymėta, kad vėliau ją būtų galima tvarkyti nepadarant žalos ir iš karto pagal išdėstymo schemą.

Armatūros negalima pakartotinai lenkti ar tiesinti.

Plieno armatūra laikoma ant padėklų ar kt. virš žemės, visą laiką reikiamai uždengus. Armatūra laikoma tvarkingai, aiškiai sužymėta, kad ją būtų galima lengvai atsirinkti.

### Kėlimo įranga

Rangovas pateikia visą  kėlimo įranga ir mechanizmus, reikalingą visų technologinių įrengimų, kurių svoris virš 40 kg aptarnavimui ir iškėlimui/nuleidimui montavimo ar remonto metu.

Keltuvai ir kranai turi būti elektrinio valdymo skirti perkėlimui, perstūmimui ir kėlimui. Vietose, kur keliamas svoris viršija 1500 kg turi būti numatyti kombinuoti pakėlimo mechanizmai su elektrine pavara.

## Įvairios metalo konstrukcijos

### Techninės priežiūros durelės, karkasai ir dangčiai

Techninio aptarnavimo durelės, karkasai ir dangčiai turi būti skirti vienodai dinaminei 500 kg/m2 apkrovai. Jie turi būti su rėmais, inkarais, kėlimo rankenomis ir sraigtiniais tvirtinimais. Visi dangčiai turi būti su amortizatoriais, techninio aptarnavimo durelės su pritraukėjais.

### Turėklai, laiptai ir aikštelės

#### Turėklai

Jeigu atskiro statinio ar konstrukcijos reikalavimuose nenurodyta kitaip, turėklai, statramsčiai ir tilteliai gaminami iš ne žemesnės kaip AISI 304 klasės nerūdijančio plieno (zonose, kur yra sąlyčio su nevalytomis nuotekomis) ir karšto cinkavimo (zonose, kur nėra sąlyčio su nevalytomis nuotekomis). Visi objekte atliekami turėklų sujungimai veržiami varžtais arba kniedijami.

#### Laiptai ir aikštelės

Bendroji dalis

Plieniniai laiptai ir aikštelės gaminami iš ne žemesnės kaip AISI 304 klasės nerūdijančio plieno (zonose, kur yra sąlyčio su nevalytomis nuotekomis) ir karšto cinkavimo (zonose, kur nėra sąlyčio su nevalytomis nuotekomis).

Visos lauke įrengiamos laiptinės, būti uždengtos taip, kad į jas nepatektų sniegas ir lietus.

Suvirinimas jungimams nenaudojamas. Taikomas tik jungimas varžtais. Atskiros dalys gaminamos taip, kad varžtų išoriniuose paviršiuose nebūtų matyti. Visi sujungimai turi būti labai tvirtai suveržti, dalių jungtys tvirtos. Siūlės turi būti ištisinės ir ten, kur matosi, labai lygiai nušlifuotos.

Laiptelių pakopos gaminamos su 30 mm pločio abrazyvine iškiša.

### Požeminis drenažas po statiniais

Kur reikia, aplink statinius turi būti įrengtas požeminis drenažas ir sujungimas su esamu tinklu.

  - Šildymas, vėdinimas ir kitos statinio vidaus inžinerinės sistemos

    - Santechnikos darbai

      - Vamzdžių pakabos ir atramos

Vamzdžių pakabos ir atramos turi būti lengvai nuimamos ir reguliuojamos. Pakabos turi būti pakankamai arti viena kitos, kad vamzdžiai nesideformuotų. Pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI304 (gamybinėse patalpose) ir karšto cinkavimo būdu apdorotos (buitinėse patalpose).

Vamzdžių tvirtinimo priemonės turi sumažinti triukšmo susidarymą ir perdavimą. Pakabos ir laikikliai turi būti tokie, kad vamzdžiai galėtų laisvai plėstis, nesukeldami triukšmo.

      - Sklendės ir prietaisai

Uždaromosios sklendės

Visos uždaromosios sklendės turi būti įrengtos gerai prieinamose vietose su galimybe jas pakeisti.

      - Prietaisai

Buitinės patalpos, dušai, tualetai turi būti numatyti inžinierių padaliniui pastato daliai ir nuotekų valyklos pastato daliai atskirai. Prietaisai turi būti parinkti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Karšto vandens ruošimas vykdomas elektriniais vandens šildytuvais (boileriais, ne mažiau kaip 200 l talpos).

    - Šildymas ir ventiliacija

Šildymo-vėdinimo sistema turi atitikti Lietuvos standartus arba jiems ekvivalentiškus Europos standartus bei statybos techninius reglamentus, higienos normas, priešgaisrines taisykles.

Mechaninė ventiliacija turi būti numatyta visoms patalpoms kur vyks technologiniai procesai bei toliau išvardintose patalpose: dušuose, prausyklose. Kitose ir netechnologinio proceso patalpose turi būti užtikrinta natūrali ventiliacija.

Visose patalpose, kurios įeina į darbų apimtį, turi būti numatyta mechaninė ventiliacija pagal Lietuvoje galiojančius standartus ir darbo saugos reikalavimus.

Grotų patalpoje (arba pačiose grotose – jeigu jos yra uždaros), nuogriebų konteinerių, dumblo sausinimo įranga ir dumblo talpos, įrengtos patalpose turi būti su vietinio ištraukimo įranga.

Visose patalpose numatomas elektrinis šildymas, panaudojant radiatorius. Radiatorių kiekis ir išdėstymas nustatomas techniniame darbo projekte, atsižvelgiant į galiojančius techninius reikalavimus.

Rangovas turi suprojektuoti ir įrengti elektrinio šildymo ir vėdinimo sistemą pagal galiojančias higienos normas.

  - Vamzdynai

    - Kokybės užtikrinimas

      - Gamykliniai bandymai

Vamzdžiai ir fasoninės dalys turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas, viešai skelbiamas įmonės tinklapyje (https://www.vv.lt/veikla/partneriams),jeigu bus naudojamos medžiagos, kurioms nėra pateikti reikalavimai minėtose specifikacijoje, turi atitikti naudojimo paskirtį ir būti sertifikuotos ES.

      - Nerūdijančio plieno vamzdžiai

Vamzdžių ir jų detalės turi atitikti ne mažiau kaip AISI 316L normą ar analogiškus reikalavimus.

Nerūdijančio plieno vamzdžiai turi būti pagaminti išilginio suvirinimo būdu.

Alkūnės turi būti presuotos iki Dsąl. 600 (imtinai). Alkūnės turi atitikti LST EN 14870-1: 2023 ar analogiškus reikalavimus.

Trišakiai turi būti pagaminti gamykloje ir jų dydžiai nustatyti 10 kg/cm2 darbiniam slėgiui pagal standartą.

Flanšiniai jungimai turi būti su nerūdijančio plieno movomis ir laisvais flanšais  iš nerūdijančio plieno (ne mažiau kaip AISI 316L) arba privirinami nerūdijančio plieno (ne mažiau kaip AISI 316L)  flanšai. Tarpikliai turi būti iš armuotos nitrilinės 3 mm storio gumos.

Aklinieji flanšai turi būti nerūdijančio plieno (ne mažiau kaip AISI 316L) .

Srieginių nerūdijančio plieno vamzdžių fitingų nominalūs dydžiai ir išoriniai skersmenys turi būti tokie, kaip nurodyta žemiau.

Minimalūs nerūdijančio plieno vamzdžio cilindro ir fitingų sienelių storis nurodytas lentelėje.

Nerūdijančio plieno vamzdžių (pagal AISI 316L ar analog.) ir visų fasoninių dalių minimalūs sienelių storiai

| Nominalus dydis | Vamzdžio cilindro sienelės storis, mm |
| --- | --- |
| Iki D sąl. 80 imtinai | 1.6 |
| D sąl. 100 iki D sąl. 250 imtinai | 2.0 |
| D sąl. 300 ir 350 | 2.6 |
| D sąl. 400 | 3.2 |
| D sąl.500 ir 600 | 4.0 |
| D sąl 700 | 5.0 |
| D sąl 800 | 6.3 |

      - Atramos ir laikikliai

Rekomenduojami didžiausi atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų nurodyti lentelėje.

Maksimalūs atstumai tarp nerūdijančio plieno vamzdžių atramų

| D sąl. | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atstumas (m) | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 |
| D sąl. | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Atstumas (m) | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 9.0 |
| D sąl. | 600 | 700 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| Atstumas (m) | 9.5 | 10.3 | 10.7 |  |  |  |  |  |  |

Lentelės duomenys taikytini tik tiesioms vamzdyno atkarpoms. Tose vietose, kur vamzdyne sumontuotos sklendės ar kita sunki įranga, vamzdžiai turi būti papildomai įtvirtinami, kad vamzdynui ar prie jo prijungtiems įrengimams nebūtų perduodamos jokios papildomos apkrovos ar įlinkiai.

Reikia laikytis gamintojo nurodymų ten, kurie jie taikytini.

Mechaninės įrangos (siurblių, kompresorių, įtaisų ir pan.) tvirtinimui turi būti naudojami ne mažesni nei M 12 ankeriniai varžtai.

Visos į nuotekas ar dumblą panardinamos atramos, ankeriniai varžtai ir tvirtinimo detalės turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316 ar analogiški. Poveržlės turi būti dedamos po visomis veržlėmis ir varžtų galvutėmis, jų medžiaga turi būti ta pati.

Jei nenurodyta kitaip, varžtai ir veržlės turi būti mažiausiai 8.8 stiprumo klasės.

      - Suvirinimas

Vamzdžių ir įtaisų suvirinimo darbai turi būti atliekami pagal LST EN 1011-1:2009 ir LST EN ISO 14554-1:2014 ar lygiaverčius reikalavimus.

Statybvietėje turi būti patikrinamas suvirinimo siūlės lygumas, aukštis, nustatomi siūlės viršaus ir pagrindo defektai, įtrūkimai, apžiūrima, ar siūlės metalas susiliejęs su pagrindo metalu.

Užsakovo atstovas, siekdamas užtikrinti kokybę ir darbo saugą, gali pareikalauti, kad Rangovas savo sąskaita atliktų rentgenografinius suvirinimo siūlių bandymus (apie 10 % visų siūlių). Išilginėms siūlėms taikoma 4 klasė (mėlyna), skersinėms apskritosioms - 3 klasė (žalia). Siūlės bandymams turi būti atrinktos iš vizualiai patikrintųjų siūlių. Išbandomos ir gamyklinės, ir statybvietėje suvirintos siūlės. Tikrinant statybvietę laikomasi šios tvarkos:

- Radus siūles su defektais, Rangovas privalo savo sąskaita išpjauti sujungimą ir reikiamai suvirinti siūlę;

- Naujai suvirintos siūlės rentgenografiniai bandymai atliekami Rangovo sąskaita. Radus siūlę su defektais, papildomai turi būti patikrinta dar viena tų pačių suvirintojų atlikta siūlė - taip pat Rangovo sąskaita.

    - Sklendės ir vožtuvai

      - Bendrieji reikalavimai

Visos sklendės ir vožtuvai  turi būti turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas, viešai skelbiamas įmonės tinklapyje (https://www.vv.lt/veikla/partneriams), skirti minimaliam darbiniam slėgiui PN 10.

Jei nenurodyta kitaip, visos sklendės turi būti automatizuotos.

Jei nenurodyta kitaip, visos sklendėse ir vožtuvuose turi būti matoma ar jie atidaryti/uždaryti.

Rankenėlės ir rankiniai stabdžiai turi būti su pakabinamomis vieno rakto sistemos (daug spynų-vienas raktas) spynomis ir grandinėmis, kad neleistinas panaudojimas būtų neįmanomas.

Visos sklendės ir vožtuvai aplink turi turėti ne mažesnę nei 1 m spindulio laisva erdvę, skirta aptarnauti ir remontuoti. Visi vožtuvai ir sklendės turi būti patogiai aptarnaujami (jei reikalinga, įrengiamos aptarnavimo aikštelės).

      - Valdymo pavaros

Valdymo pavaros turi būti pritaikytos sistemos terpei, temperatūrai ir slėgiui.

Ten, kur reikalinga, pavaros turi būti įrengtos su el. varikliais, integruotais elektromagnetiniais paleidėjais (mažiausiai 60 paleidimų per valandą), valdymo įrengimais vietiniam valdymui (su mygtukais atidarymui/uždarymui) ir išvadais nuotoliniam valdymui. Pavaros privalo užtikrinti visišką sklendės/uždorio uždarymą esant maksimaliam slėgio skirtumui. Atidarymo/uždarymo galios atsarga turi ne mažiau kaip 50% viršyti maksimalios atidarymo arba uždarymo sukimo jėgos momentus, priimant tą, kuri iš jų yra didesnė. Variklis turi būti asinchroninis su F klasės izoliacija. Apsauga nuo perdegimo užtikrinama variklio vijose integruotu termostatu. Korpusas turi būti nelaidus dulkėms ir vandeniui, IP55 arba aukštesnės saugumo klasės, priklausomai nuo įrengimo vietos. Reduktoriaus dėžė privalo būti visiškai uždara, tepama panaudojant alyvos vonelę, su pripildymo ir ištuštinimo kamščiais bei kontroliniu langeliu patikrinti alyvos lygį. Darbui avarinėmis sąlygomis, kai variklis yra atjungtas mechaniškai, turi būti įrengtas rankinis valdymo ratas. Turi būti įrengiama mechaninė disko padėties indikacija. Turi būti įrengiami atidarymo ir uždarymo, sukimo jėgos ir ribojimo jungikliai bei dvejetas papildomų ribinių jungiklių abiejuose judėjimo trajektorijos galuose, kuriais užtikrinama nuotolinė indikacija ir blokavimas. Elektrinės pavaros, naudojamos reguliavimo sklendėms, privalo turėti sklendės padėties daviklį.

    - Slėgio matuokliai

Slėgio diapazonas neturi viršyti sistemos darbinio slėgio daugiau kaip 1.5 karto.

Kiekvienas slėgio matuoklis turi turėti atskirą nerūdijančio plieno uždaromąjį ventilį.

Slėgio matuokliai turi būti sumontuoti tiesiogiai slėginėse atšakose esančiuose atvamzdžiuose ir skirti momentinio siurblio slėgio matavimui ties siurblio slėginiu flanšu.

      - Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai

Vamzdžių ir jungiamųjų detalių flanšai turi atitikti LST EN 1092-1:2018 ar lygiaverčius reikalavimus plieniniams flangams arba LST EN 1092-2:2024 arba lygiaverčius reikalavimus ketiniams flangams ir būti tinkami PN 10 nominalaus slėgio reikmėms.

      - Tarpinės flanšiniams sujungimams

Flanšiniams sujungimams naudojamos tarpinės turi būti pakankamo pločio, kad jos viduje būtų skylė varžtui. Tarpinių medžiaga ir išmatavimai turi atitikti CEN/TR 1591-2:2020 ar analogiškus reikalavimus, arba jam ekvivalentišką standartą.

      - Vamzdynų atramos ir remontinės apkabos

Vamzdynų atramos korpusas turi turėti vidinį sriegį arba gali būti be sriegio.  Jie turi būti padaryti iš liejamojo arba kalaus ketaus ir padegti epoksidine medžiaga. Atramos juosta turi būti iš nerūdijančio plieno. Varžtai, veržlės ir praplovimo aparatai taip pat turi būti iš nerūdijančio plieno. Guminis intarpas ir O-žiedas turi būti iš EPDM arba panašios gumos.

      - Prailginti sūkliai ir apsauginiai gaubtai

Ne kamerose esančios sklendės ir ne iš kamerų valdomos sklendės turi būti su prailgintais sūkliais bei jų atramomis/ kreipikliais. Grunte įrengiamos sklendės turi turėti prailgintus sūklius ir apsauginius gaubtus. Prailgintieji sūkliai turi būti iš galvanizuoto plieno, apsauginiai dėklai iš PE.

  - Vamzdynų išbandymas

    - Bendroji dalis

Rangovas pateikia vandenį praplovimui ir išbandymui ir apmoka laikinus vamzdžius, rezervuarus ir vandens gabenimą.

Rangovas turi pateikti visus prietaisus ir priemones vandeniui įleisti į vamzdžius juos praplaunant ir išbandant, tarp jų siurblius, manometrus, skaitiklius, kamščius, išleidžiamuosius vamzdžius ir pan., reikiamas atramas, atraminius blokus, užtikrinančius vamzdžių stabilumą. Visas slėginis vamzdynas plaunamas ir išbandomas ne ilgesnėmis už 500 m atkarpomis. Rangovas praneša Užsakovo atstovui apie numatomą vamzdžių išbandymą prieš 2 d. d.

Rangovas privalo užtikrinti, kad bandymai neturėtų neigiamo poveikio atramoms, atsižvelgdamas į betono projektinį atsparumą.

    - Sklype esamų ir toliau naudotinų savitakinių vamzdynų bandymai

Jei po nuotekų valyklos rekonstrukcijos bus naudojami esami lauko savitakiniai vamzdynai, kurių tarnavimo laikas nėra viršijęs gamintojo nurodytą (standartinis vamzdynų tarnavimo laikas yra 50 metų), tokie inžineriniai tinkluose prieš pradedant juos eksploatuoti turi būti atlikta:

- Plovimas: Prieš paleidžiant sistemą, vamzdynai turi būti kruopščiai išplauti.

- TV diagnostika: Specializuotomis kameromis leidžia įvertinti vamzdyno vidinio paviršiaus būklę, nustatyti įtrūkimus, lūžius, sujungimų defektus, šaknų įsiskverbimą, nuosėdas, deformacijas ar koroziją.

- Hidrauliniai bandymai: Atlikti iškeltų ir naujai įrengtų vamzdynų hidraulinius bandymai, siekiant patikrinti sandarumą.

- Ataskaitos apie parengimas: Atnaujintos schemos, planai ir visa reikalinga diagnostikos ir bandymų dokumentacija, atsižvelgiant į atliktą esamų ir naujų vamzdynų diagnostikos ir bandymų rezultatus.

Nustačius defektus esamuose savitakiniuose vamzdynuose, jie turi būti pašalinti arba pakeistos defektinės vamzdynų atkarpos.

    - Slėginių ir savitakinių vamzdynų bandymas

Bandyme turi dalyvauti Užsakovas ar Užsakovo atstovas ir surašomas bandymų aktas.

    - Vandentiekio vamzdynų valymas ir dezinfekavimas

Po bandymų geriamo ar techninio vandens vamzdynai turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai išbandyti, dezinfekuojami pagal LST EN 805:2025. Visos šios procedūros atliekamos prisilaikant Lietuvos Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

    - Nuotekų tinklų valymas

Prieš pradedant eksploatuoti nuotekų vamzdyną vamzdžiai ir šuliniai turi būti išvalyti, išplauti, hidrauliškai išbandyti, savitakiniam tinklams atlikta TV diagnostika.

# Bendrieji techniniai REIKALAVIMAI elektros Įrangai

Šiuose techniniuose reikalavimuose nustatomi projektavimo parametrai, kuriuos turi atitikti įrenginiuose montuojama įranga.

  - Kodai standartai ir pagrindinės nuostatos

Visi darbai turi būti atlikti pagal „Tarptautinės elektrotechnikos komisijos“ (IEC) standartus ir atitikti taikomus LST, EN ar lygiaverčius standartus.

Visi komponentai turi būti standartiniai, masinės gamybos, tarptautiniu mastu pripažinto aukšto lygio ir kokybės. Įrenginiai turi būti paženklinti „CE“ ženklu.

Toliau išvardinti standartai yra pagrindiniai dokumentai, tačiau galioja ir visos atitinkamos pataisos:

- Žemos įtampos direktyva 73/23/EBB;

- Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) direktyva 2014-30-ES;

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB.

- LST EN 60204-1, Mašinų sauga. Mašinų elektros įranga.

- LST EN 61439, Žemosios įtampos perjungimo ir valdymo įrenginių sąrankos;

- IEC 60364, Pastatų ir elektros instaliacija;

- IEC 60617, Schemų grafiniai simboliai;

- IEC 61131, Programuojami loginiai valdikliai (PLV);

- LST EN IEC 62305, Apsauga nuo žaibo.

- Skirstomojo tinklo operatoriaus elektros tiekimo reikalavimai.

- Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (EĮĮT) ir atitinkami reglamentai.

- Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės.

Taip pat:

- Turi būti laikomasi visų atitinkamų Lietuvos standartų, taisyklių, normų ir įstatymų (aktualių redakcijų);

- Projektavimas ir surinkimas turi būti suderintas su aplinkos sąlygomis, priežiūra turi būti vykdoma pagal technines specifikacijas ir gamintojo reikalavimus;

- Turi būti naudojamos tik naujos medžiagos ir komponentai.

- Įrangos gamintojų skaičius turi būti minimalus.

  - Dokumentavimas ir brėžiniai

Visa įranga turi būti paženklinta ir dokumentuota pagal šiuos arba lygiaverčius standartus:

- IEC 60445. Žmogaus ir mašinos sąsajos pagrindiniai ir saugos principai, ženklinimas ir identifikavimas. Įrangos gnybtų, laidininkų galų ir laidininkų identifikavimas;

- IEC 60073, Žmogaus ir mašinos sietuvo pagrindiniai bei saugos principai, ženklinimas ir atpažinimas. Rodytuvų ir vykdiklių kodavimo principai;

- IEC 60654, Technologinio proceso matavimo ir valdymo įranga. Eksploatavimo sąlygos.;

- IEC 60417, Įrangai naudojami grafiniai simboliai;

- IEC 60617, Schemų grafiniai simboliai;

- IEC 61082, Elektrotechnikoje naudojamų dokumentų rengimas.

Rangovo brėžiniuose ir pateikiamuose skyduose visi išoriniai ir vidiniai laidai, kabeliai, detalės, įranga turi būti pateikta su unikalia numeracija.

Rangovo brėžiniuose turi būti visi elektros brėžiniai, reikalaujami pagal šią specifikaciją. Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui peržiūrėti visą Rangovo brėžinių komplektą. Rangovo brėžiniai turi būti kokybiški, kad darbus būtų galima vykdyti be papildomo Rangovo projektavimo statybvietėje. Rangovo brėžiniuose turi būti nurodyti įrangos kodai, aiškiai nurodytos tiekiamos įrangos ypatybės ir detalės. Gamintojo katalogų ar žinynų puslapiai ar brėžiniai, skirti atitinkamai įrangos grupei ar pan., netraktuojami kaip Rangovo brėžiniai, nebent jie būtų aiškiai sužymėti ir rodytų atitinkamos įrangos duomenis. Tokia medžiaga gali būti naudojama tik kaip papildoma informacija, pridedama prie Rangovo brėžinių. Jei prietaisas turi pasirinktinas ypatybes (funkcijas), montavimo brėžiniuose turi būti aiškiai nurodytos tokios ypatybės. Rangovo brėžiniai turi būti parengti, naudojant atitinkamus braižymo metodus.

  - Leidimai

Rangovas turi gauti visus leidimus, susijusius su elektros darbais, organizuoti visus oficialius elektros darbų patikrinimus ir sumokėti reikiamus mokesčius bei rinkliavas. Rangovas privalo pateikti visus reikalingus dokumentus, reikalaujamus veiklas reguliuojančių ir kontroliuojančių įstaigų.

  - Apsauga nuo kondensacijos

Kiekviename pastato korpuse, patalpoje ar erdvėje, kurioje įrengiama elektros įranga ir kurioje gali vykti kondensacija, kuri gali turėti poveikį patalpoje esančios įrangos našumui ar eksploatavimo laikui, turi būti įrengti šildymo vėdinimo įrenginiai.

  - Komponentų apsauga nuo per didelės temperatūros

Visai įrangai, kuri generuoja šiluma turi būti klimato kontrolės įrenginiai, kad užtikrinti normalų įrangos veikimą pagal gamintojo rekomendacijas.

Privalu įvertinti aplinkos poveikį įrangos įrengimo vietoje. Numatyti temperatūrinius jutiklius Įrengimo sąlygose neturi būti viršytas įrangos ir jos izoliacinės medžiagos leistinas temperatūros lygis.

  - Reikalavimai priešgaisrinei, apsauginei signalizacijoms ir vaizdo stebėjimo sistemai.

Nuotekų valyklos naujai statomuose pastatuose įrengiamos šios signalizacijos sistemos:

- Automatinė priešgaisrinės signalizacijos sistema.

- Apsauginės signalizacijos sistema.

Signalizacijos sistemos turi būti pateiktas ISO sertifikuotas kompanijos su atstovybe bei aptarnavimo, priežiūros, efektyvaus techninio aprūpinimo ir apmokymo patirtimi Lietuvoje. Visi vienam pogrupiui priklausantys signalizacijos prietaisai turi būti vieno gamintojo.

GASS, apsauginei ir vaizdo stebėjimo sistemoms paruošti instrukcijas (lietuvių k.).

Priešgaisrinės signalizacijos centralė – adresinė. Signalizacijos centrinė įranga: centralė ir visi kiti elementai, kurie jungiami į ją, personalinis kompiuteris, vizualizacijos programa. Pateikti serverio ir darbo vietos programinę įrangą, vizualizuoti naujai įrengiamą signalizaciją rekonstruojamoje Šalčininkų miesto nuotekų valykloje ir centrinėje dispečerinėje. Sistema programuojama ir valdoma personalinio kompiuterio pagalba, panaudojant programinės įrangos paketą. Reikės sukurti GASS vizualicijos projektą, kuris atvaizduojamas kompiuterio monitoriuje.  Kai sistema fiksuoja pavojaus (gaisro) signalą, jis fiksuojamas ir atvaizduojamas, automatiškai persijungiant į reikiamą langą ir pakeičiant suveikusios sistemos dalį, kuri indikuoja piktogramos būseną. Pastatų planai į sistemą įvedami PDF formate. PC ir GASS centralė maitinamos iš 230 V AC tinklo per nenutraukiamąjį maitinimo šaltinį (UPS). Priešgaisrinės signalizacijos sistemos centralė turėtų būti 2-jų kilpų (2-oji kilpa – rezervinė). Objektuose montuojami šiluminiai,  dūminiai jutikliai ir skaitmeninis temperatūrai jautrus kabelis. Jutiklių tipai parenkami po įrangos tiekimo konkurso, o jų išdėstymas pastatų planuose bus atliktas projektavimo darbų stadijoje, įvertinant perdengimų, gegnių, kraigo, stoglangių, liukų, evakuacinių angų, šviestuvų laikiklių ir t.t. struktūras. Parenkant jutiklius reikės įvertinti valymo įrenginių aplinkos poveikį. Visi kabeliai, kurie bus naudojami signalizacijų instaliacijai turės būti su varinėmis gyslomis, raudonos spalvos, laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1,5 mm + 0,5 mm žemė, nedegūs. Gaisrinė centralė montuojama operatoriaus patalpoje ir įtinklinama. Įvykus gaisrui visose duryse įeigos kontrolė turi automatiškai atsijungti.

Visos patalpos su elektros įrenginiais  turi būti aprūpintos gesintuvais, kurių talpa turi atitikti patalpos dydį ir įrangą, kuri išdėstyta patalpoje.

Rekonstruojamoje valykloje turės būti instaliuota apsauginės signalizacijos sistema atitinkanti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024-12-03 įsakymo Nr. D1-423 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ reikalavimus. Apsauginės signalizacijos sistema turi būti suderinama su UAB „Vilniaus vandenys“ naudojama programine įranga. Apsaugos signalizacija valdoma PC pagalba iš centrinės dispečerinės, panaudojant programinės įrangos paketą. Programinė įranga PC ekrane leidžia suformuoti programuojamus grafinius objekto vaizdus. Kai sistema fiksuoja pavojaus signalą, jis perduodamas operatoriui, o programinė įranga užfiksuotą pavojaus signalą atvaizduoja, automatiškai persijungdama į reikiamą langą ir duoda garsinį signalą bei pakeisdama suveikusios sistemos dalį, indikuojamos piktogramos būseną. Programinė įranga leidžia peržiūrėti įvykių žurnalą ir reaguoti. Sistemos centrinis įrenginys ir maitinimo įranga montuojama ryšių patalpoje ir įtinklinama. Turi sukurtas apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės vizualizacijos projektas. Reali objekto ir visos apsauginės sistemos būsena atvaizduojama monitoriuje. Pastatų planai į sistemą įvedami PDF formate. Įėjimo durims į pastatą(us), ryšių patalpą, operatorinę įrengti kortelinę dvipusę  įeigos sistemą.

  - Grandinių struktūra

Elektros grandinėse, nepriklausomai nuo jų įtampos, naudoti automatinius atjungimo įrenginius (automatiniai išjungėjai (prioritetas) ir saugikliais).

Rangovas privalo pateikti schemų visų grandinių skaičiavimus.

Kiekviename įrangos, kuriai tiekiama elektra, vienete turi būti įrengtas apsauginis aparatas ir techninė elektros energijos apskaita apsauginis atjungimo jungiklis, tinkamas pilnai įrangos apkrovai atjungti.

Visi įrenginiai turi turėti galimybę paleisti ir stabdyti rankiniu būdu iš skirstomojo skydo ar valdymo pulto, naudojantis jungikliais ar mygtukais. Taip pat įrenginiai privalo turėti perjungimo jungiklį maitinimo paskirstymo skydo priekinėje dalyje su vietinio valdymo, nuotolinio valdymo ir automatinio valdymo pozicijomis. Jokiais atvejais rankinio ar automatinio valdymo jungikliai negali apeiti variklio apsaugų. Kiekvieno variklio valdymo grandinės privalo turėti savo automatinius išjungėjus su perkrovos apsauga.

Turi būti įrengti reaktyvinės galios kompensavimo įrenginiai, naudojant automatinę kondensatorinę bateriją, valdomą reaktyviniu galios reguliatoriumi. Galios koeficientas turi būti tarp 0.95 ir 1. Automatinė kondensatorinė baterija turi būti pilnai sukomplektuota ir tinkama esančiam nominaliam elektros tinklui.

Kondensatorinę bateriją turi sudaryti integruotas reguliatoriaus pultas su valdymo jungikliais ir skaitmeniniu ekranu.

  - Elektros varikliai

Elektros varikliai turi būti atitikti IEC 60034 reikalavimus. Varikliai, naudojami sprogioje aplinkoje, turi atitikti IEC 60079. Sausai pastatomi elektros varikliai turi būti ne žemesnės kaip IE 4 efektyvumo klasės. Elektros variklius valdomus su dažnio keitikliu turi būti ne žemesnės kaip IE2 efektyvumo klasės. Panardinami elektros varikliai turi būti ne žemesnės kaip IE 3 efektyvumo klasės.

Visi elektros varikliai turi atitikti nemažiau  „F“ izoliacijos šilumos klasę esamose aplinkos sąlygose pagal IEC 61140.

Elektriniai varikliai virš 5 kW valdomi paleidimo įtaisais  (minkšto paleidimo įrenginiais ar dažnio keitikliais) pagal technologijos poreikį.

Projektuojant teikti prioritetą trijų fazių elektros varikliams.

Jeigu variklio greitį kontroliuoja dažnio keitikliai, variklis turi būti atitinkamos konstrukcijos. Variklio apvijos varinės iki terminalų, pažymėtų U, V ir W. Variklio sukimosi kryptis turi būti pažymėta ant variklio korpuso. Variklio maitinimo iš tinklo jungčių korpusas turi būti ne mažiau kaip  IP 54.

Kiek įmanoma, variklių konfigūracijų tipų skaičius turi būti ribotas, kad būtų įrengta kiek įmanoma mažiau skirtingų tipų variklių.

Elektros varikliai privalo turėti apvijų temperatūrinę apsaugą.

  - Elektros magistralių sistemos

Skirstomuosiuose skyduose ir pultuose naudojami srovėlaidžiai  naudojami pagal vardines ir trumpo jungimo sroves.

Magistralių sistemos turi būti tinkamos maksimaliai apkrovai.

  - Skirstomasis skydas ir pultai

Žemos įtampos skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti pagaminti iš plieno skardos šaltojo valcavimo, o skyriai sutvirtinti varžtais. Konstrukcija turi būti modulinio tipo, kuri leidžia padalinti skydą ar pultą lengvam transportavimui ir įrengimui. Prioritetinis modulinis dydis yra  600 mm; aukštis neturi viršyti 2100 mm.

Skirstomieji skydeliai ir pultai turi būti projektuojami ir gaminami statymui ant grindų, nebent jų dydis ir funkcija yra tokia, kad jie gali būti saugiai kabinami ant sienos, numatant vietas laidų prijungimui tiek iš viršaus, tiek iš apačios. Visi laidai turi įeiti į skydelius ar pultus arba išeiti iš jų per laidų sandariklius ir sandarinimo  plokštes, vietoje laidų sandariklių negali būti naudojami epoksidiniai glaistai ir panašios medžiagos.

Skydeliai ir pultai turi atitikti IEC 60529, IEC 61439 ir IEC 60947 ar lygiaverčius reikalavimus. Visos komponentų dalys, kurios sudaro skirstomąjį skydelį ar pultą, turi būti pajėgios atlaikyti dinaminį ir terminį poveikį, be žalos nuo numatomų  trumpojo jungimo srovės  lygio ir trukmės.

Visos signalų, kontrolės ir matavimo priemonės maitinamos 24V įtampa DC.

Kiekvienas elektros variklis turi būti apsaugotas variklio apsaugos įrenginiu, įrengtu tame pačiame skyriuje, kaip ir paleidimo įtaisas. Visi variklių paleidimo įtaisai privalo turėti paleidimo, sustabdymo funkcijas bei indikatorių lemputes, nurodančias būsenas „pasiruošęs“, „Dirba“ ir „Išjungtas“, kartu su motovalandų skaitikliu, ir jie turi būti taip įrengti, kad maitinimo sutrikimų atveju paleidimo įtaiso grandinė nutrūktų ir reikėtų iš naujo variklį paleisti. Visi paleidimo įtaisai privalo turėti atjungimo mechanizmą nuo perkrovimo ir trumpo jungimo.

Variklio apsauginės grandinės turi būti įjungtos į skirstomajame skydelyje esančio  konkretaus variklio valdymo grandines.

Pultai turi būti atskiri arba įrengti skirstomuosiuose skydeliuose.

Vidiniai laidai ir kabeliai turi būti pažymėti žymenimis. Visa įranga turi būti pažymėta (turėti operatyvinį pavadinimą). Terminalų blokai, naudojami skirtingai įtampai, turi būti atskirti.

  - Laidai

Visi laidai ir kabeliai turi atitikti IEC 60228. Laidai ir kabeliai turi būti parinkti, atsižvelgiant į prijungtos įrangos galią, aplinkos sąlygas, įrengimo metodą ir perkrovos ir trumpo jungimo sroves. Turi būti naudojami laidų gamintojo paskelbti duomenys, nustatant tinkamumą.

Žemos įtampos laidai ir kabeliai turi būti pritaikyti įtampai ne mažiau kaip 300/500V vienfazėms ir trifazėms grandinėms.

Visi laidai privalo turėti varinius laidininkus su sustiprinta arba dviguba izoliacija, minimalus laidininko leidžiamas dydis yra 1,5 mm2 apšvietimo grandinėms, 2,5 mm2 mažos galios grandinėms ir ne mažiau 4 mm2 variklių grandinėms.

Laidai kontrolės ir valdymo funkcijoms ir matavimo prietaisams turi būti apsaugotos (vytos) poros tipo, pagaminti iš sunumeruotų dalių, izoliuoti, ekranuoti.

Kabelinės linijas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų įėjimuose/išėjimuose iš sienų, grindų, lubų plokštumų.

  - Laidų perėjimai

Kai laidai įeina į pastato konstrukcijas ar išeina iš jų arba praeina pro apsaugos nuo gaisro barjerus, turi būti naudojami specialios paskirties perėjimai. Mastikos ar epoksidinio cemento naudojimas laidų izoliavimui neleidžiamas.  Turi būti pritaikytos būtinos laidų apsaugos priemonės nuo graužikų poveikio (pvz. šarvuoti kabeliai, tinklai ir t.t.).

  - Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos

Laidų ir kabelių laikančiosios konstrukcijos turi būti suprojektuotos  atsparios aplinkos poveikiui. Agresyvioje aplinkoje naudoti nerūdijantį plieną ne mažiau kaip AISI 316 , arba alternatyvias medžiagas atsparias rūgštims, sieros vandeniliui ir kitoms montuojamoje vietoje esančioms cheminėms medžiagoms, taip pat atsparios ultravioletinių spindulių ir atmosferos poveikiams .

Gamintojo pasirinkimas turi užtikrinti, kad lankai, trišakiai, susikirtimai, reduktoriai, statramsčiai ir kontaktinės pakabos bei kita būtų įtraukta į produkto grupę.

Konstrukcijos privalo turėti ekranavimo ar izoliavimo barjerus pagal nuotolio ir atskyrimo reikalavimus laidams ir kabeliams, veikiantiems skirtingose įtampose.

Atramos turi būti įrengtos tokiais intervalais, kurie užtikrina, kad maksimalus gamintojo leidžiamas įlinkis tam tikrai apkrovai nebūtų pasiektas. Atramų tipai turi būti patvirtinti laidų padėklo ar kopėčių gamintojo.

Reikalingas elektrinis sujungimas turi būti įrengtas kiekvienoje sandūroje įžeminimo tikslais.

  - Įžeminimas ir žaibosauga

Bet kokie metalo dirbiniai, kuriais gali tekėti srovė, tokie kaip pastato konstrukcijos plieninės dalys, vandens vamzdžiai, ventiliacijos vamzdžiai, plieninės atramos, laidų konstrukcijos, skirstomųjų skydelių ir pultų korpusai, variklių rėmai, laidų ekranai ir kt. turi būti sujungti su įžeminimu (atliktas potencialų išlyginimas).

Visos skirstomųjų skydelių ir pultų durys, dangčiai ir kt. turi būti prijungti prie skydelio ar pulto įžeminimo skirtų vietų.

Visi įžeminimo laidininkai turi būti mažiausiai 2.5 mm2, variniai, su žalių/geltonų juostų izoliacija.

Įžeminimo sistema turi užtikrinti apsauginę funkciją ir turi atitikti taisyklių reikalavimus.

Įžeminimo strypai turi būti variniai arba iš variu dengtu plieno, pagal įžeminimo sąlygas, sujungiamo tipo. Įžeminimo strypų jungtys turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančia medžiaga .

Įžeminimo strypo jungtys turi būti įrengtos taip, kad turėtų apžiūros dėžutes.

Apsaugai nuo per didelės įtampos, žaibo poveikio montuojami apsauginiai įrenginiai.

Be to, tiekėjas turi užtikrinti, kad ateinančios įtampos linijos turėtų viršįtampio iškroviklius kiekvienoje fazėje.

Visiems naujai statomiems ir/ar rekonstruojamiems statiniams turi būti įrengti apsaugos nuo žaibo įrenginiai. Prioritetas – aktyvinė žaibosaugos sistema.

  - Technologiniu procesų valdymo pultai

Valdymo pultai turi būti sumontuoti ant technologinio proceso valdymo skydų priekinių durelių. Valdymo pultai skirti valdyti ir kontroliuoti konkrečią technologinę įrangą arba technologinį procesą, kurį valdo ir kontroliuoja šio technologinio proceso valdymo skydo valdiklis. Iš Valdymo pulto turi būti įmanoma valdyti ir kontroliuoti technologinės įrangos grandį nepriklausomai nuo visos valyklos SCADA sistemos. Visi pakeitimai ir veiksmai atlikti Valdymo pulte turi būti matomi ir fiksuojami valyklos SCADA sistemoje. Iš valyklos SCADA sistemos turi būti numatyta galimybė užblokuoti bet kokių keitimų vykdymą valdymo pulte.

Valdymo pultą sudaro:

- Komutacinė valdymo ir kontrolės įranga (raktai, įrangos paleidimo ir stabdymo mygtukai, signalizacijos elementai atvaizduojantys įrangos būseną ir režimus bei kontroliniai matavimo prietaisai).

- Operatyvinio valdymo panelė,

Reikalavimai operatyvinio valdymo panelėms:

-valdymo paneles turi būti su spalvotu ir liečiamu ekranu,
-panelės dydis (įstrižainė) parenkama pagal poreikį, tai yra, turi būti tokio dydžio kurio reikia technologinio proceso mnemoschemos atvaizdavimui,
-panelė per LAN sąsaja turi būti sujungta technologinio proceso valdymo skydo valdikliu.
-panelėje turi būti atvaizduota supaprastinta valdomo ir kontroliuojamo technologinio proceso schema, išvesti pagrindiniai parametrai ir signalai bei įrangos valdymo ir parametrų nustatymo elementai, skirti  operatyviam  technologinio proceso valdymui nepriklausomai nuo SCADA sistemos.

Reikalavimai  komutaciniai valdymo ir kontrolės įrangai:
- komutacinių valdymo ir kontrolės įrangos elementų kiekis turi būti parenkamas atsižvelgiant į technologinio proceso specifiką ir turi užtikrinti avarinį minėto technologinio proceso valdymą ir kontrolę sutrikus SCADA sistemos ir technologinio proceso valdymo skydo valdiklio darbui.

  - REZERVINIS MAITINIMAS

Papildoma baterija su maitinimo šaltiniu turi būti įrengiama pagal reikalavimus skirstomiesiems skydeliams ir pultams, nurodytus kitose šių techninių reikalavimų vietose.

Papildoma baterija 230 ir 24 voltams turi būti įrengta avariniams atvejams ir elektros tiekimui be sutrikimų į avarines sistemas ir matavimo prietaisus, stebėjimo ir kontrolės sistemas, tiek įprastu darbo režimu, tiek elektros tiekimo tinklo sutrikimo atveju. Baterija privalo veikti 30 minučių, esant pilnam krūviui.

Papildomos baterijos turi atitikti IEC 62133, IEC 60146, IEC 60950 ir IEC 62368.

Baterijų elementai neaptarnaujamo tipo.

Bendra baterijų talpa turi būti parinkta, esant nepalankiausioms veikimo sąlygoms:

- maitinimą visoms apsauginėms relėms;

- maitinimą avariniam apšvietimui;

- maitinimą įspėjimo signalams;

- maitinimą matavimo prietaisams;

- signalinių relių veikimui;

- energijos tiekimą garsiniams įspėjimo signalams;

- įspėjimo signalų lempų švietimui;

- papildomų pertraukimo relių veikimui;

- kontrolės priemonėms ir blokavimui.

  - Gaisro gesinimas

Pagal galiojančias gaisrinės saugos taisyklės turi būti numatytos gaisro gesinimo priemonės. Gesintuvų tipai parenkami pagal jų naudojimo paskirtį.

Iškvietimo punktai, pasiekiami išdaužus stiklą, turi būti įrengti visose zonose ir prie kiekvieno įėjimo į kiekvieną patalpą, kuriuos aktyvavus, ne tik įsijungia sirena, bet taip pat vykdomas automatinis avarinis pranešimas į apsaugos tarnybą.

Sirena turi būti įrengta kaip nurodyta aukščiau įspėti personalą apie gaisro pavojų. Turi būti atliktas visos valyklos (pastatų ir teritorijos) ženklinimas pagal gaisrinės saugos taisykles.

  - Standartai, taisyklės ir normos

Jei nenurodyta kitaip, atliekant darbus, turi būti vadovaujamasi Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (IEC) taisyklėmis, o naudojamos medžiagos turi atitikti EU reikalavimus.

  - Derinimas su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija

Rangovas atsako už projektuojamų įrenginių reikalavimų atitikimą elektros tinklų operatoriaus reikalavimams. Esant poreikiui gauna ir įvykdo technines sąlygas iš Skirstomojo Tinklo Operatoriaus. Už galios didinimą apmoka Užsakovas.

  - Įranga ir įrengimai

    - Bendroji dalis

Įranga, įrengimai ir komponentai turi atitikti numatytą paskirtį. Įranga turi būti nauja ir pagaminta gamyklos sąlygomis. Visa įranga turi turėti saugos įtaisus.

Be techninės informacijos, pateikiamos su šia Sutartimi, Rangovas privalo pateikti tokią informaciją visiems siūlomiems patiekti gaminiams:

- Gamintojo pavadinimas ir adresas,

- Prekinis ženklas, modelis ir kataloginis Nr.,

- Eksploatacijos rodikliai, aprašomieji ir bandymų duomenys,

- Gamintojo nurodymai montavimui ar panaudojimui.

    - Dažnio keitikliai

Priklausomai nuo valdomo mechanizmo galingumo dažnio keitiklių išėjimas 3 – fazis arba 1 – fazis.

Visi elektros tinklo dažnio keitikliai turi būti komplektuojami su EMC ir sinusiniais, Du/Dt filtrais radijo trikdžių slopinimui ir droseliais (reaktoriais) keitiklio įėjime. Elektros tinklo dažnio keitiklių srovės harmonikų lygis neturi viršyti LST EN 61642, EN 61800 (ar lygiaverčių standarto) reglamentuojamų dydžių. Elektros varikliai prie dažnio keitiklių prijungiami ekranuotais elektros kabeliais.

Trikdžių lygis turi būti žemesnis nei leistinas normatyviniuose dokumentuose.

Dažnio keitikliai turi turėti konkretaus, priimto šiame objekte, pramoninio komunikacinio tinklo integruotus modulius prijungimui prie valdymo sistemos.

Montavimas – integruotas į 400-230 V Įtampos paskirstymo skydą ar technologinių mechanizmų valdymo skydus, patalpoje.

    - Valdymo skydai

Skydai turi būti suprojektuoti, pagaminti ir išbandyti pagal IEC 61439.

Priklausomai nuo montavimo vietos, skydai turi turėti apsaugos nuo kontakto su aptarnaujančiu personalu ar judančiomis dalimis, kietų svetimkūnių ir vandens patekimo lygį IP (apsaugos lygis, angl. Ingress Protection). Sausose patalpose (pvz. skirtyklos, transformatorinės įrengtos pastatuose, opratorinės patalpo ir t.t.) skydai turi turėti ne mažesnę nei IP54 apsaugos lygį. Šalia nuotekų valyklos technologinių įrenginių esantys skydai (pvz. parengtinio valymo, dumblo apdorojimo patalpos ir t.t.) turi turėti ne mažesnę nei IP65 apsaugos lygį.

– apsauga nuo dulkių ir taškančio vandens, tinka drėgnesnėms techninėms patalpoms.

Durys turi būti su užraktais, rankenomis ir vyriais, kad galėtų atsidaryti 120º  kampu.

Konstrukcija turi užtikrinti aptarnaujančio personalo saugumą.

Skydai turi turėti kabelių įėjimus apačioje ir viršuje. Skydų  kabelių įvedimo vietos  turi būti izoliuotos. Izoliacijos medžiaga turi būti nedegi ir atlaikyti ugnį 60 minučių.

Vienodos paskirties valdymo skydų elementai turi būti vienodos konstrukcijos.

Maitinimo paskirstymas skydo viduje vykdomas šynų pagalba, o sujungimai tarp jų ir elektrinių prietaisų gali būti atliekami, naudojant šynas ar pavienius laidus.

Saugikliai, automatiniai jungikliai ir valdymo rankenos negali būti sumontuotos aukščiau kaip 1700 mm aukščiausios pakopos/grindų.

Prijungtos apkrovos turi būti tolygiai paskirstytos tarp fazių.

Valdymo ir kontrolės skydai turi būti sukonstruoti taip, kad užtikrintų 20% vietos rezervą išplėtimui ateityje galimybę.

Visų skydų išoriniai paviršiai turi turėti tą pačią spalvą.

Kabelių įėjimai, kabelių tvirtikliai, kabelių užspaudikliai, ir tarpinės turi būti tinkami nurodytiems kabelių bei praėjimų dydžiams ir tipams.

Lankstūs laidai turi būti daugiagysliai su izoliacija.

Valdymo ir kontrolės skyduose, kuriuose įmontuoti dažnio keitikliai, turi būti įmontuoti ventiliatoriai išskiriamos šilumos pašalinimui. Įmontuotų ventiliatorių valdymas automatinis, pagal užduotą leistiną temperatūros dydį skydo viduje.

Skydai montuojami ne mažiau kaip 100 mm aukščio cokolio.

Skydai turi turėti mikroklimato palaikymo skydo viduje, įrangą.

Valdymo ir kontrolės skyduose turės būti sumontuota visa valdymo įranga.

Kiekvienas elektrinis variklis privalo būti aprūpintas reikiama valdymo (kontrolės) ir apsaugine įranga kuri talpinama skydo sekcijose, atitinkančiose reikiamą paskirtį. Visos variklio valdymo pavaros privalo atitikti EN 60947 standarto reikalavimus.

Variklių valdymo įranga turi tikti gamintojo nustatytam variklio tipui, techninėms charakteristikoms, dydžiams ir paskirties rekomendacijoms. Jie privalo turėti “Įjungti”/ “Išjungti” padėtys nustatančius jungiklius.

Šiluminės relės variklių apsaugai turi būti pritaikytos eksploatacijai, esamoms aplinkos sąlygomis ir privalo atitikti IEC 60255 standartą eksploatavimui aplinkos sąlygomis; jų tikslumas neturi mažėti dėl temperatūros svyravimų ar senėjimo. Šios relės parenkamos taip, kad pilno apkrovimo srovė atitiktų vidutinį relės darbo diapazoną. Atsijungusi relė iš naujo pajungiama  rankiniu  būdu, paspaudus mygtuką. Signalizavimui būtina sumontuoti du papildomus kontaktus. Vienos fazės gedimas turi būti fiksuojamas visomis fazėms, kai jautrumas neviršija EN 60947 ar lygiaverčiame standarte nustatytų reikalavimų.

Kontaktoriai paleidėjams privalo atitikti IEC 60947 ar lygiaverčio standarto reikalavimus ir išdėstomi taip, kad būtų įmanomas tiesioginis pajungimas. Kontaktoriai pasirenkami siekiant užtikrinti 25% galingumo atsargą. Kontaktorius turi būti su pagrindiniais „sauso“ tipo kontaktais. Signalizavimui montuojami du papildomi kontaktai.

Visi valdymo įrenginiai montuojami ant valdymo skydo durelių.

Numatomi tokie valdymo rėžimai:

- „Rankinis“: operatorius variklio darbą valdo paleidimo/išjungimo mygtukais. Automatinis valdymo režimas išjungtas.

- „Išjungta“: variklis išjungtas ir neveikia. Automatinis valdymo režimas išjungtas.

- „Automatinis (Auto)“: variklis valdomas automatinės valdymo sistemos, t.y. PLV. Paleidimo/Išjungimo mygtukai neveikia.

Būtina numatyti rankinio valdymo grandines, siekiant užtikrinti įrengimų veikimą, jei automatinė valdymo sistema neveiktų.

Užtikrinti variklio atjungimą gedimo atveju, į variklio valdymo grandinę jungiami visi variklio apsaugos įtaisai.

Visi signalai perduodami nuotoliniam valdymui ir stebėjimui per ryšio modulį su komunikacinio tinklo komunikacine magistrale.

Elektrinių sklendžių valdymo įranga turi turėti tokius komponentus:

- Variklio automatinį jungiklį;

- Automatinį jungiklį valdymo grandinei;

- Pilną valdymo grandinę.

Ant skydo durų montuojami valdymo signalizacijos įrenginiai.

- Nustatomos tokios valdymo padėtys:

„Rankinis“: operatorius sklendės pavaros darbą valdo paleidimo/ išjungimo mygtukais. Automatinio valdymo režimas išjungtas.

„Išjungta (0)“: Sklendės pavara išjungta ir neveikia. Automatinio valdymo sistema išjungta.

„Automatic (Auto)“: pavara valdoma automatine valdymo sistema;

Visi galimi signalai perduodami nuotoliniam valdymui ir stebėjimui, per ryšio modulį.

Ženklinimo tekstai turi būti lietuvių kalba.

Visas ženklinimas privalo atitikti skydų dokumentacijos reikalavimus.

Kiekvienas skydas privalo būti pažymėtas skydo identifikacinių numeriu, ženklinime turi būti aprašyta skydo funkcija. Ženklinimo teksto aukštis neturi būti mažesnis kaip 10 mm.

Visi ženklinimai lentelėse pateikiami juodomis išgraviruotomis raidėmis baltame fone. Užrašams galima vartoti tik spausdintines raides.

Ant skydų privalo būti įspėjamasis ženklinimas, įspėjantis apie elektros srovės pavojų.

Vidaus komponentų ženklinimas būtinas ant visos stacionarios įrangos. Vidaus ženklinimo lentelės turi būti gerai matomos, jų neturi užgožti skydo laidai bei kabeliai, ar kt.

Ženklinimai priekinėje skydo dalyje taip pat turi būti išdėstyti taip, kad rankenos jų neuždengtų bet kurioje padėtyje.

Kiekvienas ir bet kuris skydo komponentas ar įrangos dalis privalo būti paženklintas atskiru numeriu. Ženklinimas turi būti aiškus ir patikimai pritvirtintas.

Kiekvienas vidaus laidas identifikuojamas pagal grandinės schemas su plastiko markeriais (žymekliais) iš abiejų galų, dedamų ant laido, šalia gnybtų.

Gnybtai elektros kabelio prijungimui turi būti ženklinami, nurodant fazės priskyrimą ir grupės numerį. Gnybtai kontrolės bei matavimo prietaisų kabelių prijungimui privalo būti sunumeruoti.

Po vieną kiekvieno skydo „Išpildomųjų brėžinių“, t.y. principinių ir sujungimų schemų komplektą saugoma skydo viduje.

    - Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai)

Paskirtis - elektros energijos paskirstymui kintamos 400/230 V įtampos, 50 Hz dažnio tinkluose su įžeminta neutrale bei nueinančių linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių. Jėgos skydeliuose turi būti sumontuota įvadinė paskirstymo ir valdymo aparatūra.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi atitikti EN 60439 ar lygiavertį.

Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) privalo būti komplektuojami su apsauginiais gaubtais aktyviųjų srovinių dalių apsaugai nuo prisilietimo. Jėgos paskirstymo spintos (skydeliai) turi turėti nulinę šyną, elektriškai sujungtą su korpusu bei gnybtus kabelių ir laidų nulinėms gysloms prijungti; elektrinę izoliaciją, atlaikančią 2500V, 50Hz kintamą įtampą 1 minutę.

Metalinės konstrukcijos po įtampa, esančios jėgos paskirstymo spintose (skydeliuose), turi būti pilnai izoliuotos nuo korpuso.

Skydai, montuojami vienas šalia kito, turi būti vieno gylio ir, pagal galimybę, vienodų matmenų.

Skydelių korpusai metaliniai su apsauginėmis durelėmis apsaugos laipsnis ne mažiau kaip IP54. Įvadiniai aparatai montuojami skydelio viršutinėje dalyje , nueinančios linijos – į apačią ir į viršų. Įvadinio aparato įvadiniai gnybtai turi garantuoti reikiamo skerspjūvio kabelių gyslų prijungimą (pagal aparato nominalinę srovę). Jėgos skydelių aptarnavimas vienpusis iš priekio. durelės turi atsidaryti ne mažiau 120º ir turi būti rakinamos.

Sujungimų schema turi būti laminuota ar pagaminta iš plastiko ir turi būti pritvirtinta kiekvieno paskirstymo skydo vidinėje durų pusėje.

Kiti reikalavimai jėgos skydeliams:

- šynos turi atlaikyti smūginę 10 kA trumpo jungimo srovę: vidaus jungiamųjų laidų izoliacija įtampai 1000 V, o izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ.

    - Žemos įtampos paskirstymo spintos ir variklių valdymo centrai (MCC)

      - Bendri reikalavimai

Žemos įtampos paskirstymo spintos turi būti pagaminti gamykloje pagal Lietuvos standartus ar Europos Sąjungos standartus.

Skydas turi atlaikyti 10 kA trumpo jungimo srovę 1 s laikotarpiu.

Paskirstymo spintos turi būti visiškai uždaros su atskiromis sekcijomis šynoms, kiekvienai variklio grupei ir kabeliams. Apsaugos laipsnis ne mažiau IP 23.

Paskirstymo spintos turi būti pagamintos iš lakštinio plieno ne plonesnio nei 2 mm.

Apsaugos užraktai turi būti įrengiami.

      - Šynos

Trys fazinės ir neutrali šynos turi būti patalpintos skydo viršuje, o pagrindinė įžeminimo šyna, įrengta per visą kiekvienos valdymo panelės ilgį turi būti patalpinta apačioje. Visos šynos turi būti numatytos maksimaliai srovei ir trumpo jungimo srovėms, atitinkančiomis instaliaciją, o taip pat šynos turi būti sertifikuotos.

      - Gnybtų rinklės ir vidinis elektros laidų tiesimas

Valdymo laidų galai turi būti identifikuojami pagal žymenis. Visi kabeliai turi būti pakloti kanaluose. Laidų trasa turi būti lengvai prieinama priežiūrai.

Laidai gretimų sekcijų prijungimui turi būti pajungiami naudojant sužymėtas ir atitinkamo dydžio gnybtų rinkles. Gnybtų rinklių blokas turi būti sumontuotas mažiausiai 400 mm virš grindų.

Kabelių apkabos ir kt. turi būti fiksuojami varžtais. Klijų naudojimas yra negalimas.

      - Etiketės

Etiketės turi būti iš plastiko arba įlaminuotos. Spalva, dydis, turinys ir užrašo formavimo metodas turi atitikti standartą IEC 61293 ar lygiavertį. Etiketės turi būti tvirtinamos žemiau atitinkamos įrangos. Etiketės turi būti montuojamos visai vidaus įrangai.

Etiketės turi apimti: pavadinimą, paskirtį, skerspjūvį, viskas turi būti užrašoma lietuvių kalba.

    - Žemos įtampos galios paskirstymas

Galios paskirstymo sistema turi būti projektuojama naudojant grandinės apsaugos prietaisus (automatiniai išjungėjai).

Apsaugos prietaisų charakteristikos turi būti pasirinktos tokios, kad selektyvumas būtų palaikomas visiems viršsroviams iki trumpų jungimų.

Kištukiniai lizdai nuo pavojingų įžeminimo gedimo srovių turi būti apsaugoti nuotėkio rele, kurio atsijungimo laikas yra ≤ 30 ms, esant 30 mA srovei.

Kiekviena sekcija turi turėti automatinį reaktyvinės galios kompensavimo įrenginį.

    - Žemos įtampos varikliai ir jų paleidikliai

Varikliai turi atitikti IEC 60034 ar lygiavertį standartą. Projektuojant teikti prioritetą trijų fazių elektros varikliams.

Ant variklių ir jų sukamųjų mechanizmų turi būti pažymėta sukimosi kryptis. Ant variklių įjungimo įtaisų turi būti užrašytas agregato, kuriam jie priklauso, pavadinimas.

Elektros varikliams, įrengiama apsauga nuo perkrovimo.

Elektros variklių guolių vibracija vertikaliąja ir horizontaliąja kryptimi turi būti ne didesnė kaip nurodyta gamintojo instrukcijoje.

Paleidimo srovė neturi viršyti 7,5 kartų  pilnos apkrovos srovės.

Dulkėtoje aplinkoje naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo dulkių prasiskverbimo į jų vidų. Jie turi būti ne mažesnio kaip IP 5X apsaugos laipsnio arba prapučiami švariu oru.

Drėgnose ir labai drėgnose patalpose naudojami elektros varikliai turi būti apsaugoti nuo vandens ir vandens purslų patekimo ant srovinių dalių. Tokioje aplinkoje naudojamų variklių izoliacija turi būti atspari drėgmei, o apsaugos laipsnis nuo vandens patekimo turi būti ne mažesnis kaip IP X4. Varikliai, įrengiami vandenyje, turi būti IP 68 apsaugos laipsnio.

Chemiškai aktyvioje ir agresyvioje aplinkoje veikiantys varikliai turi būti oru prapučiamo tipo arba turi būti naudojami varikliai, kurių visos srovinės dalys izoliuotos cheminių medžiagų poveikiui atsparia izoliacija ir ne žemesnio kaip IP X4 apsaugos laipsnio.

Izoliacija turi būti F klasės.

Gnybtai ir matavimo kontaktai turi būti izoliuoti nuo kitų gnybtų.

Gnybtai turi būti pažymėti ir fazių žymėjimas turi atitikti IEC 61293 ar lygiavertį standartą.

Visi varikliai turi būti aprūpinti atitinkamomis priemonėmis tinkamo įžeminimo laido prijungimui.

Variklių ir mechanizmų keliamas triukšmas neturi viršyti sanitarinėmis ir higienos normomis reglamentuojamų verčių, jei būtina reikalinga numatyti priemones garso slopinimui.

Kiekvienas elektros variklis turi turėti komutavimo aparatą. Komutavimo aparatai vienu metu turi atjungti visus įtampą turinčius laidininkus (polius).

Esant nuotoliniam ar automatiniam variklio valdymui, netoli darbo mechanizmo turi būti įrengtas avarinio išjungimo aparatas, neleidžiantis nuotoliniu būdu arba automatiškai paleisti elektros variklio, kol mechanizmas nebus parengtas paleidimui.

Iki 1000 V įtampos magnetinių paleidiklių, kontaktorių ir automatinių jungiklių valdymo ritės gali būti jungiamos prie linijinės arba fazinės įtampos. Jungiant minėtų aparatų apvijas prie fazinės įtampos, variklio grandinėje turi būti numatyta automatiniu jungikliu atjungti visas fazes vienu metu. Grandinėje, apsaugotoje saugikliais, turi būti numatyta speciali įranga kontaktoriui arba magnetiniam paleidikliui atjungti. Jungiant apvijas prie fazinės įtampos aparato, nulinis įvadas turi būti izoliuotu laidininku prijungtas prie maitinančios linijos nulinio laidininko arba tinklo nulinio taško.

    - Sistemos galios koeficientas

    - Visos sistemos galios koeficientas, įskaitant ir reaktyvinės galios nuostolius transformatoriuose ir kitoje paskirstymo įrangoje, cos φ neturi būti žemesnis nei 0,98. Numatyti automatinius reaktyvinius energijos kompensavimo įrenginius.Sklandaus paleidimo įrenginiai

Sklandaus paleidimo įrenginiai turi būti parinkti pagal nominalią variklio galią, atsižvelgiant į variklio paleidimo ir stabdymo laiką. Šiuos du laikus turi būti galima reguliuoti. Papildomai valdomi komunikacine magistrale.

    - Kištukiniai lizdai

Buitinio naudojimo patalpose turi būti vienfazės rozetės. Gamybinėse zonose turi būti įrengti rozečių skydeliai su 4 vnt. vienfazių rozečių, 1 vnt. trifaze 16 A ir 1 vnt. trifaze 32 A rozete. Apsaugos klasė (IPXX parenkama pagal rozečių bloko įrengimo vietą. Taip pat skydelio priekyje turi būti pagrindinis atjungimo kirtiklis. Skydelių skaičius turi būti toks, kad iš bet kurios gamybinės zonos vietos reiktų ne ilgesnio kaip 30 m prailginimo kabelio.

    - Apšvietimo jungikliai

Kiekvienoje patalpoje netoli įėjimo durų turi būti apšvietimo jungiklis. Išorinis apšvietimas įrengtas pagal SUR nurodytus reikalavimus. Apšvietimo jungikliai turi būti skirti pramoniniam naudojimui, kurių nominalūs parametrai atitinka grandinių apkrovą. Reaguojantys į šviesą jutikliai turi būti reguliuojami.

    - Variklių saugos jungikliai

Kiekvienas variklis turi turėti kontaktinį variklio saugos jungiklį, apsaugantį nuo klaidingo elektros variklio įjungimo. Šiuos jungiklius turi būti įmanoma užblokuoti „išjungimo“ padėtyje užraktais.

    - Sujungimų dėžutės

Sujungimų dėžutės turi būti atsparios aplinkos poveikiui.

    - Šviestuvai ir lempos

Šviestuvai turi būti gamykliniai, LED technologijos, tinkami montavimui numatytose vietose ir atitikti visus jiems keliamus reikalavimus.

    - Avariniai šviestuvai

Avariniai šviestuvai turi būti numatyti pagal Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.

    - Žemos įtampos kabeliai ir laidininkai

      - Jėgos kabeliai iki 0.4 kV

0,4 kV kabeliai turi atitikti visus aplinkos, kurioje jie bus montuojami, reikalavimus.

      - Kontroliniai kabeliai

Kontroliniai kabeliai,  turi apsaugoti nuo magnetinių ir elektrostatinių trikdžių.

    - Kabelių montavimas

      - Bendroji dalis

Visi kabeliai turi būti montuojami pagal taisyklių  reikalavimus, kreipiant dėmesį į galutinį rezultatą ir išdėstymą kitos įrangos atžvilgiu. Kiekvienas kabelis klojamas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms ar kitiems konstrukciniams elementams.

Kabelių negalima kloti į trasą, kol nebus baigti visi žemės darbai, galintys pažeisti kabelį ar jo izoliaciją. Pratraukiant kabelius, laidininkai klojami trasoje atsargiai, kad nebūtų persisukimo, sulenkimo ar kilpų.

Jei kabeliai ir įvorės eina per sienas ir perdangas, Rangovas privalo paruošti technologines kiaurymes. Kabeliai turi būti įkišti į įvores, o šios įtvirtintos reikiamose vietose.

Kabeliai paskirstymo skyduose turi būti išvedžioti ir pritvirtinti.

Kabeliai, klojami tiesiose kabelių trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami lygiagrečiai - kiek įmanoma nesikirsti. Kabeliai neturi būti sulenkiami mažesniu, nei gamintojo rekomenduojamas, spinduliu.

Kabeliai tarp įrengimų turi būti ištisiniai, be sujungimų. Jei sujungimai būtini, jiems turi būti gautas Užsakovo atstovo sutikimas. Ten, kur tikėtini mechaniniai kabelių pažeidimai, jie turi būti apsaugoti.

Projektuojant naujas KL trasas numatyti ir naujas KL laikančiąsias konstrukcijas. Montuojant suprojektuotą įrangą, demontuoti senas ir nenaudojamas konstrukcijas, kabelius, nenaudojamus vamzdynus.

      - Vamzdžiai

Kabeliai traukiami į vamzdžius, vienas  vamzdis vienam kabeliui.

Korozijai palankiose vietose ir požeminiuose įrenginiuose gali būti naudojami kieto PVC vamzdžiai.

Vamzdžių lenkimas, vingiai, atšakos ir pan. galimi tik ten, kur to reikalauja konstrukcinės ar mechaninės sąlygos.

PVC vamzdžių alkūnės, vingiai, atšakos ir pan., jei skersmuo viršija 50 mm,  turi būti daromi iš gamyklinių detalių. Turi būti numatyta 20 % požeminių vamzdžių atsarga. Šie vamzdžiai turi būti iškišti iš pastatų pamatų bent 1000 mm, kad vėliau vamzdžius būtų galima prailginti arba sumontuoti kabelius, ir turi būti uždengti dangteliais. Kietų metalinių vamzdžių jungtys turi būti srieginės.

PVC įvorių sujungimai turi būti besriegiai. PVC tvirtinimo detalės, sujungimai ir įvorės turi būti to paties gamintojo.

      - Tranšėjos

Kabelio tranšėjos gylis turi būti ne mažesnis kaip 700 mm. Tranšėjos kasamos, kaip nurodyta statybvietės darbų specifikacijoje. Tranšėjos dugnas turi  būti padengtas smulkiu smėliu (grūdelių dydis ne didesnis kaip 2 mm) 100 mm storiu. Paklojus kabelius lygiagrečiai, atstumui tarp gretimų kabelių esant ne mažesniam nei didesniojo kabelio skersmuo, kabeliai turi būti visiškai užpilti tokiu pačiu smėliu. Virš kabelių 100 mm atstumu turi būti uždėta apsauginė juosta.

      - Kabelių loviai

Naudoti tik pramoniniu būdu pagamintus kabelių klojimo sistemas. Šios sistemos turi būti atsparios aplinkos poveikiui ir korozijai. Kabelių klojimo krypties pakeitimui gali būti naudojamos standartinės gamyklinės fasoninės detalės.

      - Montavimas paviršiuje

Jei kabeliai klojami atskirai, jie turi būti tvirtinami apkabomis, tvirtinamomis tiesiai prie betono ar mūro. Apkabos turi būti išdėstytos tokiais atstumais, kad kabeliai neišlinktų.

      - Kabeliai ant metalo konstrukcijų

Tvirtinant kabelius, negalima gręžti struktūrinio plieno konstrukcijų.

      - Kabelių prijungimas

Kiekvienas kabelis, įvedamas į įrangos korpuso vidų, turi būti apsaugotas, užtikrinančiu nurodyto skydo IPXX lygio apsaugą.

Daugiagysliai valdymo laidininkai, jungiami prie prietaisų varžtiniais sujungimais, turi būti tvirtinami izoliuotais užspaudžiamo tipo tuščiaviduriais antgaliais.

Laidininkai turi  būti jungiami ar rišami varžtinėmis jungtimis.

  - Darbų kokybė

    - Saugos reikalavimai

Sumontuota įranga neturi kelti pavojaus jokiam statybvietėje dirbančiam ar galinčiam į ją patekti personalui. Ten, kur galimas netyčinis kontaktas su įtampą turinčiomis dalimis, turi būti reikiami įspėjantieji ženklai. Saugos priemonės montuojant.

Kai nedirbama, visus vamzdžius ir dėžutes reikia uždengti dangteliais ar uždaryti. Turi būti naudojami gamykliniai dangteliai. Plokštės, valdymo prietaisai, komutaciniai skydai ir kita elektros įranga turi būti gerai apsaugota nuo dulkių ir mechaninių pažeidimų montavimo metu. Jei, tinkamai neapsaugojus  elektros įrangos dėl Rangovo kaltės, įvyksta pažeidimai, įskaitant ir dažytų paviršių pažeidimus, Rangovas privalo pažeistą įrangą pakeisti nauja.

    - Jungikliai, rozetės ir plokštės

Rozetės, jungikliai, dėžutės ir pan. turi būti montuojami pasiekiamose vietose. Konstrukcija paslėptai rozetei, jungikliui, atšakos dėžutei ir pan., skirta atmosferiniam poveikiui atspariai įrangai, turi būti kruopščiai užsandarinta, kad pastatas ar konstrukcija būtų apsaugota nuo drėgmės ar dulkių patekimo. Į dėžutes atvedami kanalai turi turėti užsandarintas angas, kad nepatektų dulkės ir purvas.

    - Nenaudojamos angos

Dėžutės ir plokštės turi turėti tik tiek angų, kiek reikia kabelių ir vamzdžių įvedimui montavimo metu. Nenaudojamos išpjovos vamzdžiuose, tvirtinimo detalėse ir dėžėse turi būti užsandarintos  gamykliniais kamščiais. Nenaudojamos angos lakštinio plieno skyduose ir dėžėse turi būti užsandarintos.

    - Žymėjimas

Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų.

  - Statybvietės išbandymas

    - Bendroji dalis

Sumontavus įrangą ar atskiras įrenginių grandis atlikti elektrofizikinius matavimus bei pateikti protokolus. Atlikti įrenginių derinimo – paleidimo darbus, pateikti bandymų protokolus.

Turi būti atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veiktų, kaip numatyta.

    - Bandymai montavimo metu

Bandymuose gali dalyvauti Užsakovo atstovas. Kiekvieno bandymo laikas turi būti registruojamas ir užrašomos visos klaidos ir/ar gedimai. Rangovas privalo pasirūpinti visomis bandymui reikalingomis priemonėmis, o Užsakovo atstovui turi būti sudaryta galimybė tuo įsitikinti .

  - Elektros darbų patikrinimas

    - Bendroji dalis

Prieš prašydamas galutinių patikrinimų, Rangovas privalo užtikrinti, kad visos elektros ir automatikos sistemos būtų išbandytos ir veiktų tinkamai.

  - Paskirstymo skydo ir plokštės prietaisai

Visi tos pačios kategorijos prietaisai turi būti vieno gamintojo, kad būtų sumažintas atsarginių dalių kiekis.

  - Matavimo grandinės

Matavimams turi būti naudojamas standartinis srovinis įėjimo/išėjimo signalas 4 - 20 mA .

  - Matavimo prietaisai

    - Bendra dalis

Visi prietaisai turi veikti nuolatos su duomenų perdavimu į SCADA. Matavimo prietaisai turi būti įrengiami pagal gamintojo nurodymus, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.

    - Debitomačiai

Debitui matuoti pagal teisės aktų reikalavimą parenkami prietaisai atitinkantys teisinės metrologijos reikalavimus. Visų debitomačių antriniai prietaisai negali būti montuojami šuliniuose ar kamerose.

#### Elektromagnetiniai debito matuokliai

Debitas vamzdžiuose turi būti matuojamas elektromagnetiniais debitomačiais.

#### Dujų debito matavimas

Oro / dujų debitomatis turi būti pagrįstas terminės konvekcijos principu, naudojant masės debito matavimo technologiją. Skirtas įmontuoti tiesiai į oro ar dujų vamzdį. Įrenginio konstrukcija turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno (pvz., AISI 316L), užtikrinant atsparumą korozijai ir ilgaamžiškumą pramoninėmis sąlygomis.

    - Slėgio matuokliai

Slėgio daviklis turi būti dvilaidis prietaisas, kuriam reikalinga 12-36V DC maitinimo įtampa ir kuris turi 4-20mA DC išėjimą. Tikslumas turi būti ± 0,5 %.

    - Lygio matuokliai

Lygio matavimo sistemos montuojamos pagal gamintojo rekomendacijas.

Analoginis lygio matavimas atliekamas radariniais matuokliais.

Analoginiai signalai turi atitikti standartinį 4-20 mA srovės diapazoną.

Radarinio tipo lygio matuoklis turi būti pritaikytas tiek putojantiems, tiek neputojantiems paviršiams. Jutiklis montuojamas  flanšiniu sujungimu arba tvirtinamas nerūdijančio plieno apkaba.

    - Temperatūros matuokliai

Temperatūros matuoklis gali būti kartu su pH matuokliu. Matavimo elementas Pt-100.

Matavimo skalė – 0-60ºC.

Temperatūros matuoklio tikslumas ±0,1ºC.

    - Analizė

#### pH

Turi būti naudojamas kombinuotas pH/temperatūros matuoklis. Turi būti patiekiami ir kalibravimui skirti buferiniai tirpalai.

Matuojant automatiškai kompensuojama pagal temperatūrą.

Matavimo skalė – pH 2-16.

Matuoklio tikslumas ± pH 0,01.

#### Deguonis

Ištirpusio deguonies matavimui turi būti numatyti prietaisai su optiniu elektrodu.

Matavimo skalė – 0-20 mg O2/l.

Tikslumas – ±0,15 mg deguonies kiekio.

Tikslumas nulyje – ± 0,01 ppm.

#### Dumblo koncentracija

Matuoklis turi būti optinio tipo.

Matavimo skalė: 0-20 g/l.

Tikslumas: ne mažesnis nei ≤ 0,1 g/l;

#### Kitos matavimo sistemos

Visos mėginių ėmimo sistemos turi būti suderinamos su užsakovu. Mėginių ėmimo sistema turi būti valdoma ir programuojama. Šalia automatinių mėginių paėmimo vietų turi būti įrengtos vietos momentinių  mėginių paėmimui. Turi būti įrengta praplovimo sistema su nuotekų nuvedimu.

  - Apšvietimas

Rekonstruojamuose ir naujuose statiniuose darbo zonose ir personalo judėjimo vietose turi būti įrengtas naujas LED apšvietimas. Avarinis apšvietimas ir apsaugos bei evakuacijos apšvietimas turi būti įrengtas pagal EĮĮT reikalavimus. Visi šviestuvai turi atitikti IEC 60598 ar lygiaverčius reikalavimus. Reikalaujamas apšvietimo lygis turi būti taikomas pagal EN 12464 reikalavimus.

    - Lauko apšvietimas

Lauko šviestuvai turi būti LED tipo, valdomi fotoelementais su laiko rėle. Reikavimai lauko apšvietimui pateikti SUR.

- priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo sistema

  - Bendra

Rangovas turi užtikrinti, kad visų proceso įrenginių darbo parametrai būtų pateikiami kompiuterio ekranuose ir operatyvinio valdymo panelėse. Rangovas turi įrengti stacionarią darbo vietą su 1ekranu (ne mažiau 27“ įstrižainės). Įrenginių valdymas ir darbo parametrų reguliavimas turi būti galimas kompiuterio pagalba ir iš operatyvinio valdymo panelių.

Rangovas turi nupirkti naują SCADA techninę ir programinę įrangą naujausia WinCC versija (pirkimo dienai) su licencijomis valdymui ir peržiūrai (2 kliento licencijas: 1 kliento licencija Nemenčinės NVĮ, kitas Vilniaus m. NVĮ), nuotoliniam prisijungimui WEB aplikacijai (WEB navigator  client) su licencijomis valdymui ir peržiūrai (ne mažiau 3 vnt. licencijų) su duomenų kintamųjų skaičiumi, kai po projekto realizavimo turi likti ne mažiau 20 proc. kintamųjų rezervo. Sistema turi saugoti visus technologinius duomenis už nemažiau kaip paskutinių 36 mėn. laikotarpį. Rangovas turi atlikti SCADA sistemos programavimo, diegimo (įskaitant vizualizaciją) ir testavimo darbus. SCADA programinė įranga turi būti įdiegta užsakovo  duomenų centre.

Iš esamo administracinio pastato esamą ryšių įrangą perkelti į naujai projektuojamą ryšių patalpą. Reikalinga suprojektuoti ir perkelti AB Telia optinį ryšių įvadą į naują ryšių patalpą. Naujoje ryšių patalpoje turi būti įrengta ryšių spinta komunikacijos ryšio įrangai.

SCADA programinė įranga turi informuoti operatorių garsiniais ir vizualiniais pranešimais (esant galimybei ir SMS pranešimais)  apie susidariusią pavojingą padėtį ar netinkamai vykdomus veiksmus, pateikti naudotojui ataskaitas (Excel formatu, bet neblogiau kaip CSV formatu) tiek spausdintu formatu, tiek tiesiogiai ekrane.

Projektuojant reikalinga įtraukti visus tiektinus elementus valdymui, monitoringui ir ryšio užtikrinimui, t.y.:

- SCADA sistemos techninę ir programinę įrangą;

- Technologinių procesų kontrolės ir valdymo skydus;

- Įrenginių darbas turi būti pilnai automatizuotas;

- Turi būti užtikrintas atsarginis duomenų perdavimo ryšys.