2 skirsnis. Specialieji užsakovo reikalavimai

- Turinys

1	BENDRA APŽVALGA	5

2	REIKALAVIMAI projektavimui	5

3	NUOTEKŲ VALYKLOS NAŠUMAS	6

4	REIKALAVIMAI VALYTŲ NUOTEKŲ KOKYBEI	7

5	BENDRI REIKALAVIMAI REKONSTRUKCIJOS, STATYBOS IR BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ VYKDYMUI	8

6	BENDRI REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAM PROCESUI	10

7	NUOTEKŲ PADAVIMAS Į VALYKLĄ	10

7.1	Atvežtinių ir vietinių nuotekų siurblinė, atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas	10

7.1.1	Esama situacija	10

7.1.2	Reikalavimai technologinei įrangai	10

8	TECHNOLOGINIS PASTATAS	12

8.1	Parengtinio nuotekų valymo grandis	12

8.1.1	Esama situacija	12

8.1.2	Reikalavimai technologinei įrangai	12

8.1.3	Reikalavimai vandentiekiui	15

8.2	Orapūtinė	16

8.2.1	Esama situacija	16

8.2.2	Reikalavimai technologinei įrangai	16

8.3	Reagentų patalpa	17

8.3.1	Esama situacija	17

8.3.2	Reikalavimai technologinei įrangai	17

8.4	Dumblo tankinimas	18

8.4.1	Esama situacija	18

8.4.2	Reikalavimai technologinei įrangai	19

8.4.3	Reikalavimai vandentiekiui	20

8.5	Dumblo sausinimas. Centrifuga	20

8.5.1	Esama situacija	20

8.5.2	Reikalavimai technologinei įrangai	20

8.5.3	Reikalavimai vandentiekiui	23

9	SEKOS BIOLOGINIAI REAKTORIAI IR technologiniai rezervuarai	23

9.1	Išlyginamieji rezervuarai	23

9.1.1	Esama situacija	23

9.1.2	Reikalavimai technologinei įrangai	23

9.1.3	Reikalavimai išlyginamosios talpos maišyklėms	24

9.1.4	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	25

9.2	Išlyginamojo rezervuaro siurblinė	25

9.3	Perteklinio dumblo talpa	26

9.3.1	Esama situacija	26

9.3.2	Reikalavimai technologinei įrangai	26

9.3.3	Reikalavimai perteklinio dumblo talpos maišyklėms	26

9.3.4	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	27

9.4	Sekos biologiniai reaktoriai  (SBR)	27

9.4.1	Esama situacija	27

9.4.2	Reikalavimai technologinei įrangai	27

9.4.3	Reikalavimai bioreaktorių talpos maišyklėms	27

9.4.4	Reikalavimai perteklinio dumblo siurbliams	28

9.4.5	Reikalavimai plūduriuojantiems dekanteriams	29

9.4.6	Reikalavimai lėkštiniams difuzoriams	30

9.4.7	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	31

9.5	Avarinė dumblo talpa	31

9.5.1	Esama situacija	31

9.5.2	Reikalavimai technologinei įrangai	31

9.5.3	Reikalavimai dumblo tiekimo siurbliams avarinėje perteklinio dumblo talpoje	31

9.5.4	Reikalavimai avarinio dumblo talpos maišyklėms	32

9.5.5	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	32

9.6	Sutankinto dumblo talpa	33

9.6.1	Esama situacija	33

9.6.2	Reikalavimai technologinei įrangai	33

9.6.3	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	34

9.7	Dumblo siurblinė	34

9.7.1	Esama situacija	34

9.7.2	Reikalavimai keičiamai įrangai	34

9.7.3	Reikalavimai drenažiniam siurbliui	35

9.7.4	Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	36

10	TRETINIS NUOTEKŲ VALYMAS	36

10.1	Mikrokoštuvas	36

10.1.1	Esama situacija	36

10.1.2	Reikalavimai technologinei įrangai	36

10.1.3	Reikalavimai vandentiekiui	37

10.1.4	Reikalavimai automatikai ir elektros tiekimui	37

11	IŠORINIO ANGLIES ŠALTINIO LAIKYMO IR DOZAVIMO ĮRANGA	38

11.1.1	Esama situacija	38

11.1.2	Reikalavimai technologinei įrangai	38

12	TECHNINIO VANDENS SIURBLINĖ IR TECHNINIO VANDENS PARUOŠIMO MAZGAS	39

12.1	Techninio vandens siurblinė	39

12.2	Techninio vandens ruošimo mazgas	40

12.2.1	Reikalavimai automatiniam ir mechaniniam filtrui	40

12.2.2	Reikalavimai dezinfekavimo įrangai	40

12.2.3	Reikalavimai paruošto techninio vandens slėgio kėlimo stotelei	41

13	KITI BENDRASTATYBINIAI BEI SPECIALIEJI DARBAI	42

13.1	Pastato atnaujinimo darbai, naujų gelžbetoninių (g/b) rezervuarų statyba	42

13.1.1	Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui	42

13.2	Esamos buitinės patalpos technologiniame pastate	43

13.2.1	Esama situacija	43

13.2.2	Reikalavimai dėl buitinių patalpų atnaujinimo.	43

13.3	Vandentiekis, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir drenažo sistemos	44

13.3.1	Esama situacija	44

13.3.2	Reikalavimai dėl vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų, drenažo tinklų rekonstrukcijos ir įrengimo	44

13.3.3	Reikalavimai vandentiekiui ir vandens apskaitos mazgui.	45

13.4	Pakaitinė įranga ir įrankiai, skirti įrenginiams aptarnauti bei remontuoti	45

14	REIKALAVIMAI ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMUI	45

14.1	Bendrieji reikalavimai	45

14.1.1	Šildymas	45

14.1.2	Vėdinimas ir oro kondicionavimas	46

14.1.3	Ortakiai	46

14.2	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos reikalavimai technologinėse patalpose	46

14.2.1	Tiekiamo oro ruošimas	47

14.2.2	Šildymas	47

14.2.3	Plokštelinis šilumokaitis	47

14.2.4	Vėdinimas ir oro kondicionavimas	47

14.3	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos reikalavimai buitinėse patalpose	48

15	REIKALAVIMAI DĖL SAUGAUS DARBO PRIEMONIŲ	48

15.1	Reikalavimai, keliami fiksuotų priėjimo priemonių pasirinkimui	48

15.2	Reikalavimai darbinės platformoms ir perėjimo takams	49

15.3	Reikalavimai apsauginiams turėklams	49

15.4	Reikalavimai stacionariosioms kopėčioms	50

15.5	Reikalavimai dėl objektų ir darbo vietų žymėjimo	50

16	REIKALAVIMAI DĖL GAISRINĖS SAUGOS	50

17	TERITORIJOS SUTVARKYMAS	51

17.1	Esamų registruotų statinių sąrašas ir jų tvarkymo poreikis	51

17.2	Privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės	54

17.3	Aplinkos sutvarkymas	54

17.4	Fizinė sauga	55

17.4.1	Reikalavimai dėl nuotekų valyklos teritorijos perimetro saugos	55

17.4.2	Bendrieji reikalavimai dėl įeigos kontrolės	56

17.4.3	Reikalavimai dėl įeigos į nuotekų valyklos teritoriją kontrolės (pirmas įeigos barjeras)	57

17.4.4	Reikalavimai dėl įeigos į technologinį pastatą  kontrolės (antras  įeigos barjeras)	57

17.4.5	Reikalavimai ypač svarbių saugomų zonų apsaugos priemonėms	57

17.4.6	Reikalavimai dėl apšvietimo	57

17.4.7	Reikalavimai Šalčininkų nuotekų valykloje esančio valdymo pulto apsaugai	58

17.4.8	Saugumo reikalavimai Šalčininkų nuotekų valyklos vandens gręžiniui	58

18	RYŠIŲ DALIS	58

19	REKONSTRUOTŲ GRANDŽIŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS IR TECHNOLOGINIO PROCESO VALDYMAS	59

19.1	Bendrieji reikalavimai technologinio proceso valdymui	59

19.2	Bendrieji reikalavimai elektros energijos tiekimo valdymo ir duomenų perdavimo sistemai	60

19.3	Valdymo sistemos sudėtis	61

19.4	Reikalavimai programuojamiems loginiams valdikliams	62

19.5	Reikalavimai technologinių įrenginių valdymui	62

19.5.1	Technologiniai mechanizmai, varikliai ir sistemos	62

19.5.2	Gamybos naršyklė (vizualizacija)	62

19.5.3	Pranešimai ir įvykiai	63

19.5.4	Įvykių žurnalai	63

19.5.5	Saugumas	63

19.5.6	Vartotojų sukeitimas	63

19.6	Reikalavimai programinei daliai	64

19.7	Reikalavimai stebėjimo sistemai, apsauginei  bei gaisrinė signalizacijai	65

19.7.1	Reikalavimai objekto apsaugos priemonėms	66

19.7.2	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (GASS) reglamentuojantys teisės aktai	66

19.7.3	Reikalavimai gaisro aptikimo sistemai	66

20	MECHANINĖ ĮRANGA	67

20.1	Darbų turinys ir bendrieji reikalavimai	67

21	PERSONALO INSTRUKTAVIMAS	68

21.1	Technologinis procesas	70

21.2	Mechanizmų eksploatacija	70

21.3	Elektros ir automatinio valdymo įrengimų eksploatacija	70

21.4	Instruktažas	70

21.5	Darbo standartai	72

21.5.1	Įrenginių aprašymas	72

21.5.2	Įrenginių eksploatavimas	72

21.5.3	Įrenginių priežiūra ir remontas	73

21.5.4	Duomenų registravimas	73

22	Bandomoji eksplotacija	73

22.1	Bendroji dalis	73

23	PRIEDAI	74

# BENDRA APŽVALGA

Bendruosiuose ir Specialiuosiuose Užsakovo reikalavimuose (toliau Bendrieji Užsakovo reikalavimai – BUR, Specialieji Užsakavo reikalavimai – SUR) pateikti privalomi reikalavimai nuotekų valyklos poveikio aplinkai vertinimo, projektavimo, rekonstrukcijos ir statybos darbams, įrengimų kokybei bei jų montavimo ir paleidimo – derinimo darbams. Šie reikalavimai yra laikomi minimaliais būtinaisiais reikalavimais, užtikrinančiais Rangovo teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų bei tiekiamos ir montuojamos įrangos kokybę ir funkcinę paskirtį.

Svarbiausias nuotekų valyklos rekonstrukcijos tikslas – pasiekti reikalaujamus nuotekų išvalymo rodiklius, pateiktus šio dokumento 4 skyriuje.

# REIKALAVIMAI projektavimui

Jei Rangovo pateikta nuotekų valyklos rekonstrukcijos kaina inžineriniam statiniui, kuriam rengiamas statinio projektas, ≥ 5 mln. Eur, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir kitus mokesčius, projektuodamas nuotekų valyklą Rangovas turės vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-57 „Dėl užsakovo informacijos reikalavimų rengimo tvarkos aprašo ir viešojo pirkimo ar pirkimo, kuriuo perkami statinio projektavimo ir (ar) statybos darbai, kuriems taikomi statinio informacinio modeliavimo metodai, sutarties sudarymo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija.

Rangovas turės parengti nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738 patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos reikalavimus.

Pasiruošimas rekonstrukcijai ir rekonstrukcijos projektas rengiamas šiais etapais:

- Rengiami atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentai bei atliekamos atrankos procedūros, kurių metu nustatoma, ar privaloma atlikti konkrečios ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ar galima pradėti įstatymuose nurodytų veiklos vykdymo leidimų gavimo procedūras be poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ruošia ir procedūras įgyvendina Rangovas.

- Rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas. Projektinius pasiūlymus rengia, juos derina su atsakingomis institucijomis ir viešina Rangovas. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įsiskaičiuoti su minėtomis veiklomis susijusias išlaidas.

- Rengiamas techninis darbo projektas. Techninį darbo projektą rengia Rangovas.

Parengus techninį darbo projektą bus atliekama jo ekspertizė. Projekto ekspertinę įstaigą parinks ir ekspertizės išlaidas apmokės Užsakovas. Tuo atveju, jei bus reikalinga atlikti atskirų techninio darbo projekto dalių ekspertizes, jų išlaidas taip pat apmokės Užsakovas.

Konkurso dalyvis, ruošdamas savo konkursinį pasiūlymą, privalo vadovautis Užsakovo BUR ir SUR tekste ir prieduose pateikta informacija. Rangovui rengiant projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą sklypo plano ir informacinės schemos sprendiniai, pateikti BUR ir SUR prieduose, turi būti patikslinti ir suderinti su Užsakovu.

Rangovas turi tenkinti visas sąlygas pateiktas BUR ir SUR bei UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintoje techninėje užduotyje. Projektiniai sprendiniai turi būti pagrįsti įprastiniu nuotekų valymo procesu, nuotekų valymo įrenginiai ir statiniai suprojektuoti ir pagrįsti skaičiavimais pagal vokiškų rekomendacinių taisyklių DWA-A-131, DWA-M-210 naujausias versijas bei užtikrinti biologinį fosforo šalinimą, nitrifikaciją ir denitrifikaciją.

Rangovas yra visiškai atsakingas už techninio darbo projekto rengimą, pritarimų jam ir statybą leidžiančio dokumento gavimą, statybos darbų planavimą, rekonstruotų ir naujų grandžių paleidimą, sureguliavimą, technologinio proceso derinimą bei tinkamą šių grandžių veikimą, bandymų atlikimą, eksploatacijos instrukcijų parengimą bei Užsakovo personalo apmokymą.

# NUOTEKŲ VALYKLOS NAŠUMAS

Rekonstruojamos nuotekų valyklos istoriniai parametrai pateikti žemiau esančioje diagramoje.

1 pav. Istorinis Šalčininkų nuotekų valyklos hidraulinis našumas (2019–2024 m.)

Istoriniai Šalčininkų miesto nuotekų valykloje valomų nuotekų užterštumai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

1 lentelė. Istorinio nuotekų, atitekančių į nuotekų valyklą, užterštumo reikšmės (2020–2024 m.)

|  | BDS7 mg/l | ChDS mg/l | SM mg/l | Bendras azotas (NB) | Bendras fosforas (PB) | NH4 mg/l | Riebalai mg/l | PO4 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 47,0 | 33,0 | 10,0 | 36,0 | 3,8 | 33,0 | 0,0 | 2,6 |
| Max | 1200,0 | 2199,0 | 1768,0 | 121,4 | 13,7 | 86,4 | 94,0 | 111,0 |

Rangovas privalo pasitikrinti prieš projektavimą taršos reikšmes.

Kiti Šalčininkų miesto nuotekų valyklos projektiniai parametrai pateikti žemiau esančioje lentelėje.

2 lentelė. Kiti nuotekų valyklos parametrai

| Eil. Nr. | Parametrai | Mat. vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nuotekų mažiausia temperatūra | oC | 10 |
| 2 | Nuotekų didžiausia temperatūra | oC | 20 |
| 3 | Vidutinė nuotekų apkrova pagal gyventojų ekvivalentą, apskaičiuota pagal BDS5 taršos parametrą | GE | 7996 |

# REIKALAVIMAI VALYTŲ NUOTEKŲ KOKYBEI

Valytų nuotekų kokybės reikalavimai, pateikti žemiau esančioje lentelėje, nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuotekų tvarkymo reglamento aktualios redakcijos reikalavimus, atsižvelgus į planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir reikalavimus, keliamus valytoms nuotekoms. Valytos nuotekos bus išleidžiamos į Šalčios upę.

3 lentelė. Po Rangovo atliktos nuotekų valyklos rekonstrukcijos išleidžiamų valytų nuotekų užterštumo normos

| Eil. Nr. | Parametrai | Mato. vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vidutinio paros mėginio DLK (didžiausia leistina koncentracija): |  |  |
| 1.1 | BDS5/BDS7 | mg O2/l | 10/12 |
| 1.2 | ChDS | mg O2/l | 125 |
| 1.3 | SM | mg/l | 25 |
| 1.4 | Bendras azotas (NB) | mg N/l | 6,82 |
| 1.5 | Bendras fosforas (PB) | mg P/l | 0,32 |
| 1.6 | Riebalai | mg/l | 10 |
| 1.7 | Naftos angliavandeniliai | mg/l | 5 |
| 1.8 | Švinas (Pb) | µg/l | 100 |
| 1.9 | Cinkas (Zn) | mg/l | 0,4 |
| 1.10 | Nikelis (Ni) | µg/l | 200 |
| 1.11 | Chromas (Cr) | mg/l | 0,5 |
| 1.12 | Varis (Cu) | mg/l | 0,5 |
| 1.13 | Vanadis (V) | mg/l | 2 |
| 1.14 | Aliuminis (Al) | mg/l | 0,5 |
| 1.15 | Arsenas (As) | mg/l | 0,05 |
| 1.16 | Gyvsidabris (Hg) | µg/l | 2 |
| 1.17 | Kadmis (Cd) | µg/l | 40 |
| 1.18 | Di-2-etilheksilftalatas | µg/l | 2 |
| 2 | Vidutinė metinė DLK (didžiausia leistina koncentracija): |  |  |
| 2.1 | BDS5/BDS7 | mg O2/l | 10/12 |
| 2.2 | SM | mg/l | 25 |
| 2.3 | Bendras azotas (NB) | mg N/l | 6,82 |
| 2.4 | Bendras fosforas (PB) | mg P/l | 0,32 |
| 2.5 | Riebalai | mg/l | 10 |
| 2.6 | Naftos angliavandeniliai | mg/l | 5 |
| 2.7 | Švinas (Pb) | µg/l | 100 |
| 2.8 | Cinkas (Zn) | mg/l | 0,4 |
| 2.9 | Nikelis (Ni) | µg/l | 200 |
| 2.10 | Chromas (Cr) | mg/l | 0,5 |
| 2.11 | Varis (Cu) | mg/l | 0,5 |
| 2.12 | Vanadis (V) | mg/l | 2 |
| 2.13 | Aliuminis (Al) | mg/l | 0,5 |
| 2.14 | Arsenas (As) | mg/l | 0,05 |
| 2.15 | Gyvsidabris (Hg) | µg/l | 2 |
| 2.16 | Kadmis (Cd) | µg/l | 40 |
| 2.17 | Di-2-etilheksilftalatas | µg/l | 2 |

Rekonstruotoje nuotekų valykloje fosforo šalinimas atliekamas biologiniame (sekos biologiniame reaktoriuje, toliau – SBR) ir tretiniame (mikrokoštuve) valyme. Biologiniame valyme fosforo šalinimas atliekamas biologiniu ir cheminiu būdu. Tretiniame valyme fosforo šalinimas atliekamas papildomai filtruojant nuotekas su surištais fosforo junginiais mikrokoštuvu.

Reikalavimai valytų nuotekų kokybei (išdėstyti lentelėje Nr. 3) turi būti užtikrinti, esant bet kokiems valomų nuotekų debitams ir nuotekų valyklos krūviams.

# BENDRI REIKALAVIMAI REKONSTRUKCIJOS, STATYBOS IR BENDRASTATYBINIŲ DARBŲ VYKDYMUI

Rangovas atsakingas už savo darbų planavimą ir statybos eigos koordinavimą, užtikrindamas, jog jo vykdomų darbų metu Užsakovo personalas galės eksploatuoti nuotekų valyklą bei pasiekti lentelėje Nr. 4 nustatytus nuotekų išvalymo reikalavimus.

4 lentelė. Rekonstrukcijos metu leistinos valytų nuotekų taršos normos, atitinkančios dabar išleidžiamą taršą

| Eil. Nr. | Parametrai | Mato. vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vidutinio paros mėginio leistina koncentracija: |  |  |
| 1.1 | BDS5/BDS7 | mg O2/l | 10/12 |
| 1.2 | ChDS | mg O2/l | 125 |
| 1.3 | SM | mg/l | 25 |
| 1.4 | Bendras azotas (NB) | mg N/l | 14 |
| 1.5 | Bendras fosforas (PB) | mg P/l | 1,4 |
| 1.6 | Amonio azotas (NH4-N) | mg N/l | 2,8 |
| 1.7 | Nitritų azotas (NO2-N) | mg N/l | 0,2 |
| 1.8 | Gyvsidabris (Hg) | mg Hg/l | 0,002 |
| 1.9 | Kadmis (Cd) | mg Cd/l | 0,04 |
| 1.10 | Di (2-etilheksil)ftalatas | mg Di (2-etilheksil)ftalatas/l | 0,002 |
| 2 | Vidutinė metinė leistina tarša: |  |  |
| 2.1 | Bendras azotas (NB) | t /metus | 4,9117 |
| 2.2 | Bendras fosforas (PB) | t /metus | 0,2292 |
| 2.3 | Amonio azotas (NH4-N) | t /metus | 1,35 |
| 2.4 | Nitritų azotas (NO2-N) | t /metus | 0,08 |
| 2.5 | BDS7 | t /metus | 7,8840 |
| 2.6 | Amonio azotas (NH4-N) | t /metus | 3,285 |
| 2.7 | Nitritų azotas (NO2-N) | t /metus | 0,2957 |
| 2.8 | Gyvsidabris (Hg) | t /metus | 0,0013 |
| 2.9 | Kadmis (Cd) | t /metus | 0,0263 |
| 2.10 | Di (2-etilheksil)ftalatas | t /metus | 0,0013 |

Jei Rangovas iki nuotekų valyklos pridavimo Užsakovui nesilaikys darbų vykdymo grafike nustatytų terminų ir bus viršytos lentelėje Nr. 3 nustatytos taršos apkrovos bei koncentracijos, Rangovas turės mokėti baudą (2000 Eur) už kiekvieno minėtoje lentelėje nurodyto teršalo viršijimo atvejį per visą bandomosios eksploatacijos laikotarpį (paros viršijimai skaičiuojami kasdien 60 k. d.). Jei viršijamos kelių teršalų koncentracijos baudos suma dauginama iš viršytų teršalų skaičiaus.

Tiek rangos darbų metu, tiek nuotekų valyklos paleidimo/derinimo metu turi būti atliekami atitekančių ir išleidžiamų nuotekų sudėties tyrimai UAB „Vilniaus vandenys“ laboratorijoje, arba Rangovui pageidaujant, lygiagrečiai ir kitoje Rangovo pasirinktoje, akredituotoje laboratorijoje. Visas tyrimų išlaidas (ėmimo, transportavimo, ištyrimo, rezultatų ataskaitos parengimo) apmoka Rangovas. Už mėginių paėmimą ir pristatymą į tyrimus atliekančią laboratoriją atsakingas Užsakovas.

Statybos darbų technologijos projektas rengiamas vadovaujantis Statybos techninio reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

# BENDRI REIKALAVIMAI TECHNOLOGINIAM PROCESUI

Rangovas, teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visus šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus technologijai. Atlikdamas darbus tose valyklos vietose, kur nėra galimybės laikinai sustabdyti įrenginių darbą, Rangovas turi nusimatyti laikinas nuotekų apvedimo linijas bei užtikrinti, kad rekonstrukcijos metu nebūtų sutrikdytas veikiančių nuotekų valymo įrenginių darbas. Dėl šios priežasties atliekamų darbų grafikas turi būti toks, kad technologiniai procesai nesustotų, o darbai būtų vykdomi tik atjungtose arba naujai statomose grandyse.

Tikrinant arba eksploatuojant įrangą nereikia naudoti laikinų atramų.

# NUOTEKŲ PADAVIMAS Į VALYKLĄ

## Atvežtinių ir vietinių nuotekų siurblinė, atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas

### Esama situacija

Šalčininkų nuotekų valykloje yra įrengta atvežtinių ir vietinių nuotekų siurblinė. Į šią siurblinę per atvežtinių nuotekų priėmimo mazgą yra išpilamos atvežtinės nuotekos. Iš atvežtinio nuotekų priėmimo mazgo nuotekos suteka į vietinę nuotekų siurblinę, ir siurbliais paduodamos į nuotekų slėginę liniją prieš parengtinio valymo grandį. Atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas naujai pakeistas 2023 m., todėl jis bus perkeliamas ir prijungiamas prie naujos vietinių nuotekų siurblinės. Esama vietinių nuotekų siurblinė ir siurbliai SLV.80.80.40.2.51D „Grundfos“ gamintojo, kurių našumas yra 25 m³/h, kėlimo aukštis 17,08 m, bus paliekami esamoje vietoje, tačiau rekonstruotos valyklos darbui nebus naudojami.

### Reikalavimai technologinei įrangai

#### Nauja vietinių nuotekų siurblinė

Rangovas turės pastatyti naują vietinę nuotekų siurblinę. Numatoma preliminari vietinės nuotekų siurblinės vieta yra pateikta sklypo plano sprendinių priede . Esama vietinių nuotekų siurblinė turi būti paliekama esamoje būklėje, o visi vietinių nuotekų vamzdynai (įskaitant iš šalia esančio administracinio pastato išvestą nuotekų tinklą) turi būti nuvedami į naują vietinių nuotekų siurblinę.

Rekonstruojant valyklą bus mažinamas nuotekų valyklos reikmėms naudojamo sklypo plotas. Šalia nuotekų valyklos technologinio pastato esantis administracinis pastatas pateks į sklypo dalį, kuri nebus naudojama rekonstruotos nuotekų valyklos veikloje. Ateityje gali būti priimtas sprendimas esamą administracinį pastatą parduoti ar išnuomoti. Rangovas turi įrengti nuotekų tinklą, kuriuo buitinės nuotekos iš administracinio pastato būtų nuvedamos į naują vietinę nuotekų siurblinę. Naujoje vietinių nuotekų siurblinėje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du nuotekų siurbliai, ne mažiau kaip vienas darbinis ir ne mažiau kaip vienas atsarginis siurblys. Vieno siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 50 m³/h, numatomas kėlimo aukštis ~ 20 metrų. Rangovas, atlikdamas projektavimą, privalo persiskaičiuoti reikalingą siurblių kėlimo aukštį ir našumą, atsižvelgdamas į pasirinktų technologinių įrangų išleidžiamus nuotekų kiekius, patenkančius į naują vietinę nuotekų siurblinę.

Visi siurbliai turi būti su dažnio keitikliais, turės galimybę dirbti „lygio sekimo“ režimu, taip pat siurbliai turi būti su nesikemšančiu darbo ratu. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (prieinamas per http://www.vv.lt/veikla/partneriams/). Reikalinga numatyti siurblių tvirtinimą su greito pajungimo jungtimi, numatyti visą reikiamą įrangą siurblių iškėlimui.

Technologinis vietinių nuotekų vamzdynas turi būti įrengtas nuo naujos vietinės nuotekų siurblinės iki naujai pastatytos nuotekų surinkimo kameros, kuri turi būti įrengta parengtinio valymo patalpoje. Parengtinio valymo patalpoje, ant vietinių nuotekų tinklo, turi būti numatytas elektromagnetinis debitomatis. Siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

Technologiniai vamzdynai turi būti suprojektuoti su visomis reikiamomis fasoninėmis dalimis ir vamzdynų armatūra. Medžiagos / gaminiai turi atitikti BUR ir SUR nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/veikla/partneriams/.

#### Esamo atvežtinių nuotekų priėmimo mazgo iškėlimas

Esamas atvežtinių nuotekų priėmimo mazgas turi būti perkeltas šalia naujai statomos vietinės nuotekų siurblinės. Per šį mazgą atvežtinės nuotekos turi būti tiekiamos į naują vietinę nuotekų siurblinę. Numatytoje atvežtinių nuotekų priėmimo mazgo vietoje turi būti įrengti pamatai šiam statiniui pastatyti, bei įrengtos priemonės užtikrinančios, kad atvežtinės nuotekos nepatektų į aplinką.

Asenizacijos paslaugą teikiančioms įmonėms nuotekų valyklos teritorijoje turi būti įrengta atskira aptverta ir asfaltuota zona su atskiru įvažiavimu prie atvežtinių nuotekų priėmimo mazgo. Teritorija turi būti pakankamo dydžio, kad asenizacinės mašinos galėtų manevruoti ir apsisukti numatytoje teritorijoje. Visi aikštelės nuolydžiai suvedami link nuotekų priėmimo punkto prisijungimo vietos trapo. Asenizacinės mašinos nuotekų išleidimo žarnos  prisijungimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 400 mm nuo aikštelės dangos.

#### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Naujoje vietinių nuotekų siurblinėje reikia numatyti ne mažiau kaip vieną radarinio tipo lygio matuoklį ir ne mažiau kaip du plūdinio tipo lygio matuoklius, suprojektuoti ir sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas vietoje, vietinėje SCADA sistemoje bei iš dispečerinės Vilniuje. Į valyklos valdiklį ir valdymo pultą (SCADA) turi būti perduodami visi darbiniai ir avariniai signalai. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai (ne mažesnės kaip C4 antikorozinės klasės).

# TECHNOLOGINIS PASTATAS

## Parengtinio nuotekų valymo grandis

### Esama situacija

Mechaninio valymo įrenginių grandys įrengtos vienoje bendroje technologinėje patalpoje, ir šios grandys yra integruotos viename kompleksiniame parengtinio valymo įrenginyje, kurio gamintojas PASSAVANT-GEIGER, tipas NSI-COMBI 1200FF. Įrangos našumas 60 l/s. Esamą kompleksinio parengtinio valymo įrenginį sudaro šios dalys:

- Mechaninis automatiškai valdomas nešmenų sulaikymo įrenginys (būgninis sietas, protarpiai – 5 mm) su šalinamų nešmenų plovimo, presavimo ir pakrovimo į konteinerį uždarame polietileniniame maiše/rankovėje įranga;

- Aeruojama smėliagaudė su šalinamo smėlio nuvandenijimo, smėlio plovimo ir pakrovimo į konteinerį įranga;

- Riebalų sulaikymo, surinkimo ir pašalinimo įranga;

- Rankinės grotos (10 mm) ant apvedimo linijos, pralaidumas 60 l/s.

Bendras kompleksinio parengtinio valymo įrenginio PASSAVANT-GEIGER, tipas NSI-COMBI 1200FF, yra nusidėvėjęs, todėl įranga turi būti pakeista į naują.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 8.1.2.1. | Valdymas | Pilnai automatizuotas: iš vietinės dispečerinės bei iš dispečerinės Vilniuje. Į valyklos valdiklį ir valdymo pultą (SCADA) turi būti perduodami visi parengtinių mechaninio valymo įrenginių darbiniai ir avariniai signalai. Kiekvienas kompleksinio įrenginio variklis turi būti valdomas iš nuosavos valdymo spintos ir turėti reguliavimo galimybę. Automatinė autonominio valdymo spinta su PLV (programuojamais loginiais valdikliais) turi būti pritaikyta pajungimui į bendrą SCADA sistemą. Ant spintos durelių turi būti įrengtas ne mažesnis kaip 9“ įstrižainės spalvotas liečiamas valdymo ekranas. Valdymo spinta turi turėti galimybę perduoti visus gaunamus signalus be apribojimų į SCADA sistemą. Įrenginio vietoje taip pat turi būti numatytas avarinis/rankinis valdymas. |
| --- | --- | --- |
| 8.1.2.2. | Skaičius | Ne mažiau kaip 2. |
| 8.1.2.3. | Našumas | Bendras 2 įrenginių hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažiau kaip didžiausio valandos nuotekų debito lietaus metu, t. y. 270 m3/h arba 75 l/s. Kadangi parengtinio valymo grandį sudarys ne mažiau kaipo du įrenginiai, kiekvieno kompleksinio parengtinio valymo įrenginio našumas turi būti ne mažiau kaip 135 m3/h arba 37,5 l/s. |
| 8.1.2.4. | Įranga | Kompleksinį parengtinį valymo įrenginį turi sudaryti nešmenų sulaikymo įrenginys (mechaninės grotos, sietas ar pan.) su šalinamų nešmenų plovimo, nusausinimo/presavimo bei pakrovimo į GAK tipo konteinerius įranga, aeruojama smėliagaudė su šalinamo smėlio plovimo, nusausinimo bei pakrovimo į GAK tipo konteinerius įranga, riebalų sulaikymo, surinkimo bei pašalinimo į riebalų šulinį įranga. Oras į smėliagaudę tiekiamas atskira orapūte ar kompresoriumi, kuris dirba nuo kompleksinio įrenginio algoritmo. |
| 8.1.2.5. | Funkcija | Nuotekų parengtinis valymas, pašalinant iš nuotekų nuogrėbas, smėlį bei riebalus. |
| 8.1.2.6. | Medžiaga | Korpusas, laikikliai, varžtai ir kitos tiesiogiai su nuotekomis kontaktuojančios detalės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Visos kitos dažomos dalys (varikliai, greičių dėžės ir pan.) turi atitikti ISO/EN standartus ir turi būti padengtos mažiausiai pagal koroziškumo kategorijos C4 klasės reikalavimus. Grotos turi būti atsparios nuotekų terpei, kurios temperatūra gali svyruoti nuo 0 iki +40 °C. |
| 8.1.2.7. | Varikliai | Varikliai gali būti su dažnumine pavara. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP65. Izoliacijos klasė F. |
| 8.1.2.8. | Nuotekų padavimas | Ant atitekančio nuotekų tinklo prieš parengtinius įrenginius turi būti įrengta atitekančių nuotekų apskaita (ultragarsinis debitomatis). Be to, nuotekų apskaita turi būti įrengta ant atvežtinių nuotekų slėginės padavimo linijos. Prieš parengtinio valymo grandį, turi būti įrengta nuotekų gesinimo kamera, per kurią atitekėjusios nuotekos, atvežtinės ir kitos nuotekos būtų paskirstytos į du kompleksinius nuotekų parengtinio valymo įrenginius. Nuotekų gesinimo kameroje reikia įrengti radarinį lygio matuoklį. SCADA sistemoje, nedidelio nuotekų debito (iki 135 m3/h) metu, numatyti nuotekų padavimą į vieną kompleksinį parengtinio valymo įrenginį, tam tikrais intervalais numatant įrenginių perjungimą. Didelio debito atvejais (virš 135 m3/h), pagal debitomačio ir/ar radarinio lygio matuoklio rodmenis, nuotekos turi būti valomos abiem parengtinio valymo įrenginiais. Nuotekų gesinimo kameros viršuje turi būti įrengtas nuotekų persipylimas, kuriuo nuotekos kritiniais srautų atvejais būtų nuvedamos į grotas apvedimo linijoje. Rangovas taip pat turi įrengti mėginių semtuvą, kuris imtų mėginius prieš nuotekų gesinimo kamerą arba iš nuotekų gesinimo kameros. |
| 8.1.2.9. | Kiti reikalavimai | Parengtinio valymo patalpa turi būti pakankamo aukščio ir matmenų dviejų naujų parengtinio valymo kompleksinių įrenginių sumontavimui, įrenginių aptarnavimui, sraigtams pašalinti, juos išmontuoti ar sumontuoti. Po kompleksiniais įrenginiais turi būti įrengti trapai (grotelės) su atitinkamu grindų nuolydžiu į trapus, kad plaunant grindis ar atsitikus avarijai vanduo būtų surenkamas į trapus ir būtų išvengta patalpų apsėmimo. Tam, kad aptarnaujantis personalas lengvai ir be rizikos galėtų aptarnauti parengtinio valymo įrenginį, turi būti įrengtos stacionarios aptarnavimo aikštelės, pakopos, laipteliai iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Kompleksinio įrenginio sraigtų ar kitų dylančių dalių iškėlimui turi būti numatyta ir suprojektuota reikalinga elektrifikuota kėlimo įranga. Kiekvienas kompleksinis įrenginys turi turėti savo atskirą įrenginio vėdinimą (oro nutraukimą). |
| 8.1.2.10. | Grotos apvedimo linijoje | Parengtinio valymo grandyje taip pat turi būti pastatyta atitekančių nuotekų parengtinio valymo sistemos apvedimo linija. Parengtinio valymo įrenginio apvedimo linijoje, kaip atšaka nuo pagrindinės linijos, turi būti įrengtos vienos automatinės avarinės grotos, kurių hidraulinis pralaidumas turi būti ne mažesnis negu mechaniškai valomų grotų (75 l/s). Grotos turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Atstumai tarp šių grotų strypų arba būgno sieto akučių skersmuo turi būti ne didesnis kaip 10 mm. Prieš kraunant nešmenis į konteinerius, jie turi būti nusausinami ne mažiau kaip iki 40 % sausumo. Nešmenų pašalinimui nuo grotų turi būti numatyta automatinė šalinimo įranga į 1 m3 konteinerius. Reikalingi ne mažiau kaip du 1 m3 konteineriai su ratukais (1 darbinis, 1 rezervinis). |
| 8.1.2.11. | Nešmenų sulaikymas-grotos | Bendras dviejų parengtinio valymo kompleksinių įrenginių hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažiau kaip 270 m3/h arba 75 l/s. Mechaninės grotos gaminamos iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Grotos gali būti strypinio tipo arba būgninio sieto tipo, strypinių grotų protarpiai ne didesni kaip 6 mm, būgninių grotų/sietų akučių skersmuo ne didesnis kaip 6 mm. Nešmenų nugrėbstymų (nuplovimų) dažnis turi būti nustatomas automatiškai pagal slėgio nuostolius grotose. Grotų valdymas turi turėti automatinį ir rankinį valdymo režimus. Grotose sulaikyti nešmenys turi būti plaunami, plovimo vandenį grąžinant atgal į valymo procesą, o nešmenys sraigtiniu presu per uždarą šalinimo sistemą turi būti šalinami į GAK tipo 10 m3 konteinerius. Prieš patenkant į konteinerį, nešmenys turi būti nusausinti, prieš tai atplaunant organines medžiagas. Atplovimui turi būti naudojamas paruoštas techninis vanduo. Turi būti numatyta ir geriamo vandens naudojimo galimybė atplovimams vykdyti (avarijų ar kt. atvejais). Geriamo ir techninio vandens tiekimas turi būti atskirtas, kad į geriamąjį vandenį nepatektų bakteriologinė tarša. Prieš kraunant nešmenis į konteinerius, jie turi būti nusausinti ne mažiau kaip iki 40% sausumo. |
| 8.1.2.12. | Smėliagaudė | Žvyras, smėlis ir riebalai turi būti pašalinami aeruojamoje smėliagaudėje. Smėliagaudė turi būti integruota į automatines grotas (kompleksinis įrenginys). Išplūdos, tokios kaip putos ir riebalai, turi būti šalinami naudojant atitinkamą grandiklį, pagamintą iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Surinkti riebalai turi būti nukreipiami į pašalinimo sistemą. Iš nuotekų aeruojamoje smėliagaudėje turi būti pašalintos ne mažiau kaip 90% smėlio dalelių, kurių dydis ≥ 250 µm. Kartu su smėliu neturi nusėsti organinės medžiagos, kurios sandėliuojamos su smėliu skleistų nemalonų kvapą. Iš smėliagaudės pašalintas smėlis turi būti nukreipiamas į smėlio plovimo įrenginį, kuriame iš smėliagaudėje sulaikytos masės turi būti išplaunami organiniai teršalai ir grąžinami atgal į valymo procesą, o išplautas smėlis turi būti nusausintas ne mažiau kaip iki 90 proc. sausumo ir transporteriu turi būti pakraunamas į GAK tipo konteinerius. Smėlio plovimo įrenginys gali būti integruotas į kompleksinį įrenginį ar įdiegtas atskirai nuo kompleksinio įrenginio. Išplautame smėlyje likusių organinių medžiagų kiekis neturi viršyti 3%. Smėlio plovimui turi būti naudojamas paruoštas techninis vanduo. Turi būti numatyta ir geriamo vandens naudojimo galimybė atplovimams vykdyti (avarijų ar kt. atvejais). Geriamo ir techninio vandens tiekimas turi būti atskirtas, kad į geriamąjį vandenį nepatektų bakteriologinė tarša. Oro padavimui, ant smėliagaudės korpuso turi būti sumontuotos reikiamo galingumo orapūtės ar kompresoriai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis). |
| 8.1.2.13. | Riebalų sulaikymas, surinkimas ir pašalinimas | Turi būti numatyta automatinė riebalų surinkimo ir pašalinimo sistema. Riebalai surenkami specialaus mechaninio rinktuvo su grandiklių pagalba į riebalų kamerą, iš kurios riebalai paduodami į sliekinį riebalų siurblį. Grandiklių sistema riebalų surinkimui turi būti varoma mechanine pavara grandinės arba troso pagalba. Riebalai turi būti siurbliu šalinami į riebalų šulinį, kurio talpa ne mažiau kaip 8 m3. Prie šulinio turi būti privažiavimas asenizaciniam automobiliui. Nuo riebalų atskirtas vanduo į vietinę siurblinę turi nutekėti savitaka. |
| 8.1.2.14. | Konteineriai nešmenims ir smėliui | Numatyti automatizuotą ir centralizuotą nešmenų ir smėlio surinkimo ir transportavimo sistemą. Tam turi būti numatyti uždari konvejeriai, kurie transportuotų nusausintus nešmenis ir smėlį į atskirą patalpą, kurioje būtų patalpinti ne mažiau kaip 2 vnt. GAK tipo 10 m3 konteineriai. Nešmenų ir smėlio iškrovimui į kiekvieną GAK tipo 10 m3 atliekų konteinerį turi būti numatyti ne mažiau kaip 2 iškrovimo taškai su tikslu konteinerius pildyti keliuose taškuose. Todėl išilgai centre virš kiekvieno GAK tipo atliekų konteinerių turi būti numatyti papildomi konvejeriai GAK tipo atliekų konteinerio užpildymui. Visų konvejerių korpusai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Kiekvieno GAK tipo atliekų konteinerių užpildymas turi būti fiksuojamas radariniais lygio davikliais, kurių signalai perduodami į SCADĄ. |

### Reikalavimai vandentiekiui

Į parengtinio valymo įrenginius turi būti atvesti reikiamo slėgio ir debito (pagal gamintojo reikalavimus) paruošto techninio vandens bei geriamo vandens tinklai. Privalo būti įrengtos apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad techninis ir geriamas vanduo būtų saugiai atskirti. Kompleksinio parengtinio valymo įrenginių patalpoje turi būti įrengti paruošto techninio vandens plovimo sistemos čiaupai (ne mažiau kaip 5 vnt.) su greito pajungimo movomis DN50, pats vandentiekio vamzdynas turi būti ne mažesnis nei DN50 skersmens. Vandentiekio tinklo armatūra turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Vandentiekio tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/).

## Orapūtinė

### Esama situacija

Šiuo metu orą į biologinio nuotekų valymo įrenginius tiekia trys ATLAS COPCO tipo ZLN1000 orapūtės, dvi orapūtės darbinės, trečia – atsarginė. Kiekvienos orapūtės našumas 13,05 Nm3/min., slėgis 600mbar (60 kPa), naudojama elektros galia 18kW. Esamos orapūtės per mažo pajėgumo patiekti reikalingą oro kiekį ateityje. Be to, esamos orapūtės yra susidėvėję, todėl nuspręsta jas keisti naujomis.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 8.2.2.1. | Tipas | Turbo kompresorinės. |
| --- | --- | --- |
| 8.2.2.2. | Skaičius | Turi būti ne mažiau kaip keturios orapūtės: trys darbinės, po vieną į kiekvieną SBR ir viena – atsarginė. |
| 8.2.2.3. | Našumas | Vienos naujos orapūtės našumas turi būti ne mažesnis kaip 1729 Nm3/h, kai vienos orapūtės apkrova 70 proc., nes bendras trijų orapūčių oro poreikis technologijai ne mažiau kaip 5187 Nm3/h. Paduodamo oro kiekis reguliuojamas pagal ištirpusio deguonies kiekio poreikį ir pagal darbo laiko ciklus SBR bioreaktoriuje. Darbinis slėgis – ne mažiau kaip 60 kPa. Maksimalus našumas turi būti pasiektas taikant ne didesnį kaip 50 Hz energijos tiekimo dažnį. |
| 8.2.2.4. | Periferinė įranga | Su dažnio keitikliu. Triukšmo slopintuvas oro išleidimo pusėje, elastinga vamzdinė jungtis, filtras ant oro pasiurbimo linijos, automatinė uždarymo sklendė (peteliškinės sklendės tipo), apsauginis vožtuvas, triukšmą slopinantis gaubtas, vibraciją slopinančios priemonės. Kiekviena orapūtė privalo būti komplektuojama nuosavu valdikliu, kuris gali reguliuoti orapūtės darbą priklausomai nuo užduoto slėgio, deguonies koncentracijos ar oro debito savarankiškai ir iš išorės per SCADA sistemą. |
| 8.2.2.5. | Funkcija | Oro tiekimas į SBR. Turi turėti elektros spintą vietiniam (rankiniam) ir nuotoliniam (automatiniam) valdymui per PLV, kuris turi būti prijungtas prie SCADA sistemos. |
| 8.2.2.6. | Kiti reikalavimai | Naujos orapūtės gali būti patalpintos į esamų orapūčių vietą esamame pastate arba naujai statomame pastate. Visos orapūtės turi būti su garso slopinimo gaubtais, o didžiausias leistinas orapūtės triukšmo lygis neturi viršyti Lietuvoje galiojančių higienos normose nurodytų triukšmo lygių. Į SCADĄ sistemą turi ateiti orapūtės filtrų keitimo signalai taip pat tepalo bei aušinimo skystis turi būti rodomas SCADA. Orapūtės turi būti įrengtos taip, kad nuotekų valyklą eksploatuojančiam personalui būtų galima paprastai pakeisti orapūčių filtrus, esant reikalui atlikti kitus remonto darbus. Už kiekvienos orapūtės, ant suspausto oro linijos turi būti sumontuotas atbulinis vožtuvas ir elektrifikuota sklendė (viso keturios elektrifikuotos sklendės prie keturių orapūčių). Be to tiekiamo oro linijoje turi būti numatytos papildomos elektrifikuotos sklendės, tam tikslui, kad sugedus bet kuriai orapūtei oro tiekimas automatiškai būtų vykdomas kitos orapūtės pagalba į bet kurį SBR. Orapūtės turi būti sumontuotos ir pajungtos į valdymo sistemą taip, kad slėginėje oro linijoje slėgiui pakilus iki kritinės ribos, orapūtės automatiškai išsijungtų. Orapūčių patalpoje turi būti numatyta rezervinė vieta orapūtei. |
| 8.2.2.7. | Oro paėmimas | Oras, į orapūtes, negali būti imamas iš pačios orapūčių patalpos – turi būti numatytas oro paėmimas iš lauko. Ant oro pasiurbimo vamzdžio, pastato sienoje, turi būti įrengtos grotelės kurios užtikrintų reikiamą oro srautą bei apsaugą nuo didesnių šiukšlių. Oro pasiurbimo anga, išorinėje sienos pusėje, privalo būti pakelta nuo žemės paviršiaus reikiamu atstumu. Ant kiekvienos orapūtės oro pasiurbimo vamzdžio turi būti numatytas filtras. Filtrai turi būti sumontuoti taip, kad būtų galima lengvai ir saugiai juos pakeisti. Pasiurbiamo oro vamzdynai patalpoje turi būti apšiltinti apsaugai nuo rasojimo. Ant oro padavimo linijų į SBR turi būti numatyti debitomačiai, kurių parodymų duomenys perduodami į nuotekų valyklos SCADA sistemą. Taip pat papildomi aliarmo signalai turi būti perduoti į SCADĄ sistemą, jei orapūtė(ės) viršija ar nepasiekia reikiamo našumo. |

## Reagentų patalpa

### Esama situacija

Esama reagentų patalpa yra atskirta nuo kitų technologinių patalpų, joje yra patalpinta reagentų talpa, kuri yra susidėvėjusi, reagentų talpoje buvusi maišyklė nebefunkcionuoja. Reagentai dozuojami į SBR dviem „Grundfos“ gamintojo DDI 60-10 AR-PVC/V/G-S-31B16F siurbliais, kurių našumas 67 l/h, slėgis iki 10 bar. Dozuotas reagentas – geležies sulfatas.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 8.3.2.1. | Paskirtis, reagentų laikymas, dozavimas ir valdymas | Reagentai skirti fosforo šalinimui iš nuotekų ir papildomas anglies šaltinis turi būti dozuojami į SBR dėl papildomo fosforo ir azoto šalinimo. Anglies šaltinio dozavimui turi būti numatytas tirpalo paruošimas. Reagentai turi būti laikomi dviejų atskirų sienučių ≥1,5m3 talpoje toje pačioje esamoje patalpoje arba naujoje tam pritaikytoje vietoje. Iš konteinerio dozavimo siurbliai turi pasiurbti reagentą ir dozuoti jį į SBR. Reagentų kiekis turi būti matuojamas debitomačiais arba siurbliuose įrengta apskaita. Siurblių našumas turi būti valdomas automatizuotai PLV su perdavimu į SCADA. |
| --- | --- | --- |
| 8.3.2.2. | Dozavimo siurblių skaičius | Tiek reagentui fostoro šalinimui tiek reagentui papildomo anglies šaltinio turi būti ne mažiau kaip 4: darbo siurbliai: 3 vnt., pakaitinis: 1 vnt. (po 1 vnt. kiekvienam SBR bei papildomai 1 vnt. pakaitinis siurblys sandėlyje; iš viso: 8 vnt. siurblių). Visi darbo siurbliai turi būti stacionariai sumontuoti, tarp siurblių turi būti numatyti elektrifikuoti vožtuvai, tam tikslui, kad sugedus bet kuriam siurbliui reagento tiekimas į visus SBR automatiškai būtų vykdomas kito siurblio pagalba. |
| 8.3.2.3. | Dozavimo siurbliai | Diafragminio tipo, su integruotu elektroniniu bei nuotoliniu valdymu. Valdymas turi būti automatinis pagal nustatytą debito reikšmę ir rankinis. Siurblių našumas: minimaliai siurblys turi dozuoti ne daugiau kaip 1 l/h, maksimaliai ne mažiau kaip 67 l/h, siurblių tiekiamas slėgis 0-6 bar. |
| 8.3.2.4. | Talpos pripildymo siurblys | Reagento talpa turi būti papildyta reagentu su stacionariai įrengtu talpos pildymo siurbliu. Siurblys turi būti sumontuotas už reagento laikymo talpos lauke, todėl turi būti pritaikytas dirbti lauko sąlygom nepriklausomai nuo sezono. Reagento užpildymui turi būti numatytos visos priemonės, kad nebūtų teršiama aplinka. Prie siurblio pasiurbime turi būti numatyta mobili žarna reagento pasiurbimui iš automobilio cisternos, žarnos gale numatyta greito jungimo jungtis. Siurbliai turi būti pritaikyti darbui su cukraus melasa ar kitas analogiškas anglies šaltinis, kuris nebūtų sprogus ir toksiškas bei geležies sulfato, geležies chlorido ar analogišku agresyviu tirpalu. Siurblio (1 vnt.) našumas ne mažesnis kaip 2-5 m3/h, tiekiamas slėgis ne mažesnis kaip 1 bar. |
| 8.3.2.5. | Reagento talpa | Naujoje talpoje numatyti reagento lygio daviklius su besikeičiančio lygio perdavimu į SCADA sistemą. Didelio tankio polietilenas (angl. high density polyethene – PEHD) arba polipropileno (PP) medžiagos talpa turi būti dviejų atskirų sienučių, ≥ 1,5m3 tūrio. Dozavimo sistemoje turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra, filtrai, automatizuoti prietaisai (slėgio reguliatoriai, slėgio jutikliai, nuotėkio davikliai, rutuliniai vožtuvai, automatinė nuorinimo sistema) bei atbuliniai vožtuvai, kita įranga skirta sklandžiam numatytų reagentų dozavimo darbui. Visos naudojamos medžiagos pritaikytos agresyviai (geležies sulfatas, geležies chloridas arba analogas) dozuojamai terpei/aplinkai. |

Reagentų patalpa turi būti įrengta taip, kad jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Darbams susijusiems su pavojingų cheminių medžiagų ar jų preparatų naudojimu turi būti įrengtos priemonės ir/ar sanitariniai įrenginiai (pvz., praustuvas, dušo stovas) pagal cheminės medžiagos saugos duomenų lapo informaciją ir rekomendacijas apie medžiagos ar preparato savybes ir nuorodas dėl kenksmingumo pašalinimo priemonių naudojimo, užtikrinta reikalinga ventiliacija.

## Dumblo tankinimas

### Esama situacija

Mechaniniam dumblo tankinimui šiuo metu naudojamas firmos HUBER diskinis tankintuvas ROTOMAT RoS 2S. Tankintuvas įrengtas 2010 m. yra pakankamai susidėvėjęs, todėl turi būti pakeistas nauju. Esamo tankintuvo našumas yra 14 m3/h dumblo su 0,5 %  sausos medžiagos koncentracija.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Dumblo tankinimo ir sausinimo grandys turi būti pilnai automatizuotos, ir veikti be personalo įsikišimo, nuo pat reagentų kaupimo talpos, į kurią medžiagas pristato reagentų tiekėjas, iki sausinto dumblo konteinerio.

| 8.4.2.1. | Funkcija, veikimas | Dumblo sutankinimas pasiekiant sausų medžiagų kiekį sutankintame dumble ne mažiau kaip 4,0%, o fugate - ne daugiau kaip 520 mg/l SM. |
| --- | --- | --- |
| 8.4.2.2. | Skaičius | Reikalingas ne daugiau kaip 1 mechaninis tankintuvas. |
| 8.4.2.3. | Tipas | Diskinio ar būgninio tipo mechaninis dumblo tankintuvas. |
| 8.4.2.4. | Našumas | Tankintuvo našumas turi būti ne mažesnis nei 110 kg sausų medžiagų/h arba 20 m3/h dumblo su 0,5% sausos medžiagos koncentracija, dirbant iki 8 h/parą (Technologiniais skaičiavimais apskaičiuotas minimalus įrenginio našumas yra 14 m3/h dumblo su 0,5% sausos medžiagos koncentracija, dirbant iki 8 h/parą). |
| 8.4.2.5. | Kiti reikalavimai | Naujas tankintuvas turi veikti su naujai įrengtu dumblo padavimo bei polimero padavimo siurbliu, turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra, debitomačiai (debitomačiai ant netankinto dumblo, polimero bei fugato linijų) ir kita įranga reikalinga sklandžiam tankintuvo darbui. Tankintuvas turi būti komplektuojamas su dumblo ir polimero susimaišymo talpa/įrenginiu (flokuliacijos reaktoriumi), kad polimeras išbūtų su dumblu prieš tankinimą reikalingą laikotarpį. Tankinimo įrenginys turi turėti automatinę prasiplovimo funkciją (prieš startuojant ir stabdant). Įrenginio dangtis/-čiai turi būti su vyriais ir pneumatinėmis spyruoklėmis/cilindrais arba kito tipo alternatyviais lengvam atidarymui skirtais mechanizmais. Tankintuvas turi turėti vietinį (rankinį) ir nuotolinį (automatinį) valdymą, kuris turi būti prijungtas prie SCADA sistemos. Dumblo tankintuvas turi turėti apvedimo liniją, nukreipiančią paduodamą dumblą tiesiai į centrifugą (tankintuvo avarijos ar remonto atveju). Skendinčių medžiagų kiekis fugate ≤520 mg/l. |
| 8.4.2.6. | Reikalavimai medžiagoms | Įrenginio korpusas, tvirtinimo prie grindų konstrukcijos, dangčiai ir diskas turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės kaip AISI 316 klasės arba kitos lygiavertės, pasižyminčiomis neprastesnėmis charakteristikomis korozijai atsparios medžiagos. Įrenginių korpusas gali būti tiek dažytas, tiek nedažytas. |
| 8.4.2.7. | Polimero ruošimas | Rangovas turi įrengti flokulianto skirto naujam tankintuvui ruošimo ir dozavimo sistemą. Flokulianto (polimero) ruošimo ir dozavimo stotelė turi turėti elektros spintą vietiniam (rankiniam) ir nuotoliniam (automatiniam) valdymui PLV (programuojamais loginiais valdikliais), kuri turi būti prijungta prie SCADA sistemos. Automatinio flokulianto srauto reguliavimo ir matavimo galimybė yra privaloma, sistema turi dirbti tiek su milteliniu, tiek su skystu polimeru. Naujame polimero ruošimo įrenginyje turi būti ne mažiau kaip trys kameros, ne mažiau kaip dviejose įrengta po maišyklę, turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra ir kita įranga reikalinga sklandžiam polimerų stotelės darbui. Tankintuvo sraigtas turi turėti pašiltinimą, kuris užtikrintų, kad nesikaups drėgmė. Dėl laikomų agresyvių cheminių reagentų, patalpos paviršių būklė, ventiliacijos sistemos būklė turi būti patikrinta ir esant poreikiui atliktas paviršių remontas bei jų apsauga nuo korozinio reagentų poveikio. |

### Reikalavimai vandentiekiui

Pagal tankintuvo bei flokulianto (polimero) ruošimo ir dozavimo stotelės gamintojo reikalavimus, į įrenginius turi būti atvestas reikiamo slėgio ir debito vandentiekis. Į tankintuvą turi būti atvestas reikiamo slėgio ir debito paruoštas techninis vanduo ir geriamas vanduo. Privalo būti įrengtos apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad techninis ir geriamas vanduo būtų saugiai atskirti. Į polimerų stotelę – geriamojo vandens tinklas. Tankintuvo patalpoje turi būti įrengti techninio paruošto vandens plovimo vandens čiaupai (ne mažiau kaip 2 vnt.) su greito pajungimo movomis DN50. Vandentiekio tinklo armatūra turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Vandentiekio tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/).

## Dumblo sausinimas. Centrifuga

### Esama situacija

Mechaniniam dumblo sausinimui šiuo metu naudojama Westfalia separator UCD 305-00-02/32 centrifuga. Dumblo tiekiamo į centrifugą sausųjų medžiagų koncentraciją yra apie 4 %± 0,2 %, o tai sudaro apie 10 m3 tankinto dumblo per parą. Po mechaninio sausinimo sausųjų medžiagų dumble yra ≥ 20 %, o tai sudarytų 2,0 m3 sausinto dumblo per parą (dirbant 3 paras per savaitę po 12 val.). Esama centrifuga demontuojama.

Sausinant netankintą dumblą (sugedus mechaniniam dumblo tankintuvui) sausųjų medžiagų kiekis dumble yra ≥ 20 %, tuomet susidarytų 2,0 m3 sausinto dumblo per parą (dirbant 3 paras per savaitę ir 12 val. per parą).

### Reikalavimai technologinei įrangai

Dumblo tankinimo ir sausinimo grandys turi būti pilnai automatizuotos, ir veikti be personalo įsikišimo, nuo pat reagentų kaupimo talpos, į kurią medžiagas pristato reagentų tiekėjas, iki sausinto dumblo konteinerio.

| 8.5.2.1. | Funkcija, veikimas | Centrifugos tipas - horizontalus sraigtinis su cilindro/kūgio forma, visiškai uždengtu būgnu, kietosioms medžiagoms išskirti iš perteklinio tankinto dumblo. Dumblas paduodamas per vidurinį vamzdį į sraigtinio konvejerio įleidimo kamerą pro kiaurymę prasiskverbia į būgno separavimo kamerą ir, veikiant sukimosi greičiui, centrifuguojamas dumblas atsiskiria. Sraigtas transportuoja kietąsias daleles į būgno siaurąją dalį. Kietoji medžiaga paduodama per į korpuse esančią surinkimo kamerą. Skystis (fugatas) išteka pro sraigtinio konvejerio angas į cilindrinį būgno galą. |
| --- | --- | --- |
| 8.5.2.2. | Skaičius | Reikalingos ne mažiau kaip 2 centrifugos (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė; abi centrifugos turi būti sumontuotos). |
| 8.5.2.3. | Našumas | Netankinto dumblo (0,5% SM) kiekio padavimas į centrifugą ne mažiau kaip 14 m³/h arba 90 kg SM/h. Sutankinto dumblo (4 % SM) kiekio padavimas į centrifugą ne mažiau kaip 4,0 m³/h arba 125 kg SM/h. Paduodamame dumble turi būti ne mažiau 4,0. Centrifugos atliktas dumblo sausinimas turi pasiekti ne mažiau kaip 20 % SM, o fugato - ne daugiau kaip 820 mg/l SM, sausinant tiek tankintą dumblą tiek netankintą dumblą. |
| 8.5.2.4. | Bendri reikalavimai | Jei nauja centrifuga netinka ant esamo pamato, reikalingas esamo pamato konstrukcijų demontavimas/griovimas ir naujų pamatų dvejoms centrifugoms įrengimas. Į darbų apimtį įeina visi reikalingi statybos ir mechaniniai darbai, esamą pastatą pritaikant/išplečiant naujoms 2 centrifugoms. Centrifugų sistemoje taip pat reikalingas nešvaraus oro nutraukimas. |
| 8.5.2.5. | Kiti reikalavimai | Naujos centrifugos turi būti veikiančios su naujai įrengtu dumblo padavimo bei polimero padavimo siurbliu. Abi centrifugos turi gebėti pasileisti automatiškai pastoviam darbui bus naudojama viena, o kita bus naudojama kaip dubliuojanti (stojus dėl gedimo vienai, turi automatiškai leistis kita). Turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra, elektrifikuota sklendė bei debitomačiai (debitomačiai ant nesausinto dumblo, polimero bei fugato linijų), polimero ir dumblo dozatorius. Turi būti numatyti gamykliniai kompensatoriai ant dumblo padavimo ir ant fugato linijų ir kita įranga reikalinga sklandžiam centrifugos darbui. Centrifugų komplekte turi būti numatytas vibracijos kontrolės įrenginys. Centrifugos turi būti įrengtos kėlimo kilpos: būgno, gaubto, pavaros ir pan. iškėlimui. Turi būti numatytas automatinis būgno guolių tepimas taip pat būgno guolių temperatūros kontrolė. Naujos centrifugos turi turėti elektros spintą vietiniam (rankiniam) ir nuotoliniam (automatiniam) valdymui PLV (programuojamais loginiais valdikliais), kuris turi būti prijungtas prie SCADA sistemos. Taip pat į SCADĄ sistemą turi būti perduoti centrifugų tepalo lygio signalai bei signalai, kada reikia pakeisti ar papildyti tepalus. SM kiekis fugate ≤820 mg/l. |
| 8.5.2.6. | Reikalavimai medžiagoms | Centrifugų dalys turi būti gamykliškai nudažytos su apsauga nuo korozijos, ne žemesnės nei C4 koroziškumo klasės. Visos su nuotekomis ar dumblu besiliečiančios būgno, sraigto ir sraigtinio konvejerio dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno medžiagos. Sraigtas padengtas kietu metalu: volframo karbidu su nikeliu arba neprastesne lygiaverte danga. Dumblo išmetimo įvorės (keičiamos) - padengtos kietu metalu: volframo karbidu su nikeliu arba neprastesne lygiaverte kieto metalo danga. Centrifūgos variklio pavarą sudaro krumpliaračių pavara ir elektros variklis, IE4 efektyvumo klasės, 3 fazės, IP55 ir turi būti su apsauga nuo perkrovos. Sraigtinio konvejerio našumas ne mažiau kaip 0,8 m3/h. Sraigtas turi būti pagamintas iš specialaus mikrolegiruoto plieno (anglinis plienas ST52) arba kitos lygiavertės, pasižyminčiomis neprastesnėmis charakteristikomis korozijai atsparios medžiagos. Atraminiai plieno gaminiai turi būti tvirtos konstrukcijos ir tinkami visoms statinėms ir dinamines apkrovoms. Konvejerių korpusai, „U“ formos tipo, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba AISI 316L arba kitos lygiavertės, pasižyminčiomis neprastesnėmis charakteristikomis korozijai atsparios medžiagos. Vidinė konvejerio dalis su polietileniniu įdėklu ar analogiškų savybių kita analogiška medžiaga. Centrifugos plovimo vandens nuvedimas turi būti automatizuotas. Lanksčios jungtys turi būti išdėstytos pakrovimo ir iškrovimo taškuose. |
| 8.5.2.7. | Konteineriai dumblui | Centrifugos konvejeriai, turi transportuoti nusausintą dumblą į atskirą patalpą, kurioje būtų patalpinti ne mažiau kaip 2 vnt. GAK tipo 10 m3 talpos atliekų konteineriai. Nusausinto dumblo iškrovimui į kiekvieną GAK tipo 10 m3 talpos atliekų konteinerį turi būti numatyti ne mažiau kaip du iškrovimo taškai su tikslu konteinerius pildyti keliuose taškuose. Todėl išilgai centre virš kiekvieno GAK tipo atliekų konteinerio turi būti numatyti papildomi konvejeriai konteinerio užpildymui. Visų konvejerių korpusai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. Kiekvieno GAK tipo atliekų konteinerio užpildymas turi būti fiksuojamas radariniais lygio davikliais, kurių signalai perduodami į SCADĄ. |
| 8.5.2.8. | Polimero ruošimas | Rangovas turi įrengti flokulianto skirto naujoms 2-oms centrifugoms ruošimo ir dozavimo sistemą. Flokulianto ruošimo ir dozavimo prietaisas (gali būti 1 komplektas) turi turėti elektros spintą vietiniam (rankiniam) ir nuotoliniam (automatiniam) valdymui PLV (programuojamais loginiais valdikliais), kuris turi būti prijungtas prie SCADA sistemos. Automatinio flokulianto srauto reguliavimo ir matavimo galimybė yra privaloma, sistema turi dirbti tiek su milteliniu, tiek su skystu polimeru. Naujame polimero ruošimo įrenginyje turi būti trys kameros, dviejose įrengta po maišyklę, turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra ir kita įranga reikalinga sklandžiam polimerų stotelės darbui. Reikalingas prietaisas drėgmei patalpoje sumažinti. |

Esant poreikiui naujo įrenginio sumontavimui turi būti įrengti nauji monolitinio gelžbetonio pamatai arba nerūdijančio plieno AISI 316 rėmas/konstrukcija. Rangovas įrangos aptarnavimui turės įrengti stacionarią ar kilnojamą aptarnavimo aikštelę. Centrifuga turi būti prijungta prie ištraukiamosios ventiliacijos sistemos.

### Reikalavimai vandentiekiui

Pagal centrifugos ir flokulianto ruošimo ir dozavimo gamintojo reikalavimus, į įrenginius turi būti atvestas reikiamo slėgio ir debito vandentiekis. Į centrifugą turi būti atvestas reikiamo slėgio ir debito paruoštas techninis vandentiekis ir geriamo vandens tinklas. Privalo būti įrengtos apsaugos priemonės, užtikrinančios, kad techninis ir geriamas vanduo būtų saugiai atskirti. Į polimerų stotelę – geriamojo vandens tinklas. Centrifugos patalpoje turi būti įrengti techninio vandens plovimo čiaupai (ne mažiau kaip 2 vnt.) su greito pajungimo movomis DN50. Vandentiekio tinklo armatūra turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Vandentiekio tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/).

# SEKOS BIOLOGINIAI REAKTORIAI IR technologiniai rezervuarai

## Išlyginamieji rezervuarai

### Esama situacija

Po parengtinių nuotekų valymo įrenginių nuotekos patenka į išlyginimo rezervuarą. Išlyginamojo rezervuaro paskirtis – išlyginti atitekančių nuotekų debito ir ypač teršalų netolygumą. Esamo išlyginamojo rezervuaro tūris – 540 m³ (23,7x5,7x4m.). Iš išlyginamojo rezervuaro nuotekos atskirais panardinamais siurbliais yra tiekiamos į sekos biologinius reaktorius (toliau – SBR). Tiekimui į kiekvieną SBR numatyta po vieną siurblį. S2.100.250.135.4.54E.S.218.G.N.D „Grundfos“ gamintojo siurbliai, kurių našumas 580 m³/h, slėgis 0,6 barai, yra susidėvėję ir turi būti keičiami naujais.

Tam, kad nuosėdos nenusėstų ant rezervuaro dugno, rezervuare yra sumontuotos dvi maišyklės. AMG.30.47.328 „Grundfos“ gamintojo maišyklės yra susidėvėjusios ir turi būti keičiamos naujomis.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Atlikus Šalčininkų nuotekų valyklos analizę buvo nustatyta, kad esamo išlyginimo rezervuaro tūris, reikalingas sulaikyti perteklinį nuotekų kiekį, atitekantį liūčių metu, yra nepakankamas. Siekiant sulaikyti perteklinį nuotekų kiekį liūčių metu turi būti numatytas papildomas ne mažiau kaip 590 m³ tūrio išlyginamasis rezervuaras. Numatoma išlyginamojo rezervuaro vieta yra pateikta priede sklypo plano sprendiniai.

| 9.1.2.1 | Elektrifikuotos sklendės | Nuotekos po parengtinio valymo turi patekti į esamą išlyginamąjį rezervuarą arba į naują išlyginimo rezervuarą. Todėl nuotekų ištekėjime iš parengtinio valymo įrenginio į išlyginimo rezervuarus turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes. |
| --- | --- | --- |
| 9.1.2.2 | Persipylimas rezervuaruose | Esamame ir naujame išlyginamajame rezervuare turi būti numatyta ne mažesne kaip D350 mm skersmens anga) viršutinėje esamo rezervuaro dalyje 4,0 m. aukštyje, per kurią nuotekos galėtų patekti į kitą išlyginamąją talpą. Dar vienas persipylimas (su ne mažesne nei D350 mm skersmens anga) esamame išlyginimo rezervuare turi būti įrengtas 4,5 m aukštyje, kur nuotekos bus nukreipiamos į avarinę dumblo talpą. Persipylimas į avarinę dumblo talpą turi būti atidaromas/uždaromas su elektrifikuota sklende. Prie elektrifikuotos sklendės turi būti numatyta ją dubliuojanti rankinė sklendė, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes. |

### Reikalavimai išlyginamosios talpos maišyklėms

| 9.1.3.1 | Tipas | Maišyklių tipas, propelerio diametras ir apsisukimo greičiai parenkami projektavimo metu. |
| --- | --- | --- |
| 9.1.3.2 | Skaičius | Esamoje išlyginamojoje talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė). Papildomoje 590 m³ tūrio išlyginamojoje talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė). Darbinės maišyklės gedimo atveju, sumontuota atsarginė maišyklė privalo užtikrinti reikiamą sumaišymo laipsnį talpoje. |
| 9.1.3.3 | Korpusas ir guoliai | Maišyklės su reduktoriumi arba be reduktoriaus, maišyklės turi būti numatytos su dažnio pavaromis. Maišyklių korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus atsparaus agresyvioms nuotekoms ar lygiavertės medžiagos, o propeleris pagamintas iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.1.3.4 | Varikliai | Apsaugos klasė - ne mažesnė nei IP68. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, skysčio patekimo į variklio kamerą ir tepalo kamerą. Variklio izoliacijos klasė - ne žemesnė nei F. |
| 9.1.3.5 | Funkcija | Darbinė maišyklė turi užtikrinti reikiamą susimaišymo/homogenizacijos laipsnį išlyginamoje talpoje. Sumaišymo srauto greitis turi būti ne mažiau kaip 0,28 m/s. Reikiamas susimaišymo/homogenizacijos laipsnis turi būti patikrintas paleidimo/derinimo metu, paimant ne mažiau kaip 3 mėginius iš skirtingų rezervuaro gylių ir taškų. Šių 3 mėginių koncentracija turi skirtis ne daugiau kaip ± 5 proc. |
| 9.1.3.6 | Priedai | Maišyklės turi būti sukomplektuotos su reikiamais montavimo priedais, laikikliais, drėgmės davikliu statoriaus kameroje. Maišyklių kėlimo įranga turi būti pakeista nauja. Kiekvienai maišyklei reikia numatyti po kėlimo gervę. Esamų, naujų kėlimo gervių keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už keliamą svorį, kad užtikrintų darbo saugumą ir patikimumą. |
| 9.1.3.7 | Pakaitinė maišyklė sandėlyje | Papildoma viena analogiškų parametrų maišyklė turi būti patiekta į sandėlį. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Esamoje išlyginamojoje talpoje reikalinga pakeisti hidrostatinį lygio matuoklį į radarinį lygio matuoklį. Papildomoje išlyginamoje talpoje numatyti ne mažiau kaip 1 radarinį lygio matuoklį. Reikalinga suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas SCADA sistemoje bei matomas dispečerinėje Vilniuje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

## Išlyginamojo rezervuaro siurblinė

Esamoje išlyginamojoje talpoje sumontuoti du panardinami nuotekų siurbliai turi būti demontuoti, o išlyginamųjų talpų siurbliai skirti tiekti nuotekas į SBR turi būti sumontuoti naujoje išlyginamojo rezervuaro siurblinėje. Išlyginamojo rezervuaro siurblinėje iš viso turi būti sumontuoti trys siurbliai, kurie turi  tiekti nuotekas iš abiejų išlyginamųjų talpų į tris SBR pasirinktinai. Preliminari technologinė schema pateikta 1 pav. Projektavimo metu schema gali būti tikslinama. Siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 9.2.1.1 | Siurbliai | Išlyginamųjų talpų vieno siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 580 m³/h, numatomas slėgis - 0,6 barai. Rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. Visi siurbliai turi būti su dažnio keitikliais, turi turėti galimybę dirbti „lygio sekimo“ režimu, taip pat siurbliai turi būti su nesikemšančiu darbo ratu. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Reikalinga numatyti siurblių tvirtinimą su greito pajungimo jungtimi, numatyti visą reikiamą įrangą siurblių iškėlimui. |
| --- | --- | --- |
| 9.2.1.2 | Technologiniai vamzdynai | Technologiniai vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Vamzdynų reikalavimai pateikti BUR ir https://www.vv.lt/veikla/partneriams. Medžiagos / gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto https://www.vv.lt/veikla/partneriams. |

## Perteklinio dumblo talpa

### Esama situacija

Perteklinis dumblas iš kiekvieno SBR, siurbliu perpumpuojamas į perteklinio dumblo rezervuarą. Perteklinio dumblo talpa yra 146 m³ tūrio (5,7 x 5 x 7 x 4 x 5 m.). Tam, kad dumblas nenusėstų talpoje yra sumontuota AMG.22.45.325 „Grundfos“ gamintojo maišyklė, kuri periodiškai maišo perteklinio dumblo mišinį. AMG.22.45.325 „Grundfos“ gamintojo maišyklė yra susidėvėjusi ir turi būti keičiama.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Perteklinio dumblo talpoje turi būti numatyta ne mažesnė nei D200 mm skersmens anga viršutinėje esamo rezervuaro dalyje 4,0 m. aukštyje, per kurią nuotekos galėtų patekti į  avarinę dumblo talpą. Taip pat perteklinio dumblo talpoje turi būti numatyta ne mažesnė nei D200 mm skersmens anga viršutinėje esamo rezervuaro dalyje 4,0 m. aukštyje, per kurią nuotekos galėtų patekti į sutankinto dumblo talpą. Persipylimo anga į kitas talpas turi būti atidaromas/uždaromas su elektrifikuotomis sklendėmis. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

### Reikalavimai perteklinio dumblo talpos maišyklėms

Perteklinio dumblo talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė).

| 9.3.3.1 | Tipas | Maišyklės tipas propelerio diametras ir apsisukimo greičiai parenkami projektavimo metu. |
| --- | --- | --- |
| 9.3.3.2 | Skaičius | Perteklinio dumblo talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 2 maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, 1 ne mažiau kaip atsarginė). Darbinės maišyklės gedimo atveju, sumontuota atsarginė maišyklė privalo užtikrinti reikiamą sumaišymo laipsnį talpoje. |
| 9.3.3.3 | Korpusas ir guoliai | Maišyklės su reduktoriumi arba be reduktoriaus, maišyklės turi būti numatytos su dažnio pavara. Maišyklių korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus atsparaus agresyvioms nuotekoms ar lygiavertės medžiagos, o propeleris pagamintas iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.3.3.4 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP68. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, skysčio patekimo į variklio kamerą ir tepalo kamerą. Variklio izoliacijos klasė - ne žemesnė nei F. |
| 9.3.3.5 | Funkcija | Darbinė maišyklė turi užtikrinti reikiamą susimaišymo/homogenizacijos laipsnį perteklinio dumblo talpoje. Sumaišymo srauto greitis turi būti ne mažiau kaip 0,28 m/s. Reikiamas susimaišymo/homogenizacijos laipsnis turi būti patikrintas paleidimo/derinimo metu, paimant ne mažiau kaip 3 mėginius iš skirtingų rezervuaro gylių ir taškų. Šių 3 mėginių koncentracija turi skirtis ne daugiau kaip ± 5 proc. |
| 9.3.3.6 | Priedai | Maišyklė turi būti sukomplektuota su reikiamais montavimo priedais, laikikliais, drėgmės davikliu statoriaus kameroje. Maišyklių kėlimo įranga turi būti pakeista nauja. Esamų, naujų kėlimo gervių keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už keliamą svorį, kad užtikrintų saugumą ir patikimumą. |
| 9.3.3.7 | Pakaitinė maišyklė sandėlyje | Papildoma viena analogiškų parametrų maišyklė turi būti patiekta į sandėlį. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Perteklinio dumblo talpoje reikalinga pakeisti hidrostatinį lygio matuoklį į radarinį lygio matuoklį. Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje bei dispečerinės Vilniuje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

## Sekos biologiniai reaktoriai  (SBR)

### Esama situacija

Šalčininkų miesto nuotekų valykloje yra biologiniai nuotekų valymo įrenginiai – periodinio veikimo reaktoriai (SBR). Nuotekų valykloje yra įrengti du reaktoriai, kurių kiekvieno naudingas tūris yra 1350 m³ (25,7x24x4,5 m.) .

Perteklinio dumblo tiekimui į perteklinio dumblo talpą iš kiekvieno SBR yra numatyta po vieną perteklinio dumblo siurblį. SLV.80.80.15.4.50D „Grundfos“ gamintojo siurbliai, kurių našumas 59,4 m³/h, slėgis 1,01 barai,  yra susidėvėję ir turi būti keičiami naujais. Pakaitiniai perteklinio dumblo siurbliai, sandėliuojami nuotekų valyklos sandėlyje, yra susidėvėję ir turi būti pakeisti naujais.

Kiekviename reaktoriuje yra sumontuotos po dvi maišykles. Pirmajame bioreaktoriuje yra sumontuotos AMG.55.50.335 „Grundfos“ ir EMU_-_TR50-2.47-4/12 „Wilo“ maišyklės, kurios yra susidėvėjusios ir turi būti pakeičiamomis naujomis. Antrajame bioreaktoriuje yra sumontuotos dvi AMG.55.50.335 „Grundfos“ maišyklės, kurios yra susidėvėjusios ir turi būti keičiamos naujomis.

SBR yra įrengti 720 vienetų lėkštinių SANITARE tipo aeratorių (360 aeratorių į kiekvieną SBR), kurie yra susidėvėję ir turi būti keičiami.

Valytų nuotekų išleidimui iš SBR sumontuoti HIK automatiniai, elektriniai uždoriai. Kiekvienam SBR yra įrengti du uždorių komplektai (uždorių plotis 1500 mm., aukštis – 1200 mm.), kuriais yra reguliuojamas nuotekų lygis. HIK valytų nuotekų išleidimo uždoriai yra susidėvėję, uždoriai turi būti keičiami plūduriuojančiais dekanteriais.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Šalčininkų miesto nuotekų valykloje turi būti suprojektuoti ir įrengti trys sekos biologiniai reaktoriai, kurių kiekvieno naudingas našumas yra 1350 m³.

### Reikalavimai bioreaktorių talpos maišyklėms

| 9.4.3.1 | Maišyklės: | Kiekvienoje bioreaktorių talpoje turi būti pakeistos ir sumontuotos maišyklės. Leistina numatyti du maišyklių diegimo variantus: • Kiekvienoje bioreaktorių talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi maišyklės (ne mažiau kaip 2 darbinės). Sutrikus vienos maišyklės darbui, likusi maišyklė turi užtikrinti tinkamą sumaišymą talpoje, pagal žemiau pateiktus kriterijus (žiūrėti „Funkcija“). • Kiekvienoje bioreaktorių talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip keturios maišyklės (ne mažiau kaip 2 darbinės, ne mažiau kaip 2 pakaitinės), įrengtos skirtinguose talpos kampuose. Nuotekų maišymas atliekamas dvejomis, priešinguose kampuose įrengtomis, maišyklėmis. Sutrikus bent vienos maišyklės darbui, maišymas turi būti vykdomas kita, pakaitine, maišyklių pora. |
| --- | --- | --- |
| 9.4.3.2 | Tipas: | Maišyklių tipas, propelerio diametras ir apsisukimo greičiai parenkami projektavimo metu. |
| 9.4.3.3 | Korpusas ir guoliai: | Maišyklės su reduktoriumi arba be reduktoriaus, maišyklės turi būti numatytos su dažnio pavara. Maišyklių korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus atsparaus agresyvioms nuotekoms ar lygiavertės medžiagos, o propeleris pagamintas iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.4.3.4 | Varikliai: | Apsaugos klasė ne žemesnė už IP68. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, skysčio patekimo į variklio kamerą ir tepalo kamerą. Variklio izoliacijos klasė ne žemesnė už F. |
| 9.4.3.5 | Funkcija: | Darbinės maišyklės turi užtikrinti reikiamą susimaišymo/homogenizacijos laipsnį SBR. Sumaišymo srauto greitis turi būti ne mažiau kaip 0,28 m/s. Reikiamas susimaišymo/homogenizacijos laipsnis turi būti patikrintas paleidimo/derinimo metu, paimant ne mažiau kaip 3 mėginius iš skirtingų rezervuaro gylių ir taškų. Šių 3 mėginių koncentracija turi skirtis ne daugiau kaip ± 5 proc. |
| 9.4.3.6 | Priedai: | Maišyklė turi būti sukomplektuota su reikiamais montavimo priedais, laikikliais, drėgmės davikliu statoriaus kameroje. Maišyklių kėlimo įranga turi būti pakeista nauja. Esamų, naujų kėlimo gervių keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už keliamą svorį, kad užtikrintų saugumą ir patikimumą. |

### Reikalavimai perteklinio dumblo siurbliams

Kiekviename bioreaktoriuje turi būti sumontuoti perteklinio dumblo siurbliai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis), kurių vieno našumas turi būti ne mažesnis kaip 108 m³/h, numatomas kėlimo aukštis yra ne mažiau kaip 11 metrų. Rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. Visi siurbliai turi būti su dažnio keitikliais, turės galimybę dirbti „lygio sekimo“ režimu, siurbliai turi būti su nesikemšančiu darbo ratu. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Reikalinga numatyti siurblių tvirtinimą su greito pajungimo jungtimi, numatyti visą reikiamą įrangą siurblių iškėlimui.

Siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

Technologiniai vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Ant perteklinio dumblo vamzdynų turi būti įrengti elektromagnetiniai debitomačiai. Vamzdynų reikalavimai pateikti BUR.

### Reikalavimai plūduriuojantiems dekanteriams

Kiekviename reaktoriuje turi būti demontuoti valytų nuotekų išleidimų uždoriai. SBR  sienos uždorių demontavimo vietos turi būti rekonstruotos išlaikant esminius statinio reikalavimus. Vietoje nuotekų išleidimo uždorių turi būti numatyti plūduriuojantys dekanteriai.

| 9.4.5.1 | Funkcija, veikimas | Plūduriuojantys išleidimo dekanteriai gravitaciniu principu atskiria išvalytą nuotekas nuo nepageidaujamų dalelių, tokių kaip dumblas, pluta ar putos. Valymo proceso metu kietosios dalelės nusėda rezervuaro dugne, o viršutinėje rezervuaro dalyje susidaro išvalytų nuotekų sluoksnis. Dekanteriai, sudaryti iš plūduriuojančios konstrukcijos, prisitaiko prie skysčio lygio SBR, judėdami aukštyn ir žemyn. Tokia plūduriuojanti konstrukcija leidžia išvalytoms nuotekoms tekėti per dekanterio angas, užtikrinant efektyvų valytų nuotekų išleidimą ir atskyrimą nuo nepageidaujamų teršalų. |
| --- | --- | --- |
| 9.4.5.2 | Skaičius | Reikalingi ne mažiau kaip 3 vienetai. Kiekviename SBR turi būti numatyti ne mažiau kaip po 1 plūduriuojantį dekanterį. |
| 9.4.5.3 | Našumas | Vieno plūduriuojančio dekanterio našumas ne mažiau kaip 600 m³/h. |
| 9.4.5.4 | Medžiagiškumas | Medžiagos kontaktuojančios su nuotekomis turi būti pagamintos iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.4.5.5 | Plūduriuojanti konstrukcija | Plūduriuojantis dekanteris turi turėti galimybę judėti aukštyn ir žemyn pagal vandens lygio pokyčius, prisitaikydamas prie kintančių skysčio lygių SBR. |
| 9.4.5.6 | Išleidimo sistema | Dekanteris turi turėti angas arba užtvankas, per kurias teka išvalytos nuotekos. Šios angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų pašalintos tik išvalytos nuotekos, neleidžiant teršalams (pvz., dumblui, putoms) patekti į išleidžiamą vandenį. |
| 9.4.5.7 | Valdymas | Plūduriuojantys dekanteriai turi būti varomi elektriniu varikliu su reduktoriumi, kad būtų galima kontroliuoti dekanterio judėjimą aukštyn, žemyn iki nustatyto aukščio. Variklio apsaugos klasė turi būti IP55. Variklio izoliacijos klasė ne žemesnė F. Turi būti naudojami ultragarso, slėgio ar kitų tipų lygio jutikliai, kurie nuolat stebi vandens lygį SBR ir automatiškai reguliuoja dekanterio padėtį. |
| 9.4.5.8 | Dekanteriai | Plūduriuojantys dekanteriai turi turėti elektros spintą vietiniam (rankiniam) ir nuotoliniam (automatiniam) valdymui PLV, kuris turi būti prijungtas prie SCADA sistemos. |
| 9.4.5.9 | Kiti reikalavimai | Jeigu pagal projektinius sprendinius bus įrengiami dangčiai, jie turi būti pagaminti iš stiklo pluošto arba iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316 klasės arba lygiavertės medžiagos. |

### Reikalavimai lėkštiniams difuzoriams

Pirmame ir antrame bioreaktoriuje sumontuoti smulkiadispersiniai difuzoriai turi būti pakeisti naujais. Trečiame bioreaktoriuje turi būti sumontuoti nauji smulkiadispersiniai difuzoriai.

| 9.4.6.1 | Tipas | Smulkiadispersiniai difuzoriai. |
| --- | --- | --- |
| 9.4.6.2 | Kiekis | Kiekis nustatomas projektavimo metu pasirinkus konkretų difuzorių modelį. |
| 9.4.6.3 | Oro burbuliukų dydis | Smulkiadispersinis. |
| 9.4.6.4 | Pralaidumas | Maksimalus difuzorių pralaidumas negali būti mažesnis kaip 6,8 Nm³/h. |
| 9.4.6.5 | Periferinė įranga | Oro paskirstymo vamzdžiai su aeratorių laikikliais lieti gamykloje. Aeravimo sistema surenkama iš gamykloje paruoštų modulių be papildomo klijavimo ar virinimo. Kiekvieno aeratoriaus sandarumas ir slėgio nuostoliai turi būti patikrinti gamykloje. Aeratorius prie paskirstymo vamzdžio turi būti tvirtinamas fiksatoriumi. |
| 9.4.6.6 | Medžiaga | Membranos medžiaga – EPDM (Etileno propileno dieno monomeras, ang.: ethylene propylene diene monomer) ar lygiavertė. Aeracijai turi būti naudojamos smulkiai perforuotos elastomero membranos. Membrana turi būti tolygiai perforuota per visą paviršiaus plotą, išskyrus neperforuotas zonas membranos pradžioje ir pabaigoje ir ties tvirtinimo vietomis. Sistemos tvirtinimo prie dugno ar kitos tvirtinimo detalės turi būti iš AISI 316 arba kitos lygiavertės, pasižyminčios neblogesnėmis antikorozinėmis savybėmis medžiagos. |
| 9.4.6.7 | Funkcija | Efektyvus deguonies tiekimas į reaktorius: standartinis deguonies perdavimo efektyvumas (angl. SOTE) ne mažiau kaip 25%, SSOTE (%/m) turi būti iki 7,0 %/m pagal DWA-M 229-1. |
| 9.4.6.8 | Kiti reikalavimai | Visi aeratoriai turi būti išdėstyti tolygiai bioreaktoriaus dugne. Aeracinės sistemos komponentai ir tvirtinimo detalės turi būti pilnai suderinamos. Aeratoriai turi būti kokybiški ir užtikrinantys, kad nuotekos nepateks į aeratoriaus vidų nenaudojant atbulinių vožtuvų. Kiekviename SBR turi būti įrengtos ne mažiau nei 4 atskiros oro tiekimo sekcijos. SBR aeracijos atskiros sekcijos turi būti atidarinėjamos/uždarinėjamos automatinėmis sklendėmis. Kiekviena automatinė sklendė turi būti dubliuojama rankine sklende. Turi būti numatyta galimybė atjungti kiekvieną atskirą aeratorių sekciją gedimo metų. Kiekvienoje atskiroje aeratorių sekcijos žemiausioje vietoje turi būti numatytas kondensato pašalinimas, numatant kondensato išvedimo liniją. Kondensato išleidimui turi būti numatyti automatiniai išleidimo vožtuvai. Kiekvienas automatinis išleidimo vožtuvas turi būti dubliuojamas rankiniu vožtuvu. Technologiniai oro tiekimo vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Taip pat su įrengta oro apskaita. Medžiagos / gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/veikla/partneriams/. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Biologiniame reaktoriuje numatyti visą reikiamą biologinio nuotekų valymo proceso stebėjimo įrangą, reikalingą stebėti nuotekų taršos rodiklius: fosfatų (PO4-P), nitratų (NO3-N), amonio(NH4-N) koncentracijas, drumstumą, ištirpusio deguonies, pH, temperatūros, nuotekų ir dumblo lygius. Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, viršijamų reikšmių signalai, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje. Taip pat SCADA sistemoje turi būti numatyta galimybė laisvai keisti užduotų reikšmių parametrus. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

## Avarinė dumblo talpa

### Esama situacija

Šalčininkų nuotekų valykloje yra įrengtas avarinis dumblo rezervuaras, kurio tūris yra 536 m³ (15,4 x 8,7 x 4,0 m.). Avarinis dumblo rezervuaras yra naudojamas sugedus mechaninio dumblo tankinimo ar sausinimo įrenginiams. Tam, kad dumblas nenusėstų avarinėje dumblo talpoje yra sumontuota EMU TR 50-2.34-4/8V „Wilo“ gamintojo maišyklė. Maišyklės susidėvėjimas yra žymus, todėl maišyklė bus keičiama.

Dumblo tiekimui iš avarinės dumblo talpos yra sumontuotas SLV.80.80.15.4.50D „Grundfos“ gamintojo siurblys, kurio našumas 59,4 m³/h, slėgis 1,01 bar. Šis siurblys yra susidėvėjęs ir turi būti keičiamas nauju.

Dumblo stabilizavimui avarinio dumblo talpoje yra įrengta oro tiekimo - dugninė aeracijos sistema. Ši sistema turi būti demontuota.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Avarinėje dumblo talpoje turi būti numatyta ne mažesne nei D350 mm skersmens anga viršutinėje esamo rezervuaro dalyje 4,5 m. aukštyje, per kurią nuotekos galėtų patekti į  išlyginamąją talpą. Dar vienas persipylimas su ne mažesne nei D200 mm skersmens anga esamoje avarinėje dumblo talpoje turi būti įrengtas 4,0 m aukštyje, kur nuotekos bus nukreipiamos į perteklinio dumblo talpą. Persipylimas į kitas talpas turi būti atidaromas/uždaromas su elektrifikuotomis sklendėmis. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

### Reikalavimai dumblo tiekimo siurbliams avarinėje perteklinio dumblo talpoje

Avarinėje dumblo talpoje turi būti sumontuoti ne mažiau kaip du dumblo siurbliai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis), kurio vieno našumas turi būti ne mažesnis kaip 108 m³/h, numatomas kėlimo aukštis yra ne mažiau kaip 11 metrų. Rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. Visi siurbliai turi būti su dažnio keitikliais, siurbliai turės galimybę dirbti „lygio sekimo“ režimu. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. Reikalinga numatyti siurblių tvirtinimą su greito pajungimo jungtimi, numatyti visą reikiamą įrangą siurblių iškėlimui.

Siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

Technologiniai vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Medžiagos / gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/veikla/partneriams/.

### Reikalavimai avarinio dumblo talpos maišyklėms

Avarinėje dumblo talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė).

| 9.5.4.1 | Tipas | Maišyklių tipas, propelerio diametras ir apsisukimo greičiai parenkami projektavimo metu. |
| --- | --- | --- |
| 9.5.4.2 | Skaičius | Avarinio dumblo talpoje turi būti sumontuotos bent 2 maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė). Darbinės maišyklės gedimo atveju sumontuota atsarginė maišyklė privalo užtikrinti reikiamą sumaišymo laipsnį talpoje. |
| 9.5.4.3 | Korpusas ir guoliai | Maišyklės su reduktoriumi arba be reduktoriaus, maišyklės turi būti numatytos su dažnio pavara. Maišyklių korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus atsparaus agresyvioms nuotekoms ar lygiavertės medžiagos, o propeleris pagamintas iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.5.4.4 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP68. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, skysčio patekimo į variklio kamerą ir tepalo kamerą. Variklio izoliacijos klasė ne žemesnė nei F. |
| 9.5.4.5 | Funkcija | Darbinė maišyklė turi užtikrinti reikiamą susimaišymo/homogenizacijos laipsnį avarinio dumblo talpoje. Sumaišymo srauto greitis turi būti ne mažiau kaip 0,28 m/s. Reikiamas susimaišymo/homogenizacijos laipsnis turi būti patikrintas paleidimo/derinimo metu, paimant ne mažiau kaip 3 mėginius iš skirtingų rezervuaro gylių ir taškų. Šių 3 mėginių koncentracija turi skirtis ne daugiau kaip ± 5 proc. |
| 9.5.4.6 | Priedai | Maišyklė turi būti sukomplektuota su reikiamais montavimo priedais, laikikliais, drėgmės davikliu statoriaus kameroje. Maišyklių kėlimo įranga turi būti pakeista nauja. Esamų, naujų kėlimo gervių keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už keliamą svorį, kad užtikrintų saugumą ir patikimumą. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Avarinėje dumblo talpoje reikalinga pakeisti hidrostatinį lygio matuoklį į radarinį matuoklį. Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai

## Sutankinto dumblo talpa

### Esama situacija

Šalčininkų nuotekų valykloje yra įrengta sutankinto dumblo talpa, kurios tūris yra 97 m³ (8 x 2,7 x 4,5 m.). Tam, kad dumblas nenusėstų sutankinto dumblo talpoje yra sumontuota  AMG.15.40.325 „Grundfos“ gamintojo maišyklė. Maišyklės susidėvėjimas yra žymus, todėl maišyklė bus keičiama.

### Reikalavimai technologinei įrangai

Sutankinto dumblo talpoje turi būti numatyta ne mažesne nei D350 mm skersmens anga viršutinėje esamo rezervuaro dalyje 4,0 m. aukštyje, per kurią nuotekos galėtų patekti į  perteklinio dumblo rezervuarą. Persipylimas į kitas talpas turi būti atidaromas/ uždaromas su elektrifikuotomis sklendėmis. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes. Sutankinto dumblo talpoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi  maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė).

| 9.6.2.1 | Tipas | Maišyklių tipas, propelerio diametras ir apsisukimo greičiai parenkami projektavimo metu. |
| --- | --- | --- |
| 9.6.2.2 | Skaičius | Sutankinto dumblo talpoje turi būti sumontuotos bent 2 maišyklės (ne mažiau kaip 1 darbinė, ne mažiau kaip 1 atsarginė). Darbinės maišyklės gedimo atveju sumontuota atsarginė maišyklė privalo užtikrinti reikiamą sumaišymo laipsnį talpoje. |
| 9.6.2.3 | Korpusas ir guoliai | Maišyklės su reduktoriumi arba be reduktoriaus, maišyklės turi būti numatytos su dažnio pavara. Maišyklių korpusas turi būti pagamintas iš kalaus ketaus atsparaus agresyvioms nuotekoms ar lygiavertės medžiagos, o propeleris pagamintas iš AISI 316 nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. |
| 9.6.2.4 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažesnė nei IP68. Variklis privalo turėti apsaugą nuo perkaitimo, skysčio patekimo į variklio kamerą ir tepalo kamerą. Variklio izoliacijos klasė ne žemesnė nei F. |
| 9.6.2.5 | Funkcija | Darbinė maišyklė turi užtikrinti reikiamą susimaišymo/homogenizacijos laipsnį sutankinto dumblo talpoje. Sumaišymo srauto greitis turi būti ne mažiau kaip 0,28 m/s. Reikiamas susimaišymo/homogenizacijos laipsnis turi būti patikrintas paleidimo/derinimo metu, paimant ne mažiau kaip 3 mėginius iš skirtingų rezervuaro gylių ir taškų. Šių 3 mėginių koncentracija turi skirtis ne daugiau kaip ± 5 proc. |
| 9.6.2.6 | Priedai | Maišyklė turi būti sukomplektuota su reikiamais montavimo priedais, laikikliais, drėgmės davikliu statoriaus kameroje. Maišyklių kėlimo įranga turi būti pakeista nauja. Esamų, naujų kėlimo gervių keliamoji galia turi būti ne mažiau kaip 1,5 karto didesnė už keliamą svorį, kad užtikrintų saugumą ir patikimumą. |
| 9.6.2.7 | Kiti reikalavimai | Technologiniai vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Vamzdynų reikalavimai pateikti BUR. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Sutankinto dumblo talpoje yra reikalinga pakeisti hidrostatinį lygio matuoklį į radarinį lygio matuoklį. Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

## Dumblo siurblinė

### Esama situacija

Šiuo metu dumblo siurblinėje yra sumontuotos dvi sliekinių siurblių grupės. Įrengtas „NETZSCH“ gamintojo NM053BY01L06B.3 dumblo tiekimo į tankinimo įrenginį siurblys, kurio našumas yra 10 - 20 m³/h, slėgis - 2 bar. Šis siurblys yra susidėvėjęs ir bus keičiamas nauju. „NETZSCH“ gamintojo NM045BY01L06B.3 dumblo kiekio į sausinimo įrenginį siurblys, kurio našumas yra 4 - 11 m³/h, slėgis 2 – 3 barai, yra susidėvėję ir bus keičiamas nauju.

Dumblo siurblinėje taip pat yra numatyta prieduobė, kurioje yra sumontuotas drenažinis siurblys, kurio našumas yra 14 m³/h, pakėlimo aukštis 9 metrai. Drenažinio siurblio susidėvėjimas yra žymus, todėl siurblys bus keičiamas nauju. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams).

### Reikalavimai keičiamai įrangai

Į tankintuvo įrenginį dumblą tiekiamo siurblio reikalavimai

| 9.7.2.1 | Tipas | Sliekinis siurblys. |
| --- | --- | --- |
| 9.7.2.2 | Kiekis | Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 siurbliai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis). |
| 9.7.2.3 | Našumas | Vieno siurblio našumas ne mažiau kaip 26 m³/h, kai siurblio našumas 70 proc. |
| 9.7.2.4 | Pakėlimo aukštis | Numatomas ne mažiau kaip 2 barai, rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. |
| 9.7.2.5 | Medžiaga | Su dumblu/nuotekomis kontaktuojančios medžiagos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316 arba analogiškos medžiagos. |
| 9.7.2.6 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažiau nei IP55. Variklio izoliacijos klasė ne mažesnė nei F. Variklio efektyvumo klasė ne žemesnė IE4. |
| 9.7.2.7 | Papildomi reikalavimai | Prie nominalių parametrų siurblio apsukos neturi būti didesnės nei 200 aps./min. Siurblys turi turėti dažnio keitiklį. |
| 9.7.2.8 | Priedai | Siurbliai turi būti sukomplektuoti su apsauga nuo sausos eigos, temperatūros apsaugos davikliu, viršslėgio davikliu, dažnio keitikliu. |

Į sausinimo įrenginį dumblą tiekiamo siurblio reikalavimai

| 9.7.2.9 | Tipas | Sliekinis siurblys. |
| --- | --- | --- |
| 9.7.2.10 | Kiekis | Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 siurbliai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis). |
| 9.7.2.11 | Našumas | Vieno siurblio našumas ne mažiau kaip 12 m³/h, kai siurblio našumas 70 proc. |
| 9.7.2.12 | Pakėlimo aukštis | Numatomi ne mažiau kaip 2–3 barai, rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. |
| 9.7.2.13 | Medžiaga | Su dumblu/nuotekomis kontaktuojančios medžiagos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno AISI316 arba analogiškos medžiagos. |
| 9.7.2.14 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažiau IP55. Variklio izoliacijos klasė ne mažesnė už F. Variklio efektyvumo klasė ne žemesnė IE4. |
| 9.7.2.15 | Papildomi reikalavimai | Prie nominalių parametrų siurblio apsukos neturi būti didesnės nei 200 aps./min. |
| 9.7.2.16 | Priedai | Siurbliai turi būti sukomplektuoti su apsauga nuo sausos eigos, temperatūros apsaugos davikliu, viršslėgio davikliu, dažnio keitikliu. |

Dumblo siurblinėje esančių dumblo siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

Technologiniai vamzdynai su fasoninėmis dalimis, vamzdynų armatūra turi būti pakeisti naujais. Siurblinėje prieš ir po siurblių turi būti numatyti DN50 antgaliai su greito pajungimo movomis dumblo bandinių paėmimui, vamzdynų praplovimui. Medžiagos / gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/veikla/partneriams/.  Ant perteklinio dumblo vamzdyno į tirštinimo įrenginius  ir tirštinto dumblo vamzdyno į sausinimo įrenginius turi būti numatyti elektromagnetiniai debitomačiai.

### Reikalavimai drenažiniam siurbliui

| 9.7.3.1 | Tipas | Drenažinis siurblys. |
| --- | --- | --- |
| 9.7.3.2 | Kiekis | Ne mažiau kaip 1 darbinis. |
| 9.7.3.3 | Našumas | Vieno siurblio našumas ne mažiau kaip 14 m³/h. |
| 9.7.3.4 | Pakėlimo aukštis | Numatomas kėlimo aukštis yra ne mažiau kaip 11 metrų, rangovas privalo persiskaičiuoti reikiamą siurblių kėlimo aukštį. |
| 9.7.3.5 | Papildomi reikalavimai | Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Reikalinga numatyti siurblio tvirtinimą. Siurbliu nuotekos turi būti nuvedamos į perteklinio dumblo rezervuarą. |

### Reikalavimai elektros energijos tiekimo, valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Dumblo debitomačiai sumontuoti prie tankinimo ir sausinimo įrenginių turi būti pakeisti naujais. Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

# TRETINIS NUOTEKŲ VALYMAS

## Mikrokoštuvas

### Esama situacija

Šiuo metu tretinio nuotekų valymo įrenginių Šalčininkų NVĮ nėra. Siekiant ateityje pasiekti nuotekų išvalomus rodiklius prieš nuotekas išleidžiant į Šalčios upę (išvalymo rodikliai turi būti pasiekti pagal 3 lentelėje esančius rodiklius) reikalinga įrengti tretinio nuotekų valymo įrenginius.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 10.1.2.1 | Funkcija, veikimas | Tretinis valymas turi būti atliekamas mechaninio filtravimo įrenginiais: mikrokoštuvais, diskiniais filtrais, būgniniais filtrais. Pašalintos kietosios dalelės turi būti pašalinamos į perteklinio dumblo rezervuarą. Filtro paviršiaus valymui turi būti sudaryta galimybė naudoti tiek techninio vandens ruošimo mazge dezinfekuotą techninį vandenį, tiek geriamąjį vandenį iš vietinio vandentiekio. Tiekiamo vandens slėgis turi atitikti tretinio valymo įrenginio gamintojų reikalavimus, tam tikslui rangovas turi nusimatyti vandens siurblį arba slėgio kėlimo stotelę. |
| --- | --- | --- |
| 10.1.2.2 | Įrenginio tipas | Tretinio valymo mechaninio filtravimo įrenginys. |
| 10.1.2.3 | Skaičius | Parenkama projektavimo metu. |
| 10.1.2.4 | Našumas | Rangovas privalo suprojektuoti ir pastatyti tretinio valymo grandį, kurios pajėgumas privalės būti ne mažesnis kaip 680 m³/h arba 189 l/s. |
| 10.1.2.5 | Kiti reikalavimai | Tretinio valymo grandis turi būti pajėgi priimti visas nuotekas iš biologinio reaktoriaus, kuriose skendinčiųjų medžiagų (SM) koncentraciją siekia iki 1000 mg/l ir sumažinti šią koncentraciją iki 3 lentelėje reikalaujamos reikšmės (ne daugiau kaip 25 mg/l). Taip pat tretinio nuotekų valymo metu turi būti pasiekti ir kiti išvalymo rodikliai pagal 3 lentelėje nurodytus reikalavimus. |
| 10.1.2.6 | Variklis | Tretinio valymo įrenginio variklio efektyvumo klasė turi būti ne mažesnė kaip IE3 panardinamiems varikliams arba IE4 sausai statomiems. Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP65 (sausai statomiems) arba apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP68 (panardinamiems). Variklio izoliacijos klasė ne mažesnė už F. |
| 10.1.2.7 | Kiti reikalavimai | Tretinio valymo įrenginiai gali būti įrengti uždaroje talpoje/pastate arba uždaruose rezervuaruose su dangčiais. Turi būti užtikrintas stabilus įrenginių veikimas žiemos metu, t.y. turi būti įvertintos visos priemonės nuo įrangos galimo užšalimo. Jei tretiniai valymo įrenginiai bus sumontuoti pastate, jame turi būti pakankamai vietos įrenginių aptarnavimui, įskaitant jų gaubtų atidarymą. Patys gaubtai/dangčiai turi būti lengvai atidaromi, atitikti darbo saugos reikalavimus, ir jiems turi būti numatyti pakėlimo mechanizmai. Įrenginių montavimui bei vėliau aptarnavimui turi būti įrengta elektrifikuota kėlimo įranga bei įrangos remontui skirta aikštelė. Tretinio valymo įranga turi būti su apvadinė linija, kuri turi būti atjungiama arba perjungiama elektrifikuotais uždoriais arba elektrifikuotomis sklendėmis su galimybe juos atidaryti rankiniu būdu (tretinio valymo įrenginių remonto ar kitu atveju). Tretinio valymo įrenginys turi turėti automatinę funkciją filtrų regeneracijai, t.y. įrenginyje turi būti numatytos visos priemonės (tokios kaip talpa tirpalui, siurblys ir/arba purkštukai) kad regeneracija vyktų automatiškai ir įrenginio gamintojo numatytu būdu. |
| 10.1.2.8 | Medžiaga | Korpuso medžiaga atspari agresyviam nuotekų poveikiui. |
| 10.1.2.9 | Paplovų nuvedimas | Po plovimo susidaręs filtratas/paplovos (technologinės nuotekos) turi būti savitaka nuvedamos į perteklinio dumblo rezervuarą. Jei savitaka nuvesti nuotekų negalima, tuomet turi būti suprojektuota ir pastatyta nuotekų siurblinė iš kurios filtratas/paplovos panardinamais siurbliais bus tiekiamos į perteklinio dumblo rezervuarą. Nuotekų siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Siurblių našumas turi būti nustatomas projektavimo metu, slėgis turi būti nustatomas projektavimo metu. |

### Reikalavimai vandentiekiui

Pagal  tretinio valymo įrenginio gamintojo reikalavimus, į įrenginius turi būti atvestas reikiamo slėgio ir debito paruoštas techninis ir geriamas vanduo. Tretinio valymo įrenginio patalpoje turi būti įrengti plovimo vandens čiaupai (ne mažiau kaip 2 vnt.) su greito pajungimo movomis DN50 ir papildomai numatyta aukšto slėgio vandentiekio sistema. Vandentiekio tinklo armatūra turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Vandentiekio tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/).

### Reikalavimai automatikai ir elektros tiekimui

Suprojektuoti ir naujai sumontuoti jų pajungimo trasas ir kabelius. Naujai sumontuotų įrenginių, matuoklių būsena, valdymas turi būti numatytas ir SCADA sistemoje. Visos kabelinės trasos ir įranga turi būti atsparios agresyviai aplinkai.

# IŠORINIO ANGLIES ŠALTINIO LAIKYMO IR DOZAVIMO ĮRANGA

### Esama situacija

Šiuo metu išorinio anglies šaltinio dozavimo sistema Šalčininkų NVĮ neįrengta. Siekiant  pagerinti biologinį nuotekų valymą, nitrifikacijos – denitrifikacijos procesus, reikalinga įrengti naują išorinio anglies šaltinio dozavimo į SBR laikymo ir dozavimo grandį.

### Reikalavimai technologinei įrangai

| 11.1.2.1 | Paskirtis | Išorinis anglies šaltinis turi būti dozuojamas į SBR. Išorinis anglies šaltinis turi būti laikomas dviejų atskirų sienučių ≥6,0 m3 talpoje, arba rezervuare su papildomu surinkimo rezervuaru/vonia po juo. Siūloma dozavimo mazgo vieta pastate, šalia kitų reagento fosforui šalinti laikomų patalpų. Iš talpos dozavimo siurbliai turi pasiurbti išorinį anglies šaltinį ir dozuoti jį į SBR. Išorinio anglies šaltinio dozuojamas kiekis turi būti matuojamas debitomačiais arba siurbliuose įrengta apskaita, siurblių našumas turi būti valdomas per PLV (programuojamais loginiais valdikliais) valdymo sistemą, bei matomas SCADA. |
| --- | --- | --- |
| 11.1.2.2 | Dozavimo siurblių skaičius | ne mažiau kaip 3 vnt. darbiniai ir ne mažiau kaip 1 pakaitinis sandėlyje. Visi trys siurbliai turi būti stacionariai sumontuoti, tarp siurblių turi būti numatyti elektrifikuoti vožtuvai, tam tikslui, kad sugedus bet kuriam siurbliui išorinio anglies šaltinio tiekimas automatiškai būtų vykdomas kito siurblio pagalba. |
| 11.1.2.3 | Dozavimo siurbliai | Diafragminio tipo, su integruotu elektroniniu bei nuotoliniu valdymu. Valdymas turi būti automatinis pagal nustatytą debito reikšmę ir rankinis. Siurblių našumas: minimaliai siurblys turi dozuoti ne daugiau kaip 1 l/h, maksimaliai ne mažiau kaip 67 l/h, siurblių tiekiamas slėgis 0-6 bar. |
| 11.1.2.4 | Kiti reikalavimai | Reikalingi išorinio anglies šaltinio naujoje talpoje/rezervuare lygio davikliai su besikeičiančio lygio perdavimu į SCADA sistemą, talpa dviejų atskirų sienučių arba su papildomu rezervuaru po talpa, talpos tūris ≥ 6,0m3. Dozavimo sistemoje turi būti numatyti visi reikalingi aprišimo vamzdynai, juose sukomplektuota reikalinga armatūra (filtrai, slėgio reguliatoriai, slėgio jutikliai arba manometrai, nuotėkio daviklis, automatizuoti rutuliniai, automatizuoti slėgio reguliavimo vožtuvai, automatinė nuorinimo sistema) kita įranga, skirta sklandžiam išorinio anglies šaltinio dozavimo darbui. Visa išorinio anglies šaltinio laikymo bei dozavimo įranga turi būti pritaikyta agresyviai cheminei aplinkai (reagentas išorinis anglies šaltinis, turintis ne mažiau 1 mln. mg ChDS/l). |
| 11.1.2.5 | Talpa | Nerūdijančio plieno AISI 316 arba kitos medžiagos, pritaikyta agresyviai terpei. Talpos tūris ≥ 6,0m3. |
| 11.1.2.6 | Talpos pripildymo siurblys | Išorinio anglies šaltinio talpa turi būti saugiai pildoma su stacionariai įrengtu talpos pildymo siurbliu. Siurblys turi būti sumontuotas už išorinio anglies šaltinio laikymo talpos lauke, todėl turi būti pritaikytas dirbti lauko sąlygom nepriklausomai nuo sezono. Išorinio anglies šaltinio užpildymui turi būti numatytos visos priemonės, kad nebūtų teršiama aplinka. Prie siurblio pasiurbime turi būti numatyta mobili žarna išorinio anglies šaltinio pasiurbimui iš automobilio cisternos, žarnos gale numatyta greito jungimo jungtis. Siurblys turi būti pritaikytas darbui su išoriniu anglies šaltiniu, turinčiu ne mažiau 1 mln. mg ChDS/l. Siurblio našumas - ne mažiau kaip 3-5 m3/h, tiekiamas slėgis - ne mažiau kaip 1 bar. |

Išorinio anglies šaltinio laikymo zona turi būti įrengta taip, kad jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių. Išorinis anglies šaltinis parenkamas atsižvelgiant jo saugų naudojimą, mažiausią kenksmingą poveikį personalui ir aplinkai.

Turi būti įrengtos priemonės ir/ar sanitariniai įrenginiai (pvz. praustuvas) pagal pasirinkto išorinio anglies šaltinio saugos duomenų lapo informaciją ir rekomendacijas apie medžiagos ar preparato savybes ir nuorodas dėl kenksmingumo pašalinimo priemonių naudojimo.

# TECHNINIO VANDENS SIURBLINĖ IR TECHNINIO VANDENS PARUOŠIMO MAZGAS

## Techninio vandens siurblinė

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti savitakinį valytų nuotekų tinklą nuo tretinio valymo įrenginių iki naujai statomos techninio vandens siurblinės. Šiuo tinklų dalis tretinio valymo įrenginiu valytų nuotekų bus nuvedamos kaip techninis vanduo technologiniams poreikiams. Po tretinio valymo įrenginių, tinkle turi būti įrengtas nuotekų drumstomatį/skendinčių medžiagų matuoklis, temperatūros matuoklis, o valytų nuotekų linijos pradžioje, atskirame šulinyje, įrengti elektrifikuotą/automatizuotą sklendę valytų nuotekų srauto avariniam sustabdymui, jei drumstomatis/skendinčių medžiagų matuoklis užfiksuotų, kad valytose nuotekose per didelė skendinčių medžiagų koncentracija. Sklendės pavaros veikimą susieti su drumstomačiu/skendinčių medžiagų matuokliu. Matuoklių siunčiamos reikšmės turi būti atvaizduotos SCADA.

Rangovas turės pastatyti naują techninio vandens siurblinę, kurios tūris ne mažesnis nei 50 m3. Numatoma techninio vandens siurblinės vieta yra pateikta pridėtame dokumente „Šalčininkų NV sklypo plano sprendiniai“.

Naujoje techninio vandens siurblinėje turi būti sumontuoti du techninio vandens siurbliai, vienas darbinis ir vienas atsarginis siurblys.  Vieno siurblio našumas turi būti ne mažesnis kaip 30 m³/h, numatomas kėlimo aukštis ne mažiau kaip 30 metrų. Rangovas, atlikdamas projektavimą, privalo persiskaičiuoti reikalingą siurblių kėlimo aukštį ir našumą, atsižvelgdamas į pasirinktų technologinių įrangų slėgio nuostolius, plovimo įrenginiams keliamus minimalius slėgio reikalavimus.

Siurblių valdymas ir linijų atidarymas/uždarymas turi būti pilnai automatizuotas, todėl siurblinėje turi būti numatytos elektrifikuotos sklendės. Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotas sklendes.

Techninio vandens siurbliai turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų siurbliai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams). Reikalinga numatyti siurblių tvirtinimą su greito pajungimo jungtimi, numatyti visą reikiamą įrangą siurblių iškėlimui. Technologiniai vamzdynai turi būti numatyti su visomis reikalingomis fasoninėmis dalimis ir vamzdynų armatūra. Medžiagos / gaminiai turi atitikti techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinktos iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/veikla/partneriams/.

## Techninio vandens ruošimo mazgas

Rangovas turės suprojektuoti ir pastatyti techninio vandens ruošimo mazgą tretinio valymo ar kitame pastate. Techninis vanduo iš techninės vandens siurblinės siurbliais turi būti tiekiamas per automatinį vandens filtrą, per ultravioletinę (UV) ar kito tipo dezinfekavimo įrangą į paruošto techninio vandens slėgio kėlimo stotelę. Iš šios stotelės paruoštas techninis vanduo bus tiekiamas į parengtinio valymo įrenginius, tretinio valymo įrenginius, dumblo tankinimo ir sausinimo mazgą (žr. priedą informacinė schema).

### Reikalavimai automatiniam ir mechaniniam filtrui

Parengtinio valymo, dumblo tankinimo, sausinimo įrangos plovimo procesams užtikrinti techniniame vandenyje priemaišų dydis negali būti didesnis kaip 200 µm bei turi būti patikslintas pagal projektuojamos parengtinio valymo įrangos, dumblo tirštinimo ir sausinimo įrangos reikalavimus. Techninio vandens ruošimo mazge, prieš paruošto techninio vandens kėlimo stotelę, UV dezinfekavimo ar kito tipo dezinfekcinį įrenginį, turi būti įrengtas automatinis vandens filtras su prasiplovimo funkcija (automatine pavara). Filtro hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip 10 l/s. Filtro (sietelio ar filtravimo kasetės) medžiaga – nerūdijantis plienas AISI304 arba lygiavertė. Filtro prijungimas flanšinis. Automatinio filtro korpuso medžiagiškumas turi atitikti C4 agresyvumo klasę.

Automatinio filtro apvedimo linijoje įrengti mechaninį filtrą. Mechaninio filtro hidraulinis pajėgumas turi būti ne mažesnis kaip 10 l/s. Filtro (sietelio ar filtravimo kasetės) medžiaga – nerūdijantis plienas AISI304 arba lygiavertė. Filtro prijungimas flanšinis. Mechaninio filtro korpuso medžiagiškumas turi atitikti C4 agresyvumo klasę.

Prieš ir po automatinio ir mechaninio filtrų turi būti numatytos elektrifikuotos/automatizuotos sklendės.  Prie elektrifikuotų sklendžių turi būti numatytos jas dubliuojančios rankinės sklendės, kad esant poreikiui būtų galima pakeisti elektrifikuotą/automatizuotą sklendę.

Filtruose sulaikyti nešmenys turi būti grąžinami į vietinę nuotekų siurblinę arba perteklinio dumblo rezervuarą.

### Reikalavimai dezinfekavimo įrangai

Techninio vandens paruošimo mazge turi būti įrengta techninio vandens dezinfekavimo įranga, kuri skirta mikroorganizmų, tokių kaip bakterijų, virusų, dumblių, naikinimui naudojant  dezinfekciją. Po dezinfekavimo mikroorganizmai tampa neaktyvūs ir nebegali sukelti aplinkos užteršimo.

| 12.2.2.1 | Paskirtis | Iš techninio vandens pašalinti mikroorganizmus (bakterijas, virusus, grybelius, dumblius ir kitus patogenus), kad būtų užtikrinta saugi techninio vandens kokybė. |
| --- | --- | --- |
| 12.2.2.2 | Galimi dezinfekavimo būdai | Ultravioletinė (UV) dezinfekcija ir/arba chloravimas. |
| 12.2.2.3 | Terpė | Valytos nuotekos, kuriuose gali būti suspenduotų dalelių iki 200 µm bei turi būti patikslintas pagal projektuojamos parengtinio valymo įrangos, dumblo tirštinimo ir sausinimo įrangos reikalavimus. |
| 12.2.2.4 | Našumas | preliminariai 10 l/s (tikslinama projektavimo metu). |
| 12.2.2.5 | Vandens temperatūra | 5 – 35 °C. |
| 12.2.2.6 | Valdymas | Turi būti numatytas vietinis rankinis, vietinis automatinis, nuotolinis valdymas per SCADA sistemą. |
| 12.2.2.7 | Kiti reikalavimai | Rangovas turės pateikti siūlomos įrangos efektyvumo ir patikimumo įrodymus, tokius kaip bandomųjų tyrimų duomenys ar veiklos įrašai iš panašių įrenginių. Tiekėjai turi įrodyti, kad jų įranga atitinka visus taikomus saugos ir aplinkosaugos reikalavimus. UV sistemoms reikėtų atkreipti dėmesį į saugos klausimus, susijusius su UV spindulių poveikiu ir galimu gyvsidabrio išsiskyrimu. Chloravimo atveju svarbu užtikrinti saugų chloro junginių tvarkymą ir sandėliavimą. Įranga turi būti skirta valytų nuotekų techniniam vandeniu paruošti, t.y. Rangovas privalės atlikti išsamią nuotekų charakteristikų (drumstumo, skendinčiųjų medžiagų, organinių medžiagų kiekio, specifinių mikroorganizmų buvimo, galimo bromido jonų kiekio) analizę po tretinio valymo mazgo, siekiant nustatyti tinkamiausią dezinfekavimo technologiją. Rangovas turės suprojektuoti techninio vandens dezinfekavimo įrangos apvedimo liniją. |

### Reikalavimai paruošto techninio vandens slėgio kėlimo stotelei

Techninio ruošimo mazge turi būti įrengta paruošto techninio vandens kėlimo stotelė. Stotelė turi sukelti reikiamą slėgį techninio vandentiekio tinkle iki reikiamo technologiniams procesams. Visi kėlimo stotelės siurbliai turi būti su dažnio keitikliais. Siurblių ir jų dažnio keitiklių darbą susieti su slėgio jutikliais techninio vandentiekio tinklo tolimiausiame ir didžiausio slėgio reikalaujančiame vartojimo taške.  Rangovas, atlikdamas projektavimą, privalo persiskaičiuoti reikalingą siurblių kėlimo aukštį ir našumą, atsižvelgdamas į pasirinktų technologinių įrangų slėgio nuostolius, plovimo įrenginiams keliamus minimalius slėgio reikalavimus.

| 12.2.3.1 | Tipas | Slėgio kėlimo stotelė |
| --- | --- | --- |
| 12.2.3.2 | Kiekis | Turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 siurbliai (ne mažiau kaip 1 darbinis, ne mažiau kaip 1 atsarginis). |
| 12.2.3.3 | Našumas | Vieno siurblio našumas ne mažiau kaip 25 m³/h. |
| 12.2.3.4 | Pakėlimo aukštis | Numatoma ne mažiau kaip 7 barai. Rangovas, atlikdamas projektavimą, privalo persiskaičiuoti reikalingą siurblių kėlimo aukštį ir našumą, atsižvelgdamas į pasirinktų technologinių įrangų slėgio nuostolius, plovimo įrenginiams keliamus minimalius slėgio reikalavimus. |
| 12.2.3.5 | Medžiaga | Su techninio vandeniu kontaktuojančios medžiagos turi būti pagamintos iš AISI 304. Siurblių korpusas turi atitikti C4 koroziškumo reikalavimus. |
| 12.2.3.6 | Varikliai | Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55. Variklio izoliacijos klasė ne mažesnė už F. Variklio efektyvumo klasė ne žemesnė kaip IE4. |
| 12.2.3.7 | Priedai | Kėlimo stotelė turi būti sukomplektuoti su apsauga nuo sausos eigos, temperatūros apsaugos davikliu, viršslėgio davikliu, dažnio keitikliu, automatine uždaromąja armatūra, atbuliniais vožtuvais, slėgio davikliais, valdymo spinta. |

# KITI BENDRASTATYBINIAI BEI SPECIALIEJI DARBAI

## Pastato atnaujinimo darbai, naujų gelžbetoninių (g/b) rezervuarų statyba

### Reikalavimai rekonstrukcijos, statybos ir bendrastatybinių darbų vykdymui

Rangovas turės :

- Pastatyti papildomą ir/arba išplėsti esamą nuotekų valyklos technologinį pastatą. Naujai pastatytame arba išplėstame pastate ir/arba pastatuose Rangovas turės:

  - Sumontuoti naujus parengtinio ir kitų nuotekų valymo grandžių įrenginius taip, kad rekonstravus pastatą būtų patogu dirbti ir aptarnauti visus įrenginius.

  - Įrengti naują elektros skirstyklą, naują automatinio valdymo sistemą ir naują elektroninių ryšių įrangai skirtą patalpą.

  - Įrengti buitines patalpas nuotekų valyklą prižiūrinčiam personalui (preliminariai iki 10 darbuotojų).

  - Įrengti patalpas su atskiru įėjimu inžineriniam personalui (preliminariai 7 darbuotojai). Patalpos inžinieriniam personalui turi sudaryti: švarių darbo rūbų drabužinė, nešvarių darbo rūbų drabužinė, dušai ir poilsio patalpa su virtuve. Preliminarus patalpų inžineriniam personalui plotas turi būti ne mažesnis nei 60 m2.

  - Įrengti preliminariai du naujus sandėlius. Vienas sandėlis būtų naudojama inžinerinio personalo įrangai saugoti, o antras sandėlis būtų naudojamas nuotekų valyklos reikmėms. Preliminarus kiekvieno sandėlio plotas turi būti ne mažesnis nei 30 m2.

  - Įrengti garažą, skirtą hidrodinaminiam automobiliui.

Konkretus papildomų patalpų plotas parenkamas projekto rengimo metu.

- Pastatyti stoginę dviem  mikroautobusams, trims lengviesiems automobiliams, ekskavatoriniam krautuvui, traktoriui, prie traktoriaus prikabinamai talpyklai vandeniui.

- Demontuoti esamą nuotekų, atitekančių iš miesto, priėmimo šulinį. Iš miesto siurblinės ir vietinės siurblinės nuotekos turi būti paduodamos į parengtinio valymo grandį.

- Pastatyti papildomą atitekančių nuotekų išlyginamąjį rezervuarą, kurio tūris būtų ne mažesnis kaip 457 m3.

- Pastatyti papildomą, trečiąjį sekos biologinį reaktorių (SBR), kurio tūris ir išmatavimai būtų tapatūs esamiems SBR.

- Pastatyti požeminį tretinio valymo grandies statinį, skirtą mikrokoštuvui. Statinyje įrengti techninio vandens, gaunamo po valymo mikrokoštuvu, paruošimo įrenginius.

- Išplečiant esamą technologinį pastatą arba statant naujus statinius turi būti numatytas esamų lauko tinklų, patenkančių po statiniais, iškėlimas.

Visi nauji ir išplečiami statiniai turi kompaktiškai išdėstyti  nuotekų valyklos teritorijoje, kurio preliminarios ribos parodytos priede sklypo plano sprendiniai.

Naujas arba išplečiamas pastatas turi būti projektuojamas iš lengvų metalo konstrukcijų, atitvaroms naudojant daugiasluoksnius „Sandwich“ tipo plokštes. Plokščių spalva numatoma RAL 7035 (pilka). Pastato sienos turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (galiojanti redakcija) reikalavimus. Esamo pastato išorinės sienos apskardinamos analogiško profilio ir spalvos skarda kaip naujai statomo pastato daugiasluoksnės plokštės. Visos naudojamos medžiagos turi būti atsparios agresyviai aplinkai. Turi būti pritaikytos būtinos graužikų patekimo į patalpas prevencijos priemonės (pavyzdžiui, visos angos turi būti užaklintos). Pastato metalo konstrukcijos bei „Sandwich“ plokštės pagal atsparumą korozijai turi atitikti C4 klasei. Parengtinio valymo įrenginių patalpos vartai turi būti įrengiami iš agresyviam nuotekų garų poveikiui atsparios medžiagos. Visos pastato lauko durys turi būti įrengiamos iš agresyviam nuotekų garų poveikiui atsparios medžiagos. Grindys turi būti įrengiamos pagal STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ reikalavimus bei būti atsparios nuotekų ir naudojamų reagentų poveikiui, lygios, neslidžios, kampuose užapvalintos, kad nesikauptų vanduo. Grindyse turi būti po įrenginiais įrengti trapai bei visose gamybinėse patalpose turi būti įrengti trapai ir suformuoti tinkami nuolydžiai į trapus. Grindyse esantys liukai į požeminius rezervuarus turi būti pakeisti naujais. Visi aptvėrimai turi būti įrengti pagal Lietuvoje galiojančius darbo saugos reikalavimus.

Naujiems įgilintiems grunte g/b rezervuarams ar kitiems požeminiams statiniams gruntinio vandens jėgoms konstrukcijoms eliminuoti turi būti projektuojamas drenažas, analogiškai kaip ir po esančiais statiniais nuotekų valyklos teritorijoje. Visų talpų ir rezervuarų vidiniai kampai turi būti užapvalinti, kad  kapuose nesikauptų nešvarumai ir nuosėdos.

Rekonstruojamiems ir naujiems statomiems pastatams įrengti aktyvines žaibosaugos sistemas pagal STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ reikalavimus. Išorinės statinių apsaugos nuo žaibo sistemos turi būti projektuojamos  įvertinus riziką pagal LST EN 62305  reikalavimus.

## Esamos buitinės patalpos technologiniame pastate

### Esama situacija

Šiuo metu technologiniame pastate yra įrengtos šios patalpos: Operatorinė su dviem darbo vietomis, inžinieriaus kabinetas, poilsio kambarys su virtuve, rūbinė, dušas ir tualetas. Esamos patalpos nebuvo atnaujinamos.

### Reikalavimai dėl buitinių patalpų atnaujinimo.

Esamos patalpos rekonstruojamos, kad užtikrintų nuotekų valyklą aptarnaujančio personalo (iki 10 darbuotojų) poreikius.

Turi būti sumažintas triukšmas ten, kur nuolatos dirba žmonės (tose vietose kur triukšmo šaltinis per sieną ar kitą konstrukciją ribojasi su buitinėmis ar kitomis patalpose kuriose gali būti darbuotojai reikalinga numatyti ir įrengti triukšmo slopinimo priemones).

Visos naudojamos medžiagos turi būti atsparios agresyviai aplinkai. Turi būti pritaikytos būtinosios graužikų užkardinimo  į patalpas prevencijos priemonės (pavyzdžiui, visos angos turi būti užaklintos). Grindys turi būti įrengiamos pagal STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ reikalavimus bei būti atsparios nuotekų ir naudojamų reagentų poveikiui, lygios, neslidžios.

## Vandentiekis, buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir drenažo sistemos

### Esama situacija

Šiuo metu geriamas vanduo paduodamas iš esamo gręžinio sklype. Esamas  gręžinio našumas yra iki 10 m3/h. Esamas gręžinys nebus naudojamas rekonstruotos valyklos poreikiams ir bus  paliekamas nedemontuotas.

Vandentiekis į esamas technologines grandis bei buities poreikiams yra geros būklės, tačiau rekonstruojant bei statant valyklos pastatus turi būti rekonstruotas bei išplėstas.

Esama vietinių nuotekų siurblinė ir atvežtinių nuotekų priėmimo punktas yra įrengti už planuojamos kompaktinės nuotekų valyklos teritorijos ribų. Esama vietinių nuotekų siurblinė turi būti demontuota, o esamas atvežtinių nuotekų priėmimo punktas turi būti perkeliamas arčiau nuotekų valyklos technologinio pastato.

Esama lietaus nuotekų ir drenažo tinklas yra tinkamos būklės. Numatomas tik lietaus nuotekų  ir drenažo tinklo iškėlimas tose vietose, kur bus statomi nauji statiniai arba išplečiami esami statiniai.

### Reikalavimai dėl vandentiekio, buitinių, lietaus nuotekų, drenažo tinklų rekonstrukcijos ir įrengimo

Naujai diegiamas ir rekonstruojamas nuotekų tinklas turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Nuotekų tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/) ir BUR. Šalčininkų nuotekų valykloje turi būti įrengti: Rangovas turi peržiūrėti medžiagų, gaminių techninės specifikacijas ir patvirtinti numatytų medžiagų ir gaminių atitikimą reikalavimams (Medžiagų ir gamintojų, atitinkančių „Vilniaus vandenų“ techninius reikalavimus, sąrašas prieinamas per https://www.vv.lt/veikla/partneriams/). Rangovas su pasiūlymu turi pateikti rangai siūlomas medžiagas, gaminius ir jų gamintojus (užpildomas priedas Nr. 6).

Rangovas turės :

- Įrengti techninio vandens paruošimo, dezinfekcijos bei tiekimo įrenginius (skyriai 12.1 bei 12.2) tretinio valymo grandies statinyje arba kitam statinyje.

- Įrengti naują geriamo vandens gręžinį su nauju vandens gręžinio siurbliu, našumas ne mažiau kaip 25 m3/h, tiekiamas slėgis ne mažiau kaip 8 bar. Esamas gėlo vandens gręžinys paliekamas nedemontuotas.

- Perkelti esamą atvežtinių nuotekų priėmimo mazgą arčiau nuotekų valyklos technologinio pastato. Šalia naujos atvežtinių nuotekų priėmimo vietos įrengti naują vietinę nuotekų siurblinę.

- Asenizacinių paslaugų ir GAK konteinerių aptarnavimo aikštelių dangų susidariusios paviršinės nuotekos turi būti nuvedamos į naują vietinių nuotekų siurblinę. Paviršinės nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelių nuvedamos į vietinę nuotekų siurblinę. Prie įvažiavimo į aukšteles turi būti numatyti trapai, neleidžiantys paviršinėms nuotekoms ištekėti iš aikštelių.

- Lietaus vanduo nuo pastato stogų turi būti nuvedamos ant žalių dangų.

- Įrengti naujus buitinių/gamybinių nuotekų tinklus iki naujai statomų technologinių statinių.

- Rekonstruoti esamus buitinių/gamybinių nuotekų tinklus, kad jų hidraulinis pralaidumas  ir funkcionalumas atitiktų priede pateiktą informacinę schemą.

- Rekonstruoti esamus drenažo tinklus. Nauji, esami ir iškelti drenažo tinklai turi būti prijungti prie esamo paviršinių nuotekų tinklo, išleidžiančio nuotekas į Šalčios upę.

- Išplečiant esamą technologinį pastatą arba statant naujus statinius turi būti numatytas esamų lauko tinklų, patenkančių po statiniais, iškėlimas.

- Įrengti naują valytų nuotekų tinklą nuo nuotekų valyklos įrenginių iki priimtuvo.

Visi nauji ir išplečiami statiniai turi būti kompaktiškai išdėstyti  nuotekų valyklos teritorijoje, kurios preliminarios ribos parodytos priede sklypo plano sprendiniai.

### Reikalavimai vandentiekiui ir vandens apskaitos mazgui.

Rangovas turės įrengti naują gręžinį su nauju gręžinio vandens siurbliu ir vandens tiekimo sistema, kurios našumas būtų ne mažesnis nei 25 m3/h. Reikalinga įrengti  vandens apskaitos mazgą:  įdiegti naujas sklendes prieš ir po vandens apskaitą bei mechaninį vandens skaitiklį.

Reikalinga įrengti vandens ruošimo - minkštinimo bei nugeležinimo sistemą, ne mažesnio nei 25 m3/h našumo, ir užtikrinti geriamo vandens kokybę pagal galiojančios higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus. Naujai diegiamo ir rekonstruojamo vandentiekio tinklo armatūra turi atitikti UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas „Vandentiekio tinklai“ (https://www.vv.lt/veikla/partneriams/).

## Pakaitinė įranga ir įrankiai, skirti įrenginiams aptarnauti bei remontuoti

Rangovas turi pateikti pakaitines maišykles ir siurblius. Kiekvienam nuotekų valykloje įrengiamam maišyklės ir siurblio tipui,  turi būti pateikta po vieną pakaitinę maišyklę ir siurblį.

Kiekvienas įrenginys turi turėti konkrečiai jam aptarnauti ir/ar remontuoti skirtą įrankių komplektą.

# REIKALAVIMAI ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMUI

## Bendrieji reikalavimai

Rekonstruotinos pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti projektuojamos laikantis STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (galiojanti redakcija) reikalavimų. Taip pat būtina laikytis kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir su šildymu, vėdinimu ir oro kondicionavimu susijusių darbo ir priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos, statybos ir kitų norminių dokumentų.

### Šildymas

Šildymo prietaisų tipas, eksploatacijos charakteristikos, išorinis pavidalas, šildymo paviršiaus temperatūra turi atitikti higienos normų, priešgaisrinės saugos taisyklių, patalpos paskirties ir joje vyksiančio technologinio proceso reikalavimus. Šildymo prietaisų atiduodamas į patalpą šilumos kiekis turi būti pakankamas patalpų skaičiuojamajai temperatūrai palaikyti.

Šildymas turi būtų projektuojamas elektrinis. Visos šildymo sistemos turi būti automatiškai reguliuojamos pagal aplinkos ir/arba pastatų vidaus temperatūrą.

### Vėdinimas ir oro kondicionavimas

Visi vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai montuojami atitraukiant nuo pastato sienos saugiam eksploatavimui, ne žemiau kaip 1 m nuo žemės paviršiaus.

Patalpų vėdinimui turi būti numatytos mechaninės ir natūralaus oro šalinimo sistemos. Patalpose, kuriose nėra pastovių darbo vietų, patalpų vėdinimas turi būti numatomas natūralus, iš viršutinės patalpų zonos per šachtą virš stogo. Vėdinimas ir oro kondicionavimas turi užtikrinti normalų mikroklimatą visose patalpose. Siekiant sumažinti aplinkos užterštumą ortakiuose turi būti suprojektuoti filtrai. Filtrai turi būti testuoti pagal LST EN ISO 16890. Testavimas degumui turi būti atliktas pagal LST EN ISO 16890 standarto reikalavimus. Būtina užtikrinti, kad filtruojanti medžiaga išlaikytų savo formą esant maksimaliam projektiniam oro kiekiui.

Lauke montuojami vėdinimo įrenginiai turi būti sumontuoti ant pakankamai masyvaus ir tvirto pagrindo, atsižvelgiant į įrenginio masę bei laikantis statybinių normų. Pagrindas gali būti išlietas iš armuoto betono. Laikančiosios  konstrukcijos - metalinės. Jeigu įrenginys neturi reguliuojamų pastatymo kojelių, jis turi būti montuojamas ant lygaus pagrindo. Tarp vėdinimo įrenginio ir montavimo pagrindo būtina naudoti antivibracines tarpines. Jeigu įrenginys pagamintas be pastatymo rėmo ar reguliuojamų kojelių, jį prie pastatymo pagrindo reikia pritvirtinti metaliniais kampais su guminiais antivibraciniais intarpais, kad būtų išvengta vibracijos.

Vėdinimo įrenginiai, atsižvelgiant į jų tipą, gali būti montuojami viduje arba lauke. Parenkant įrenginio pastatymo vietą, privaloma numatyti laisvą ir saugumo reikalavimus atitinkantį priėjimą prie įrenginio jo remonto ar profilaktinės priežiūros metu. Įrenginys turi būti sumontuotas tokiu gamintojo rekomenduojamu atstumu nuo kitų įrenginių ir statinių, kad prireikus (pvz., sudėtingo remonto atveju) jį būtų galima iš dalies arba visiškai demontuoti, laisvai ištraukti įrenginio komponentus. Jei gamintojas rekomenduoja mažesnį nei 1 metro atstumą nuo kitų įrenginių ir statinių, reikalaujama taikyti ne mažesnį nei 1 metro atstumą.

Numatyti priemones, apsaugančias nuo dulkių iš aplinkos patekimo į vėdinimo įrenginius.

### Ortakiai

Ortakiai ir fasoninės dalys turi būti pagaminti iš cinkuotos skardos, plastiko ar lygiaverčių medžiagų (buitinėse patalpose) bei technologinėse patalpose iš nerūdijančio plieno, plastiko arba kitos agresyviai aplinkai atsparios medžiagos, agresyvumo klasė C4. Oro tiekimo įrangos korpusas turi būti apšiltintas, su aptarnavimo galimybe (t. y. galimybe atlikti filtro, ventiliatoriaus ar el. kaloriferio priežiūrą arba keitimą). Vėdinimo įranga (tiekimo kameros, ventiliatoriai) turi būti su ortakiais jungiami lanksčiomis jungtimis.

## Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos reikalavimai technologinėse patalpose

Dabartinės šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi būti rekonstruotos. Visai senai pastato daliai ir naujai pastato daliai turi būti įrengtas oro vėdinimas ir šilumos regeneratoriai. Senosios pastato dalies ortakių sistemą prijungti prie naujai įrengiamos bendros sistemos. Esami ortakiai keičiami naujais.

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos turi turėti  apžiūros dureles, skydus ir atidarymo priemones. Turi būti atlikti sistemos žymėjimo darbai (oro srautų kryptys, temperatūros, aptarnaujamos sistemos projektiniai numeriai ir kt.).

Įrenginiai (regeneratorius) turi turėti ne mažiau kaip 750 mm pločio apžiūros duris su vyriais. Atidarymo priemonės – raktu rakinami durų užraktai arba atsuktuvas. Visame oro paruošimo įrenginyje turi būti priėjimas prie ventiliatorių, oro užsklandų, filtrų ir aušinimo įrenginių.

### Tiekiamo oro ruošimas

Oro tiekimo sistemose numatyti tiekiamo oro filtravimą ir pašildymą. Tiekiamo pašildyto oro temperatūra turi būti ne žemesnė nei + 5°C. Esant lauko temperatūrai aukštesnei nei + 5°C oro pašildymo tenai neturi veikti, į patalpas tiekiamas lauko temperatūros oras. Numatyti galimybę reguliuoti tiekiamo oro temperatūrą.

### Šildymas

Šilumos rekuperatoriai turi būti atsparūs agresyviai aplinkai. Šilumokaičiai turi būti padengti specialia antikorozine danga.

Elektriniams šildymo prietaisams keliami šie reikalavimai:

Korpusas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagų;

Paviršius turi būti padengtas korozijai atsparia danga, didžiausia leidžiama paviršiaus temperatūra neturi viršyti +70°C;

Gamyba ir gamybos kokybė turi atitikti EN standartų reikalavimus;

Turi būti parenkamas pagal nurodomą skaičiuotiną šilumos kiekį (instaliuotą galią), turi būti komplektuojamas kartu su elektroniniu termoreguliatoriumi, ne mažesnės kaip IP54 klasės drėgnose patalpose, kitose – IP34 klasės;

Turi būti sukomplektuotas kartu su tvirtinamosiomis detalėmis, jungiamuoju laidu ir kištuku.

Kai oro temperatūra nukrenta žemiau nustatytos ribos, tiekiamo oro termostatas įjungia elektrinį šildytuvą. Šildymo prietaisai turi turėti vidinę apsaugą nuo perkaitimo.

### Plokštelinis šilumokaitis

Temperatūrinis naudingumo koeficientas – ne mažiau kaip 70% (su kondensacija). Šilumokaitis hermetiškas, abu oro srautai yra atskirti, galima panaudoti užteršto oro šilumą. Įrenginiuose naudojami iš nerūdijančio plieno plokštelių pagaminti šilumokaičiai. Rekuperuojamos šilumos reguliavimui bei apsaugai nuo apšalimo šilumokaityje numatyta oro apylankos sklendė (by-pass). Kiekvienas įrenginys su plokšteliniu šilumokaičiu turi plieninę vonelę kondensatui surinkti bei drenažą. Maksimalus leistinas greitis 3,5 m/s, darbo sąlygos –30-+70°C. Pagal LST EN 13053:2006+A1:2011 (FprEN 13053:2018) „Pastatų vėdinimas. Oro ruoštuvai. Įrenginių, komponentų ir sekcijų vardiniai parametrai ir eksploatacinės charakteristikos“ – H1 klasė.

### Vėdinimas ir oro kondicionavimas

Nuo technologinių įrenginių, kuriuose susidaro užterštas oras (tokių kaip parengtinio valymo įrenginys, centrifuga ir t.t.) turi būti suprojektuotas ir sumontuotas papildomas filtras ir atskiras oro į atmosferą nuvedimas. Patalpose, kur sumontuota technologinė įranga vėdinimas ir oro kondicionavimo įrenginių korpusas turi būti pagamintas iš atsparių korozijai medžiagos.

Turi būti naujai projektuojamų skydinių elektros ir ventiliacijos patalpose suprojektuotas ir įrengtas vėdinimas suviršslėgiu. Į atskirai statomas spintas agresyvioje aplinkoje turi būti paduodamas švarus oras. Vėdinimo įrenginių šilumogrąžos efektyvumas ne mažesnis nei 75 %.

Vėdinimo sistema turi įsijungti:

Rankiniu būdu į nuolatinį darbinį režimą;

Rankiniu būdu į automatinį režimą, programuojamą pagal laikmatį su galimybe reguliuoti skirtingus sistemos darbo rėžimus;

Rankiniu būdu į išjungtą režimą.

Reikalavimai vėdinimo sistemos valdymui:

Vėdinimo sistemos valdymas turi būti sumontuotas patalpų viduje prie pagrindinių durų;

Prie vėdinimo valdymo spintos turi būti numatytas šviesos indikatorius, įspėjantis darbuotojus apie bent vieno iš ventiliacinės sistemos ventiliatorių gedimą;

Vėdinimo sistemos valdymas turi būti įrengtas taip, kad būtų galimybė atjungti kiekvieną vėdinimo įrenginį atskirai (vietinis rankinis išjungimas aptarnavimo atveju);

Valdymo skyde turi būti sumontuotas elementų šildymas ir vėdinimas, vietinis apšvietimas;

Turi būti atliktas valdymo elementų paskirties markiravimas;

Pagrindiniai technologiniai signalai turi būti perduodami į SCADA (darbo valandos, sunaudotas el. kiekis, gedimai ir pan.)

Nei vienas ventiliatorius, neturi veikti daugiau nei 80% maksimalių apsisukimų per minutę. Ištraukimo sistemų ventiliatoriai parengtinio valymo grandies patalpose turi būti sprogimui saugūs (Ex klasės).

Elektros skydinės ir automatikos patalpose turi būti įrengti  atskiri oro kondicionieriai ir vėdinimas.

## Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos reikalavimai buitinėse patalpose

Esamas rekuperatorius ir el. radiatoriai keičiami naujais. Senosios pastato dalies ortakių sistemą prijungti prie naujai įrengiamos bendros sistemos. Buitinėse patalpose oro kondicionavimo prietaisai turi būti pakeisti naujais. Buitinėse patalpose visi esami ortakiai yra keičiami.

# REIKALAVIMAI DĖL SAUGAUS DARBO PRIEMONIŲ

## Reikalavimai, keliami fiksuotų priėjimo priemonių pasirinkimui

Turi būti numatytos saugios fiksuotos priėjimo priemonės prie visų darbo vietos zonų ir taškų ten, kur gali būti reikalinga prieiga. Fiksuotos priėjimo priemonės pagal pirmenybę turi būti parenkamos šia tvarka:

a) priėjimas tiesiog nuo žemės lygio ar nuo grindų;

b) keltuvai, rampos arba laiptai;

c) laiptinės kopėčios.

Jeigu tik įmanoma, tai geriau prie valdymo įtaisų ir kitų mašinos dalių prieiti nuo žemės lygio arba grindų. Tai ypač svarbu, kai reikia dažnai prieiti.

Projektuojant priėjimą prie darbo vietos aukštyje, kiek tai įmanoma, reikia vengti laiptinių kopėčių ir kopėčių naudojimo. Jeigu, įvertinus visus variantus kito pasirinkimo nėra, tai reikia svarstyti laiptinių kopėčių ar kopėčių pasirinkimą. Galutinis sprendimas turi remtis rizikos įvertinimu, įskaitant ergonominius aspektus.

Visiems stacionariems įrenginiams turi būti palikta vietos  aptarnavimui pagal gamintojo reikalavimus, tačiau ne mažiau kaip 1 m aplink juos.

## Reikalavimai darbinės platformoms ir perėjimo takams

Darbinės platformos ir perėjimo takai turi būti suprojektuoti, sukonstruoti, išdėstyti ir, kur būtina, apsaugoti taip, kad operatoriai būtų saugūs, kai įeis į darbinę platformą ir kai jie bus ant jų darbui atlikti.

Perėjimo takai ir darbinės platformos turi būti suprojektuotos bei sukonstruotos taip, kad jie būtų saugūs naudoti. Ypač turi būti atsižvelgiama į šias detales:

- visos dalys, jeigu tikėtina, kad jos liesis su operatoriais, turi būti taip suprojektuotos ir taip pagamintos, kad operatorius būtų apsaugotas nuo sužalojimo;

- perėjimo takai ir darbinės platformos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad ėjimo paviršiai turėtų ilgalaikes atsparumo slydimui savybes;

- mašinų dalys, ant kurių operatoriai vaikščios ar stovės, turi būti suprojektuotos ir įrengtos taip, kad neleistų darbuotojams nuo jų nukristi;

- darbinės platformos ir prieigos prie darbinių platformų turi būti išdėstytos taip, kad operatoriai galėtų pavojaus atveju greitai pasišalinti iš savo darbo vietos arba, esant reikalui, jiems galima būtų greitai padėti ir juos evakuoti;

- rankų turėklai ir kitos atramos turi būti taip suprojektuotos, pagamintos ir išdėstytos, kad jomis pasinaudotų instinktyviai.

Jeigu ant sienos ar lubų yra pavienių kliūčių, ribojančių reikalingą plotį ar aukštį, reikia įrengti apsaugas. Be to, turi būti įrengtos saugos priemonės, pvz., apmušalas, kad būtų apsaugota nuo sužeidimų. Taip pat įrengti ir įspėjamuosius ženklus.

## Reikalavimai apsauginiams turėklams

Apsauginiai turėklai įrengtini arti pavojingų zonų, kur yra rizika nukristi arba peržengti. Kai galimo kritimo aukštis yra didesnis kaip 500 mm, turi būti įrengiami apsauginiai turėklai. Apsauginiai turėklai turi būti numatyti, kai tarpas tarp platformos ir mašinos konstrukcijos arba sienos yra didesnis kaip 200 mm, arba kai konstrukcijos apsauga nėra lygiavertė apsauginiams turėklams. Turi būti numatyta grindjuostė, jeigu tarpas tarp platformos ir besiribojančios konstrukcijos yra didesnis kaip 30 mm.

Mažiausias apsauginių turėklų aukštis turi būti 1100 mm.

Apsauginiai turėklai turi turėti bent vieną tarpinę siją arba kitą tolygią apsaugą. Tarpas tarp rankinio turėklo ir tarpinės sijos, lygiai kaip ir tarp tarpinės sijos ir grindjuostės, neturi būti didesnis kaip 500 mm.

Atstumas tarp statramsčių ašių turi būtų apribotas iki 1500 mm. Tačiau jeigu šis atstumas yra didesnis, tai reikia skirti ypač didelį dėmesį statramsčio inkaravimo stiprumui ir tvirtinimo įtaisams.

Rankinio turėklo galai turi būti suprojektuoti taip, kad nebūtų jokios sužalojimo rizikos, kurią galėtų sukelti aštrios rankinių turėklų briaunos arba užkliuvę vartotojo drabužiai.

## Reikalavimai stacionariosioms kopėčioms

Esamuose ir naujai statomuose statiniuose, jų aptarnavimui reikia įrengti naujas stacionarias kopėčias pagal standarte LST EN ISO 14122-4:2016 pateiktus reikalavimus. Kopėčių medžiaga AISI 316L nerūdijantis plienas analogiška su neslidžiomis kvadratinėmis pakopomis.

Stacionariosios kopėčios turi būti suprojektuotos su dviem statramsčiais.

Kopėčiose turi būti įrengtas kritimo stabdiklis, kai:

- kopėčių maršo aukštis yra didesnis kaip 3000 mm;

- kopėčių maršo aukštis yra 3000 mm arba mažesnis, tačiau įlipimo lygyje yra pavojus nukristi papildomą atstumą. Šiuo atveju bendras kritimo nuo aukštesniojo kopėčių lygio atstumas gali būti didesnis kaip 3000 mm.

Stacionariųjų kopėčių naudotojų apsaugai nuo kritimo iš aukščio naudojamos dvi pagrindinės alternatyvos – apsauginiai narveliai arba kritimo stabdikliai:

- reikalaujama projektuoti narvelį, kadangi ši priemonė visada yra ir tikroji saugos funkcija nepriklauso nuo operatoriaus veiksmų;

- jei narvelio neįmanoma naudoti, turi būti numatytos vertikalios inkaravimo vedlinės. Inkaravimo vedlinė – tai stacionariai pritvirtintas bėgis arba plieninis lynas su slankiojančiu kritimo blokatoriumi – karietėle arba lyno čiuptuvu. Tokia sistema turi atitikti LST EN 795, LST EN 353-1, yra laikoma sujungimo tarp Asmeninių apsaugos priemonių (AAP) ir išorinių prietaisų sistema, kuri yra svarbi AAP funkcionavimui ir naudojama išskirtinai tik su tam skirtomis AAP.

Apatinio įlipimo ir viršutinio užlipimo zonos, taip pat kaip ir tarpinės aikštelės, turi tenkinti tiesiogiai susijusius EN ISO 14122-2 reikalavimus.

## Reikalavimai dėl objektų ir darbo vietų žymėjimo

Nuotekų valykloje turi būti įrengti darbuotojų saugos ir sveikatos ženklai ir ženklinimai pagal Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. lapkričio 24 d. Nr. 95 įsakymą „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“.

Pavojingų zonų ir darbo vietų žymėjimas turi būti atliktas pagal UAB „Vilniaus vandenys“ pavojingų zonų / darbo vietų žymėjimo standarto reikalavimus.

Ant kiekvieno technologinio įrenginio turi būti pritvirtintas aiškiai matomas ir trumpas įrenginio aprašymu lietuvių kalba.

Visos sklendės turi būti su užrašais apie jų paskirtį. Ant vamzdynų turi būti pavaizduotos tekėjimo kryptis. Vamzdynų technologinės schemos turi būti pakabintos matomoje vietoje.

Ant visų talpų ir/ar taros turi būti nurodytas laikomų medžiagų pavadinimas, kiekis ir jų pavojingumo charakteristikos.

# REIKALAVIMAI DĖL GAISRINĖS SAUGOS

Nuotekų valykloje turi būti įdiegtos visos būtinos gaisrinės saugos priemonės pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64 įsakymo „Dėl bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

Naujai statomų ir rekonstruojamų statinių atsparumo ugniai laipsnis, statinių konstrukcijų ir statybos produktų degumo klasės, pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, priešgaisrinių užtvarų (sienų, pertvarų, perdangų, durų, vartų, liukų, vožtuvų) tipai ir atsparumas ugniai parenkamos pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“.

Visų technologinių įrenginių korpusai turi būti įžeminti, neatsižvelgiant į tai, ar naudojamos kitos apsaugos nuo statinio elektros krūvio priemonės.

Vamzdynai, technologiniai įrenginiai, tara, talpos, kuriuose yra sprogių ir gaisringų garų, dujų ar dulkių išskiriančių medžiagų, turi būti sandarūs.

Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jų ir konstrukcijų per visą konstrukcijos storį turi būti sandarinamos užpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne žemesnis už pačios kertamos statybinės konstrukcijos atsparumą ugniai.

Vietose, kuriose gali susidaryti potencialiai sprogi aplinka, draudžiama montuoti ir naudoti įrenginius, įrankius bei kitus daiktus, galinčius sukelti kibirkščiavimą.

Traukos įrenginių elementai turi sulaikyti ortakiuose degias nuosėdas. Turi būti numatytos priemonės išvalyti susikaupusias degias nuosėdas.

Gaisrinės saugos ženklai turi atitikti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus.

Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ženklai turi būti įrengti patalpose, kurių plotas didesnis kaip 50 m2 arba kuriose yra įrengtos dvejos ir daugiau durų, ir išdėstyti taip, kad būtų gerai matomi iš bet kurios patalpos vietos (taško). Žmonių evakavimo planas turi būti pakabinti gerai matomoje vietoje (technologiniame pastate, buitinėse patalpose ir kt.) prie kiekvieno įėjimo ir (ar) išėjimo. Žmonių evakavimo planas, jo simboliai ir tekstas turi būti matomi iš ne mažesnio kaip 1 m atstumo.

Prie įėjimo į technologines patalpas turi būti nurodytos jų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Objekte turi būti pakabinti užrašai (ženklai), nurodantys gesintuvų laikymo vietą. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvų laikymo vietą nurodantys užrašai turi būti gerai matomi, įrengti 2–2,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus.

Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.

# TERITORIJOS SUTVARKYMAS

## Esamų registruotų statinių sąrašas ir jų tvarkymo poreikis

Šiame skyriuje išvardinti Užsakovo valdomi registruoti statiniai nuotekų valyklos esamame sklype. Toliau pateikiami rekonstruotinų, demontuotinų ir paliktinų statinių sąrašai.

Rangovas turės rekonstruoti žemiau išvardintus esamus statinius.

5 lentelė. Esamame nuotekų valyklos sklype rekonstruotini statiniai

| Objekto pavadinimas | Unikalus daikto Nr. | Nuotekų valyklos rekonstrukcijos metu atliktini darbai |
| --- | --- | --- |
| Nuotekų valyklos technologinis pastatas | 4400-2102-8024 | Rekonstruojamas |
| Slėginės kanalizacijos tinklai | 4400-2104-7858 | Esamas nuotekų tinklas iki požeminės atitekančių nuotekų kameros yra tinkamos būklės. Tinklas nuo kameros iki nuotekų valyklos technologinio pastato yra rekonstruotinas. Esama iš miesto atitekančių nuotekų kamera yra demontuotina, nes nuotekas numatoma paskirstyti technologinėse patalpose. |
| Šalto vandens tiekimo vamzdynas | 4400-2104-7836 | Rekonstruotinas ir plečiamas, siekiant aprūpinti techniniu ir geriamuoju vandeniu naujai įrengiamas ir rekonstruojamas grandis. |
| Fekalinės kanalizacijos vamzdynas F4 | 4400-2104-6771 | Technologiniai nuotekų vamzdynai pripažintini tinkamais. Numatomas esamų tinklų iškėlimas dėl technologinio pastato išplėtimo ir naujų statinių. |
| Fekalinės kanalizacijos vamzdynas F1, F2, F3 | 4400-2104-6740 | Technologiniai nuotekų vamzdynai pripažintini tinkamais. Numatomas esamų tinklų iškėlimas dėl technologinio pastato išplėtimo ir naujų statinių. |
| Lietaus kanalizacijos tinklai L2, L3 | 4400-2104-7869 | Rekonstruojami ir iškeliami tose vietose, kur bus statomi nauji statiniai. Esamas lietaus nuotekų tinklas yra tinkamos būklės. |
| Drenažo tinklai | 4400-2104-7890 | Rekonstruojami ir iškeliami tose vietose, kur bus statomi nauji statiniai. Esamas drenažo tinklas yra tinkamos būklės. |
| Kiemo statiniai (takai, aikštelė) | 4400-2104-6793 | Naujai suformuotoje kompaktinėje nuotekų valyklos teritorijoje esami takai ir asfalto aikštelės yra rekonstruotinos. Įrengtinos naujos automobilių aikštelės sunkiajam transportui, asenizacijos paslaugas teikiančioms įmonėms, darbuotojams ir svečiams. Taip pat įrengtini nauji priėjimo/aptarnavimo takai. |
| Tvora | 4400-2102-8040 | Naujai suformuotoje kompaktinėje nuotekų valyklos teritorijoje rekonstruojama (keičiama į naują tvorą). Taip pat įrengtini automatizuoti vartai su numerių nuskaitymu ir reikiamos fizinės saugos priemonės. |

Rangovas turės demontuoti/nugriauti žemiau išvardintus esamus statinius.

6 lentelė. Esamame nuotekų valyklos sklype demontuotini/nugriaunami  statiniai

| Objekto pavadinimas | Unikalus daikto Nr. | Nuotekų valyklos rekonstrukcijos metu atliktini darbai |
| --- | --- | --- |
| Seni infiltraciniai laukai | b/n | Demontuojamai vamzdynai. Rangovas turės suplaniruoti sklypą buvusių laukų vietoje. |
| Buitinių nuotekų tinklai | 4400-5944-5615 | Nenaudojami tinklai demontuojami |
| Vandentiekio vamzdynas | 4400-5943-5622 | Demontuojamas |
| Slėginės kanalizacijos tinklai | 4400-2104-7858 | Esama iš miesto atitekančių nuotekų kamera yra demontuojama |
| Tvora | 4400-2102-8040 | Demontuotina aplink naujai suformuotos kompaktinės nuotekų valyklos teritoriją, kadangi nuotekų valyklos teritorija bus mažinama ir statoma nauja tvora. |
| Esamas 70kW galingumo dyzelinis elektros generatorius | - | Demontuotinas, nes bus statomas naujas, didesnio galingumo dyzelinis elektros generatorius, užtikrinantis valymo įrenginių darbo režimą dingus elektros energijai. |

Žemiau išvardintus esamus statiniai turi būti palikti.

7 lentelė. Esamame nuotekų valyklos sklype paliktini statiniai

| Objekto pavadinimas | Unikalus daikto Nr. |
| --- | --- |
| Slėginės kanalizacijos tinklai | 4400-2104-7858 |
| Kiemo statiniai (takai, aikštelė) | 4400-2104-6793 |
| Saulės šviesos energijos elektrinė | 4400-6015-5990 |
| Tvora | 4400-2102-8040 |
| Administracinis pastatas | 4400-1467-6892 |
| Hidroforinė | 4400-1467-6923 |
| Sandėlis | 4400-1467-7010 |
| Pastogė anglims | 4400-1467-7031 |
| Atvežtinių nuotekų priėmimo punktas | 4400-5951-0979 |
| Pėsčiųjų takas | 4400-5951-0968 |
| Dengtas dumblo sandėlis | 4400-2104-6760 |
| Vandentiekio tinklas su arteziniu gręžiniu | 4400-6045-8913 |
| Fekalinės kanalizacijos vamzdynas F5, F6, F7 | 4400-2104-6752 |
| Šalto vandens tiekimo vamzdynas, ilgis - 78,70 m. | 4400-1084-7800 |
| Šalto vandens tiekimo vamzdynas, ilgis - 178,90 m. | 4400-1084-7877 |
| Lietaus kanalizacijos tinklai L1 | 4400-2104-7882 |
| Lietaus kanalizacijos tinklai L4, L5 | 4400-2104-7847 |

## Privažiavimo keliai ir stovėjimo aikštelės

Privažiavimo kelių ir aikštelių principiniai sprendiniai pateikti priede sklypo plano sprendiniai. Rangovas turi įrengti šias naujas automobilių aikšteles:

- Aikštelė skirta sunkiasvoriam transportui pristatyti ir išvežti GAK tipo 10 m3 konteinerius, esančius parengtinio valymo ir dumblo sausinimo grandyse.

- Aikštelė skirta asenizacijos paslaugą teikiančioms įmonėms, pristatančioms atvežtines nuotekas į jų priėmimo mazgą. Ši aikštelė turi būti aptverta, kad šią paslaugą teikiantys darbuotojai negalėtų patekti į kitą nuotekų valyklos sklypo teritoriją.

- Automobilių stovėjimo aikštelė asmeniams darbuotojų automobiliams ir svečiams. Turi būti  numatyta  ne mažiau kaip 10 stovėjimo vietų automobiliams.

- Inžineriniam personalui skirta automobilių stovėjimo aikštelė. Turi būti numatyta ne mažiau kaip 7 stovėjimo vietų automobiliams.

Į kiekvieną iš aikštelių turi būti įrengtas atskiras įvažiavimas pro vartus. Turi būti numatyti atskiri varteliai darbuotojams įeinantiems į nuotekų valyklą pėsčiomis.

Įrengtos aikštelės turi būti pakankamo dydžio, kad transportas galėtų manevruoti ir apsisukti numatytoje teritorijoje.

Asenizacinių paslaugų ir GAK konteinerių aptarnavimo aikštelė turi turėti suformuotus nuolydžius į trapus, kad leidžiančius tinkamai nuplauti ant asfalto išsipylusias nuotekas ar atliekas. Ant minėtų aikštelių dangų susidariusios paviršinės nuotekos turi būti nuvedamos į naują vietinių nuotekų siurblinę.

Paviršinės nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelių nuvedamos į vietinę nuotekų siurblinę.

Statybos metu visi sugadinti valyklos teritorijoje esami keliai, takai, stovėjimo aikštelės, turi būti atstatytos (rekonstruotos) įrengiant tokią pačią dangą.

## Aplinkos sutvarkymas

Vykdydamas darbus Rangovas privalo saugoti esamą augmeniją ir medžius, kur tai įmanoma. Jei esami medžiai dėl darbų vykdymo turi būti iškirsti, po statybos užbaigimo Rangovas turi juos atsodinti. Naujai atskirtoje kompaktiškoje nuotekų valyklų teritorijoje aplink rekonstruojamas ir naujas grandis turi būti tolygiai suplaniruota ir apželdinta.

Visas nuotekų valyklai nereikalingas turtas turi būti demontuotas,  o surinktos atliekos sutvarkytos pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

## Fizinė sauga

Teritorijos aptvėrimas, vartų automatika, lauko apšvietimas yra keičiami ir turi atitikti reikalavimus fizinei saugai. Fizinė objekto sauga pertvarkoma pagal Aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų“ galiojančią redakciją.

Naujai įrengiama tvora ir įvažiavimo vartai turi būti statomi pagal kompaktinį valyklos teritorijos panaudojimą, kurio preliminarios ribos parodytos priede sklypo plano sprendiniai.

Vykdant sistemų modernizacijos/įrengimo projektavimo darbus turi būti maksimaliai išnaudota esama įranga bei įrenginių, komunikacijų ir stacionarių konstrukcijų infrastruktūra, jei esama įranga bei infrastruktūra tenkina minimalius techninės specifikacijos reikalavimus.

Naujai projektuojama įranga turi būti suderinama su naudojama Užsakovo įranga. Turi tenkinti, atitikti lauko sąlygomis eksploatuojamai įrangai reikalavimus: ne žemesnė nei IP66, T (darbo) -30 ÷ +60°C. Turi būti suprojektuota vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, įžeminimo įrengimo taisyklėmis, žaibosaugos ir viršįtampių įrengimo taisyklėmis, statybos normomis ir reglamentais.

Centriniame apsaugos pulte apsaugos centralių valdymo programinėje įrangoje turi būti atlikti visi programiniai konfigūracijų pataisymai pagal modernizuotos apsaugos dalies faktinę situaciją.

Apsaugos poste esančio vieno  monitoriaus ekrano centre didesniu formatu turi būti rodomas pasirinktos vaizdo stebėjimo sistemos suveikusio sektoriaus bendras vaizdas.

Objektų apsauginės signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir įeigos kontrolės sistemas gali projektuoti ir įrengti tik asmenys, turintys teisę atlikti šiuos darbus. Sutartyse su šiais asmenimis numatoma, kad informacija, susijusi su objektų apsauginės signalizacijos įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims. Minėta informacija priskiriama įmonės konfidencialiai informacijai;

Turi būti užtikrinta, kad visi įmonės apsaugos darbuotojai turėtų nuolatinį ir patikimą ryšį su įmonės apsaugos padaliniu ir (ar) apsaugos tarnyba, įmonės vadovybe. Įmonės apsaugos  darbuotojas ir (ar) apsaugos tarnyba privalo turėti ne mažiau kaip dviejų rūšių ryšį su įmonės vadovybe ir policijos įstaigomis.

Nuotekų valyklai (aptarnaujančiai aglomeraciją, didesnę kaip 2000 gyventojų ekvivalento) taikomi fizinės saugos reikalavimai pateikti žemiau.

### Reikalavimai dėl nuotekų valyklos teritorijos perimetro saugos

Tvoros ir įėjimų/įvažiavimų elementų aukštis turi būti  ne mažesnis nei  2,5 metro.

Perimetro apsaugai turi būti naudojamos priemonės, atitinkančios LST EN 50131-1, pvz., judesio davikliai arba signalizacijos sistemos. Davikliai ir signalizacijos sistemos turi būti sumontuotos taip, kad jų neįtakotų tokios oro sąlygos kaip vėjas, krituliai. Davikliai ir signalizacijos sistemos turi atpažinti nereikšmingą judėjimą ir nereaguoti į judesius už saugomos teritorijos ribų (pvz. automobilių judėjimą gatvėje už tvoros, nedidelių gyvūnų judėjimą). Perimetro apsaugos sektoriai, esantys lygiagrečiai judrių kelių zonų turi turėti lanksčią ir adaptyvią technologiją maksimaliai leidžiančią eliminuoti klaidingus suveikimus dėl pravažiuojančio transporto skleidžiamos vibracijos.

Visos projektuojamos perimetro apsaugos sistemos turi identifikuoti nesankcionuotą patekimą į teritorijas ar atskirus struktūrinius saugomus vienetus bei galimus bet kokius perimetro apsaugos sistemų darbo sutrikdymus. Perimetro apsaugos sistemos neturi suveikti, t. y. generuoti aliarmo tipo pranešimų dėl Lietuvos klimato oro sąlygų (lyjant, esant vėjo gūsiams, sningant ir panašiai), todėl turi būti įdiegtos aplinkos trikdžių kompensavimo sistemos. Siūlomi apsaugos jutiklių sprendiniai turi negeneruoti pavojaus signalo esant mažų gyvūnų (ne didesnių kaip 0,4 m.) ir paukščių judėjimui apsaugos zonose Perimetro apsaugos sistemos privalo būti integruota su vaizdo stebėjimo programine įranga. Perimetro apsauga turi saugoti (perduoti perimetro pažeidimo signalą) kelių vartus ir vartelius - vartai neturi mažinti sistemos saugojimo kokybės.

Tvoros ir įėjimo elementai turi būti pagaminti iš tvirtų ir atsparių įsilaužimui medžiagų,  tvoros viršus gali būti su spygliuota viela ar kitomis priemonėmis, kad būtų išvengta įsilaužimo.

Įspėjamieji ženklai turi būti išdėstyti taip, kad informuotų apie teritoriją, saugomą pagal LST EN 50132-7 (vaizdo stebėjimo sistemų taikymas).

Perimetre negali būti medžių, statinių ir kitų objektų, kuriais pasinaudojus būtų galima patekti į objektą ir kurie trukdytų stebėti perimetrą.

Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros turi veikti pagal LST EN 62676-1-1, kad būtų užtikrintas viso perimetro stebėjimas, ir atitikti vaizdo kokybės bei įrašų archyvavimo reikalavimus. Vaizdo stebėjimui naudojamos dviejų tipų kameros: bendro stebėjimo, atliekamo plačiu spinduliu ir individualaus stebėjimo, kuomet priartinami ir sekami judantys objektai. Turi būti užtikrinta galimybė vienu metu vieno tipo kameromis stebėti visą teritoriją, o kito tipo kameromis individualiai sekti bent vieną judantys objektą ar kartu judančių objektų grupę. Apsaugos sistemoje turi būti pateiktas judesio daviklių ir vaizdo stebėjimo kamerų grafinis planas. Saugomos zonos (apsaugos sektoriai) turi būti susieti su vaizdo stebėjimo apsaugos sistema taip, kad gavus signalą apie režimo pažeidimą/us tam tikrame sektoriuje, arčiausiai esančios 2 vnt. valdomos vaizdo stebėjimo sistemos dalys (kameros ir/ar kitos vaizdo stebėjimo alternatyvos) atsisuktų ir priartintų suveikusį apsaugos sektorių įvykio apžvalgai.

### Bendrieji reikalavimai dėl įeigos kontrolės

Turi būti įrengtos įeigos kontrolės sistemos (kortelės, kodai), kurios atitiktų vidutinio saugumo lygio reikalavimus pagal LST EN 60839-11-1. Taip pat privalo atitikti LR kibernetinio saugumo įstatymo (nauja redakcija nuo 2024-10-18: Nr. XIV-2902, 2024-07-11, paskelbta TAR 2024-07-24, i. k. 2024-13535) (toliau – KSĮ), kuriuo perkeltos direktyvos TIS2 (angl. NIS2) nuostatos ir KSĮ įgyvendinančiųjų teisės aktų reikalavimus.

Visi darbuotojai ir tretieji asmenys turi būti identifikuojami – jie turi turėti individualias korteles arba laikinus leidimus, išduodamus pagal LST EN 50133-1.

Turi būti įrašomi visi įeigos duomenys, kad būtų galima stebėti darbuotojų ir trečiųjų asmenų judėjimą teritorijoje.

Tuose patalpose ar statiniuose, kur netikslinga arba nėra sąlygų įrengti įeigos kontrolės sistemų, turi būti įdiegta raktų kontrolė sistema. Šios sistemos turi atitikti LST EN 1303 reikalavimus, užtikrinant tinkamą raktų apskaitą ir procedūrą pametus raktus.

### Reikalavimai dėl įeigos į nuotekų valyklos teritoriją kontrolės (pirmas įeigos barjeras)

Įvažiavimo vartai (stumdomi) turi būti įdiegti su numerių nuskaitymo įranga, pagal kurią vartai atidaromi  automatiškai. Taip pat turi būti galimybė vartus atidaryti nuotoliniu būdu.

Įėjimo turniketas, įrengiamas iš asmeninių automobilių stovėjimo aikštelės patekimui į kontroliuojamą nuotekų valyklos teritoriją, turi būti numatytas su dvipuse (įeinant/išeinant) įeigos kontrole. darbuotojams įeinantiems pro vartelius pėsčiomis.

### Reikalavimai dėl įeigos į technologinį pastatą kontrolės (antras įeigos barjeras)

Visuose įėjimuose į technologinį pastatą (administracines patalpas, valdymo pultą, technologinių įrenginių grandis) turi būti numatyta įeigos kontrolę pagal individualias korteles arba laikinus leidimus.

### Reikalavimai ypač svarbių saugomų zonų apsaugos priemonėms

Ypač svarbios saugomos zonos yra nuotekų valyklos technologinis pastatas (įskaitant naujai statomus objektus trečią SBR ir tretinio valymo grandį).

Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos turi būti įrengtos ypač svarbiose saugomos zonos vietose (aplink technologinį pastatą, nuotekų priėmimo punktą, elektros generatorių) pagal LST EN 62676, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes.

Vaizdo įrašymo ir archyvavimo sistemoms bei įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrašams turi būti taikomas 30 parų archyvavimo laikotarpis.

Turi būti įrengtos apsauginės signalizacijos sistemos Apsauginės signalizacijos sistemos, judesio davikliai, durų bei langų davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus.

Operatoriai darbo vietose turi būti įrengti pavojaus signalizacijos mygtukai, pasitraukus iš nuolatinės darbo vietos, lydint trečiuosius asmenis būtina su savimi turėti belaidį pavojaus mygtuką, o apsaugos sistemose įdiegta tiesioginio pranešimo funkcija apsaugos tarnyboms per LST EN 50518 atitinkančias ryšio linijas.

Turi būti įrengta pranešimų sistema pavojaus atveju (lauko sirena).

Langai ir durys turi būti su spynomis, kurios atitinka Lietuvos standarto LST EN 1627 reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Pastatų lauko durys, pro kurias galima patekti prie nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių, turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 12209 3 (trečią, RC3) saugumo klasę.

Pirmojo aukšto neapsaugoti langai turi būti padengti apsaugine plėvele, atitinkančia LST EN 356, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga nuo smūgių.

Papildomai gali būti įrengtos grotos ar apsauginės žaliuzės, kurios atitinka vidutinio saugumo reikalavimus.

### Reikalavimai dėl apšvietimo

Teritorijos apšvietimas turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 12464-2 Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas. 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje“ (toliau – LST EN 12464-2) ir pagal galiojančius Užsakovo vidinius teisės aktus, kad būtų užtikrintas tinkamas matomumas nakties metu ir ypač svarbiose saugomos zonos vietose (aplink technologinį pastatą, aplink visus nuotekų valyklos pastatus).

Apšvietimas turi būti įrengtas pagal visą objekto perimetrą.

Apšvietimo įrenginiai turi turėti atsarginį elektros maitinimo šaltinį, užtikrinantį jų veikimą esant avarinei situacijai pagal Lietuvos Respublikos standartą LST EN 1838 Apšvietimo įranga. Avarinis apšvietimas (toliau – LST EN 1838).

Turi būti įrengta automatinio šviesos įjungimo ir išjungimo sistema su galimybe rankiniu būdu valdyti apšvietimą.

### Reikalavimai Šalčininkų nuotekų valykloje esančio valdymo pulto apsaugai

Šie reikalavimai privalomi Šalčininkų nuotekų valykloje esančiam valdymo pultui (toliau - Valdymo centras), iš kurio galima valdyti visą aptarnaujamą nuotekų valymo sistemą. Šis valdymo pultas laikytinas, kaip didžiausios miesto nuotekų valyklos valdymo centras.

Valdymo centras privalo būti išskirtas kaip ypač svarbi zona, labiausiai saugoma vidinė saugomo objekto zona ir šiuo principu grindžiamas centro įrengimas, darbas jame:

- Įeigos kontrolės sistema turi būti įrengta taip, kad užtikrintų prieigos lygių sukūrimą ir realizavimą.

- Langai ir durys turi būti su spynomis, kurios atitinka LST EN 1627 reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Spynos turi atitikti ne žemesnę, nei LST EN 12209 6 (šeštą) saugumo klasę. Valdymo centro durys turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 4 (ketvirtą, RC4) atsparumo įsilaužimui klasę ir ne žemesnę nei EN 1522 FB3 (LST EN 1063 BR3/S jei duryse yra stiklo) atsparumo šūviams klasę. Valdymo centro langai turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią, RC3) atsparumo įsilaužimui klasę.

- Pirmojo aukšto ir valdymo centro neapsaugoti langai turi būti padengti apsaugine plėvele, atitinkančia LST EN 356, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga nuo smūgių. Langai turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 356 3 (trečią, RC3) atsparumo įsilaužimui klasę.

- Spynos turi būti suderinamos su Užsakovo naudojama „vieno rakto sistema“.

### Saugumo reikalavimai Šalčininkų nuotekų valyklos vandens gręžiniui

Antžeminių ar požeminių gręžinių kamerų durys ir dangčiai turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 1627 Įeinamųjų durų sąrankos, langai, apdarinės sienos, grotos ir anginės. Atsparumas įsilaužimui. Reikalavimai ir klasifikavimas (toliau – LST EN 1627) reikalavimus dėl atsparumo įsilaužimui. Šios durys ir dangčiai turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 1627 3 (trečią, RC3) saugumo klasę, jų užraktai turi būti įrengti laikantis Lietuvos standarto LST EN 12209 Statybiniai apkaustai. Mechaninės spynos ir užraktų plokštelės. Reikalavimai ir bandymo metodai (toliau – LST EN 12209). Spynos turi atitikti ne žemesnę nei LST EN 12209 4 (ketvirtą) saugumo klasę.

Projektuojant gręžinių apsaugines signalizacijos sistemas, judesio davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus. Gręžiniai privalo turėti šiuos signalizacijos sistemos elementus: dangčio daviklį ir judesio daviklį viduje.

# RYŠIŲ DALIS

Žiūrėti BUR.

# REKONSTRUOTŲ GRANDŽIŲ ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS IR TECHNOLOGINIO PROCESO VALDYMAS

## Bendrieji reikalavimai technologinio proceso valdymui

Technologinio proceso valdymo ir automatikos įranga turi būti rekonstruota taip, kad visų nuotekų valyklos grandžių darbas būtų pilnai automatizuotas, be personalo įsikišimo.

Rangovas turi atlikti šiuos darbus:

- Pakeisti visus nuotekų valykloje esančius technologinio nuotekų valymo proceso daviklius ir proceso matavimo prietaisus naujais (lygio matuoklius, pH, temperatūros, deguonies matuoklius, debitomačius ir kt.)

- Pakeisti visos technologinio proceso valdymo spintas ir valdymo spintose esančius komponentus. Turi būti numatyti atskiri IT ir OT tinklo įrenginiai (komutatoriai, ugniasienės ir k.t., kurie turi būti montuojami ne žemesnėje kaip 32U serverinėje spintoje).

- Pakeisti visą telemetrijos sistemą. Numatomas nuotekų valyklos valdymas iš Vilniaus dispečerinės su galimybe nuotekų valyklos įrenginius pilnai valdyti pačioje nuotekų valykloje.

- Pakeisti visus stacionarius kompiuterius, skirtus nuotekų valyklos technologiniam valdymui. Atnaujinti visos technologinio proceso valdymo ir automatizavimo programinę įrangą ir licencijas. Atnaujinta SCADA sistema turi būti suderinta ir galėtu integruotis į Vilniaus nuotekų valyklos (VNV) veikiančią WinCC SCADA sistemą. Turi būti numatyta ataskaitų generavimo sistema su istoriniu duomenų kaupimų. Turi būti numatytos licencijos nuotoliniam prisijungimui per Interneto naršyklę.

- Pakeisti nuotekų valyklos elektros tiekimo ir paskirstymo spintas.

- Pakeisti nuotekų valyklos stacionarų elektros generatorių.

- Įrengti naują elektros skirstyklą.

- Papildomai prie esamos įrengti naują saulės energijos jėgainę.

- Įrengti saulės energijos kaupiklį.

Visos rekonstruotos valyklos grandys turės veikti nepertraukiamai. Šių grandžių darbo stebėsenai užtikrinti bei darbo režimo nustatymui Rangovas turės suprojektuoti ir sumontuoti/pakloti reikiamus prietaisus, elektros ir valdymo kabelius ir pajungti juos į dispečerizacijos sistemą (SCADA). Visa montuojama įranga turi būti pritaikyta įrengimo vietai ir aplinkai.

Reikia numatyti vietinę valdymo sistemą, kurią sudaro vietinis serveris montuojamas į serverinę/ryšių spintą. Įrengti kompiuterizuotą darbo vieta. Įrengti stebėjimą ir valdymą iš Vilniaus nuotekų valyklos dispečerinės.

Prietaisams naudoti izoliuotus, ekranuotus kabelius.

Naudotinų prietaisų apsaugos klasės:

- Panardinami jutikliai - IP68;

- Srieginiai ir flanšiniai jutikliai - ne mažiau IP66;

- Signalų perdavimo įtaisai - ne mažiau IP65.

Nuotekų valyklos rekonstruotų ir naujų grandžių technologiniai procesai ir parametrai per bendrą dispečerizacijos (SCADA) sistemą turi būti stebimi ir kontroliuojami/reguliuojami, kaip toliau nurodyta:

- Keičiant esamą įrangą nauja, esama informacijos pateikimo į bendrą SCADA apimtis ir įrangos valdymo/kontrolės lygis (iš bendros SCADA sistemos) turi būti išlaikyti;

- Išplečiant technologinių grandžių pajėgumus, informacijos apie naujos įrangos darbą pateikimo į bendrą SCADA apimtis ir įrangos valdymo/kontrolės lygis (iš bendros SCADA sistemos) turi būti analogiškas esamos įrangos stebėsenos ir valdymo galimybėms (apimtims).

Visa informacija apie įrenginių atskirų grandžių/variklių darbą ir technologinį režimą turi būti perduodama į bendrą SCADA sistemą iš šių įrenginių valdymo skydų. Esama nuotekų valyklos SCADA sistema turi būti atitinkamai išplėsta/atnaujinta, įskaitant ir naujų technologinių procesų vizualizavimą.

Reikalavimai elektros tiekimo, skirstymo, automatikos įrangai pateikti BUR.

## Bendrieji reikalavimai elektros energijos tiekimo valdymo ir duomenų perdavimo sistemai

Šio projekto tikslas yra:

- Siekiant be nuotekų valyklos stabdymo pakeisti elektros ir automatikos įrangą ciklinio veikimo valymo įrenginiuose reikia technologinio pastato priestato atskirose patalpose  įrengti naują elektros skirstyklą, naują automatinio valdymo sistemą ir naują elektroninių ryšių įrangai skirtą patalpą. Vykdant technologinės įrangos keitimo ir naujos įrangos montavimo darbus etapais nuo esamos elektros tiekimo ir procesų valdymo automatizacijos sistemos pereiti prie naujos.

- Naują nuotekų valyklos elektros skirstyklą, numatomą rekonstruojamo pastato priestate, užmaitinti dviem įvadais iš 08 statinyje esančių 10/0,4kV galios transformatorių T1 ir T2 0,4kV pusės (10kV dalis yra ESO atsakomybės riboje). Suprojektuoti ir perkelti AB ESO komercinę elektros apskaitą į naują 0,4kV skirstyklą, numatytą rekonstruojamo pastato priestate.

- Rekonstruojamoje  nuotekų valykloje atskirose patalpose sumontuoti naują įvadinį valdymo skydą su ARĮ ir technologinėmis elektros energijos apskaitomis, automatinę valdymo sistemą ir elektroninių ryšių sistemą.

- Sumontuoti kabelinių kopėčių konstrukcijas, PVC vamzdžių trasas, kabelines jungtis tarp įvadinis elektros apskaitos skydo (ĮVS) ir įrengimų. Įrengti elektrinį šildymą. Numatyti maitinimą oro tiekimo ir šalinimo, apsauginei, priešgaisrinei ir vaizdo stebėjimo sistemoms ir kt.

- Nutiesti kabelines jungtis iki visų technologinių įrenginių.

- Vietoje esamo 70 kVA galingumo įrengti naują dyzelinį elektros generatorių, kuris užtikrins valymo įrengimų darbo režimą dingus elektros energijai (ne mažiau 12 val.).

- Numatyti technines elektros energijos apskaitas visoms tiekimo linijoms, skaitiklių duomenų surinkimą ir perdavimą į SCADA sistemą.

- Valdymo, ryšių, fizinės saugos ir SCADA sistemoms numatyti nepertraukiamo maitinimo įrenginius (UPS), kurie užtikrins avarinį elektros energijos tiekimą ne mažiau kaip 2 val.

- Numatyti, nuotekų atitekėjime ir ištekėjime esančių, analitinių matavimo sistemų, matuojančių cheminį deguonies suvartojimą (ChDS), bendrą azotą (NB), bendrą fosforą (PB), skendinčiąsias medžiagas (SM), fosfatų fosforą (PO4-P), amonio azotą (NH4-N), nitratų azotą (NO3-N), nitritų azotą (NO2-N) ir kt. prijungimą prie naujos valdymo sistemos ir dispečerizavimo sistemos SCADA.

- Atlikti nereikalingos elektros įrangos demontavimo darbus.

- Numatyti esamos saulės elektrinės, kurios įrengtoji galia 129,6 kW, perjungimą prie naujų elektros skirstymo įrenginių.

- Nuotekų valyklos teritorijoje suprojektuoti ir įrengti naujų ne mažiau kaip 500 kW galingumo saulės energijos jėgainių įdiegimą.

- Numatyti ne mažiau kaip 100 kW galingumo 500 kWh talpumo saulės energijos kaupiklio įrengimą.

Pagrindiniai dabartiniai nuotekų valyklos rodikliai:

- Instaliuotas galingumas 278,72 kW.

- Skaičiuojamas galingumas 111,30kW.

- Instaliuota srovė 618,97 A.

- Skaičiuojama srovė 201,04 A.

- Galios koeficientas 0,99.

- Vartotojo kategorija II (iš ESO pusės užmaitinta dviem nepriklausomais įvadais).

- Saulės jėgainės įrengtoji galia 129,6 kW.

- Elektros generatorius 70 kVA galingumo.

Orientaciniai rekonstruotos nuotekų valyklos rodikliai:

Instaliuotas galingumas 480 kW.

Duomenys apie objekte esamus instaliuotus galingumus pateikiami priede.

Duomenys preliminarius naujus instaliuotus galingumus pateikiami priede.

Preliminari technologinė schema su technologiniais įrenginiais ir jų tarpusavio sąveikos, pateikiama informacinės schemos priede.

Statinių, planuojamos naudoti teritorijos ir technologinių  objektų duomenys yra pateikti priede sklypo plano sprendiniai.

## Valdymo sistemos sudėtis

- Visos technologinių ir inžinierinių procesų automatinio valdymo, reguliavimo, matavimų, kontrolės ir signalizavimo sistema skirstoma į šias pagrindines ir vietines valdymo sistemas.

- Pagrindinė valdymo sistema SCADA sudaryta iš:

- Bendros SCADA valdymo sistemos Vilniaus miesto dispečerinėje;

- Operatorių darbo vietos Šalčininkų nuotekų valykloje su dviem monitoriais.

Pagrindinių procesų valdymo sistema, kuri turi būti sudaryta iš:

- Operatoriaus pultelio;

- Valdymo procesorių;

- Įėjimo/išėjimo modulių (hot swap);

- Komunikacinių modulių;

- Tinklo komutatoriaus.

Vietinių (lokalių) procesų valdymo sistema turi būti sudaryta iš:

- Valdymo procesoriaus;

- Įėjimo/išėjimo modulių;

- Komunikacinių ryšio modulių.

## Reikalavimai programuojamiems loginiams valdikliams

PLV sistema turi būti sudaryta iš standartinių komponentų ir turi būti pritaikyta naudojimui pramonėje. Visus PLV sistemos komponentus turi tiekti tas pats gamintojas ir jie turi būti tos pačios gaminių serijos. Negali būti naudojama techninė įranga pagaminta pagal specialų užsakymą.

Visa valdymo sistema turi būti suprojektuota laikantis griežtų patikimumo kriterijų. Sistema turi būti modulinė industrinė su centriniu procesoriumi (CPU), ryšio elementais, įvesties ar išvesties moduliais ir kt.

Įėjimo/išėjimo moduliai turi būti (hot swap) tipo, tai yra, turėti galimybę vykdyti jų keitimą nestabdant valdiklio programos ir privalo turėti ne mažiau kaip aparatinį 20% rezervą. CPU atminties ir centrinio procesoriaus galingumui privalo būti užtikrintas ne mažiau kaip 20% rezervas.

Centrinio procesoriaus (CPU) galingumo turi pakakti proceso valdymo programų paleidimui. Įvadų ar išvadų skaičius apsprendžia rezervo dydį.

Atminties pajėgumai programoms, laikmačiams, skaitikliams, registrams ir kt. turi būti tokie, kad, atlikus visas būtinas programas, skirtas įvairių valdymo įrenginio dalių paleidimui, liktų 50 proc. papildomo pajėgumo.

CPU įrenginiai turi būti moduliniai, surenkami su būtinomis gamykliškai įmontuotomis jungtimis reikalingomis programavimo įrenginiui.

Diskretinių įėjimų moduliai privalo turėti galvaninį atskyrimą tarp procesinių signalų ir PLV elektronikos.

Moduliai turi apdoroti standartizuotus pramoninius signalus.

Tolimesnei PLV plėtrai turi būti numatyta galimybė prijungti nutolusius signalų surinkimo įrenginius (Distrubuted I/O). PLV centrinis procesorius turi turėti galimybę plėtimui iki ne mažiau kaip 30 įėjimo/išėjimo modulių. Ryšio sąsaja tarp PLK ir SCADA gali būti per pramoninį duomenų perdavimo protokolą.

## Reikalavimai technologinių įrenginių valdymui

### Technologiniai mechanizmai, varikliai ir sistemos

Technologiniai mechanizmai, varikliai, sistemos turi būti valdomi tokiais režimais:

- Rankiniu – mygtukais prie valdomo mechanizmo arba jo valdymo spintos;

- Vietiniu – iš valdymo spintos operatoriaus pultelio arba darbo režimo pasirinkimo jungiklių automatinis/išjungta/rankinis.

- Distanciniu - automatiniu – pagal technologinio proceso darbo algoritmą;

- Distanciniu - rankiniu iš operatoriaus darbo stoties arba iš Vilniaus m. dispečerinės.

Informacija apie pasirinktą režimą automatinio valdymo spintoje operatoriaus pultelio arba darbo režimo pasirinkimo jungiklio pagalba perduodama į valdymo sistemą. Esant išrinktam vietinio valdymo režimui, distancinis valdymas iš valdymo sistemos blokuojamas.

Visiems valdomiems technologiniams, sistemų mechanizmams ir įrenginiams darbo vietoje montuojami avarinio stabdymo mygtukai arba variklių saugos jungikliai.

### Gamybos naršyklė (vizualizacija)

Nuotekų valyklos procesų valdymą atlieka valdymo sistemos PLV valdiklis esantis automatinio valdymo spintoje, vietinis operatoriaus pultelis ir dispečerizacijos sistema SCADA atlieka procesų vizualizavimą (HMI – žmogaus ir mašinos sąsaja). Naršyklė (vizualizacija) yra pagrindinis įrankis, naudojamas inžinierių ar operatorių, skirtas naršyti ir kurti hierarchiniu pagrindu struktūrizuotus gamybos arba sistemos modelius. Struktūros atitinka skirtingus gamybos rodinius. Struktūras bet kada galima kurti ir tobulinti.

Visi įrenginiai, esantys gamyboje, yra atvaizduojami kaip objektai, pavyzdžiui: vožtuvai, sklendės, varikliai, valdikliai, rezervuarai ir kt. Atitinkamai šių objektų informacija yra įrašyta šalia ir kontekstiniame meniu, kaip pav., per kontekstinius meniu iškviečiamuose proceso grafikuose, kontroliniuose dialogų languose ir pranešimų puslapiuose, brėžiniuose ar instrukcijose.

### Pranešimai ir įvykiai

Sistemoje pranešimų ir įvykių valdymo palaikymas yra užtikrinamas keliais lygiais. Pranešimai ir įvykiai yra apdorojami nuosekliai (pranešimas yra įvykis, kuris signalizuoja vartotojui apie nenormalią būseną ir kuris turi būti patvirtinamas). Bazinė sistema palaiko įvykių valdymą ir registravimą žurnale.

### Įvykių žurnalai

Galimybė saugoti, peržiūrėti ir nuskaityti procesų duomenis ir istorinę informaciją yra integruota automatizacijos sistemos funkcija. Siekiant tai įgyvendinti, sistema leidžia rinktis keičiamo mastelio operacijos visų lygių vartotojų informacijos poreikiams patenkinti, įskaitant procesų operatorius, inžinierius, techninio aptarnavimo personalą ir operacijų vadovus. Techninio darbo projekto (TDP) rengimo metu Užsakovas nurodys kokie bus reikalingi prieigos lygiai.

Istorijų sistemos funkcijos yra padalintos į bazinės sistemos istorijos funkcijas, operacijų darbastalių ir informacijos valdymo funkcijas.

### Saugumas

Operacijoms ir veiksmams sistemoje galima priskirti skirtingus reikalingus leidimus. Nuo šio priskyrimo priklauso, kokio leidimo vartotojui reikia, kad jis galėtų atlikti operaciją ar veiksmą. Tokių leidimų pavyzdžiai: leidimai skaityti, konfigūruoti ir valdyti. Pavyzdžiui, tam, kad galima būtų panaudoti nustatymo tašką, gali reikėti valdymo leidimo. Kiekvienas kontrolės objekto atributas gali turėti priskirtus skirtingus leidimus, todėl prieigos teises galima diferencijuoti iki atskiro konkretaus veiksmo objekte.

Vartotojų grupėms yra priskiriami skirtingi leidimai – nuo antrinių struktūrų iki atskirų objektų. Palaikoma vartotojų/vartotojų grupių, turinčių skirtingus įgaliojimus skirtingose sistemos srityse, koncepcija. Įgaliojimai yra nustatomi pasirinktinai pasirinktoje struktūroje, pavyzdžiui, funkcinėje struktūroje. Visos vartotojų grupės toje funkcinėje struktūroje irgi turės tokius pačius įgaliojimus. Įgaliojimus taip pat yra įmanoma nustatyti atskirai vienam konkrečiam vartotojui.

Galima rinktis numatytąsias saugos konfigūracijas ir taip sumažinti laiką, kuri reikia skirti sistemai sukonfigūruoti.

### Vartotojų sukeitimas

Vartotojų pakeitimo funkcija leidžia laikinai persijungti tarp vartotojų neatliekant visos Windows išsiregistravimo ir prisiregistravimo sekos. Dėl to kitas vartotojas, kuris, pavyzdžiui prisiregistruoja atlikti užduotis, kurioms reikalingas aukštesnis įgaliojimų lygis, gali prisijungti neišregistruodamas dabartinio vartotojo. Informacijos rodiniai išlieka.

## Reikalavimai programinei daliai

Pagrindinėje SCADA sistemoje turi būti matomi visų pagrindinių ir pagalbinių technologinių procesų vaizdai atvaizduoti realaus laiko būsenomis. Iš darbo stočių turi būti kontroliuojamas visas technologinis procesas. Į operatorių darbo stoties pateikiami visų technologinių linijų ir atskirų technologinių įrenginių būklės duomenys. Duomenys turi turėti galimybe būti archyvuojami. Darbo stotyse turi būti galimybė peržiūrėti visus kontroliuojamus ir archyvuojamus duomenis.

Programinė procesų valdymo įranga darbo vietose turi būti Windows (skirtos serveriams ar darbo stotims) arba lygiavertės visiškai suderinamos su Užsakovo naudojama Microsoft Windows operacinės sistemos pagrindu. Valdymo sistemos įskaitant ir PLV privalo turėti galimybę laiko sinchronizacijai su išoriniu laiko serveriu naudojant NTP protokolą.

Automatizuotos valdymo sistemos pagrindiniai režimai:

- Technologinių objektų nuotolinis valdymas automatiniame darbo režime naudojant PLV sumontuotus technologinio proceso kontrolės ir valdymo skyduose, operatoriui stebint sistemos darbo nukrypimus, avarinę ir technologines signalizacijas, taip pat užduodant reikalingų parametrų užduotis iš SCADA sistemos;

- Technologinių objektų distancinis valdymas atliekamas iš SCADA sistemos;

- Technologinės įrangos vietinis valdymas iš operatoriaus pultelio sumontuoto Technologinių procesų kontrolės ir valdymo skyduose;

- Rankinis - valdymas atliekamas mygtukais, sumontuotais šalia įrengimų arba jų valdymo spintose.

Sugedus bet kuriam valdymo įrenginiui ar jų grandinei, technologinis procesas pereina į autonominį saugaus darbo režimą.

Operatorių darbo stočių monitoriuose turi būti atvaizduota:

- Viso objekto technologinė schema;

- Objekto atskirų technologinių grandžių schemos (parengtinis valymas, bioreaktoriai, dumblo apdorojimo grandis, siurblinės, atvežtinių nuotekų mazgas, tretinis valymas ir kt. );

- Stebimi visi reikalingi technologinių įrenginių parametrai ir rodikliai bei jie archyvuojami. SCADA sistema privalo archyvuoti visus kintamuosius, reikiamu intervalu, netrumpiau nei 3 metus (įskaitant įvykių žurnalo įrašus). Turi būti galimybė archyvuojamų kintamųjų skaičių plėsti. Atlikus darbus objekte turi likti ne mažiau kaip 20% archyvuojamų kintamųjų;

- Visų matuojamų parametrų atvaizdavimas grafikuose vykdomas taip:

- Visi parametrai vaizduojami ant vienos (mastelio atžvilgiu) x ašies su laisvai keičiama laiko skale;

- Y ašis skirta gaunamų reikšmių atvaizdavimui su laisvai keičiama skale;

- Viename grafike galima vaizduoti laisvai pasirinktą skaičių matavimų;

- Spausdinamuose grafikuose atskiri parametrai turi būti spausdinami skirtingomis spalvomis;

- Visos programos išeitys, signalizacijos / aliarmai, grafinių objektų aprašai, ženklai bei kita vizualizacijos sistemoje naudojama ir apdorojama informacija turi būti išvedama lietuvių kalba;

- Kiekvienas signalas turi turėti aprašymą, kuris turi būti lietuvių kalba;

- Visi aprašymai ir žymėjimai prieš juos užrašant, turi būti suderinti su Užsakovu ir atitikti techninio darbo projekto sprendinius.

SCADA ir PLV programavimas turi būti atliekamas pagal tiekėjo parengtą technologinio proceso aprašymą (valdymo algoritmas), kuris privalo būti patvirtintas Užsakovo.

Programinė įranga turi būti suprojektuota taip, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui arba esant avariniam stabdymui, naujas paleidimo ciklas būtų atliekamas teisingai, ir įrenginiai nepradėtų veikti klaidingai. Valdymo sistemos programinė įranga automatiškai nustato įrenginių būklę nurodydama sutrikimus. Vykstant įrengimų valdymui iš vietos ar rankiniame režime iš operatoriaus darbo stoties, turi būti sekama įrenginių padėtis, kad perėjus į automatinį režimą nebūtu nustatymų šuolių. PLV nustato ir signalizuoja apie visus sutrikimus valdomuose įrenginiuose, galinčius sukelti techninius, priežiūros ar veikimo ir gamybos sutrikimus ar gedimus. Taip pat įvykus kokiam nors sutrikimui PLV privalo užfiksuoti ir atskirti pirmąją sutrikimo priežastį kartu su sutrikimo pasekmėmis. Technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistema (SCADA) turi sekti ir identifikuoti ryšio kanalų gedimus.

Valdymo ir vizualizavimo programa turi apimti visas funkcijas, būtinas objektų valdymui:

- Leidimas naudotis programa – programos vartotojų lygių administravimas suteikiant skirtingas teises;

- Signalizacijų ir įvykių valdymas;

- Proceso duomenų saugojimas ir archyvavimas;

- Avarinių pranešimų formavimas. Avariniams pranešimams turi būti numatytas automatinis suskirstymas (filtracija ir vizualus atvaizdavimas) į: avarinius pranešimus ir perspėjamuosius pranešimus;

- Pateikti bendrą pranešimų sąrašą;

- Objektų valdymo funkcijos;

- Duomenų perdavimas tarp valdiklio ir darbo stoties.

- Pagrindiniai valdymo sistemos programos uždaviniai:

- Projektuojamų objektų automatinis valdymas per PLV;

- Vietinis valdymas per iš operatoriaus panelės;

- Distancinis valdymas;

- Technologinių parametrų bei įvykių rinkimas, sisteminimas, archyvavimas, grafikų sudarymas, avarinių pranešimų formavimas;

- Galimybė pakeisti technologinio proceso valdymo parametrus rankiniu būdu.

- Visi signalai turi būti faktiškai patikrinti . Valdymo sistema turi būti derinama realiomis darbo sąlygomis visuose galimuose darbo režimuose pagal procesų technologinį algoritmą (valdymo sistemos veikimas, PLV veikimas, vizualizacijos sistemos SCADA veikimas operatoriaus darbo vietoje, avarinių pranešimų formavimo sistemos, informacijos perdavimo ir priėmimo ryšių sistemos ir kt.).

## Reikalavimai stebėjimo sistemai, apsauginei bei gaisrinė signalizacijai

- Internetinio protokolo (IP) adresų principu veikianti vaizdo stebėjimo sistema, apsauginė signalizacija, gaisrinė signalizacija yra keičiama ir turi atitikti Aplinkos ministro 2004 m. spalio 19 d. patvirtintą įsakymą Nr. D1-543 „Dėl Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų“ galiojančią redakciją.

### Reikalavimai objekto apsaugos priemonėms

Reikalavimai objekto apsaugos priemonėms:

- Vaizdo stebėjimo kamerų sistemos turi būti įrengtos ypač svarbiose saugomos zonos vietose pagal LST EN 62676, užtikrinant dienos ir nakties stebėjimo galimybes.

- Veikia vaizdo įrašymo ir archyvavimo sistema (įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrašams taikomas 30 parų archyvavimo laikotarpis).

- Apsauginės signalizacijos sistemos, judesio davikliai, durų bei langų davikliai turi atitikti LST EN 50131-1 reikalavimus.

- Įrengti pavojaus mygtukus: vieną operatoriaus darbo vietoje ir vieną nešiojamą. Turi būti numatytas tylus iškvietimas.

- Suprojektuota ir įrengta apsauginė signalizacija su įeigos kontrole turi turėti suderinamumą su Pirkėjo naudojama programine įranga.

- Turi būti nupirkta pultų tvarkyklė (vienam papildomam įrenginiui).

- Turi būti pagamintas Apsaugines signalizacijos su įeigos kontrolė vizualizacijos projektas.

### Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą (GASS) reglamentuojantys teisės aktai

Projektuojamą GASS sistema turi remtis galiojančiomis normomis ir taisyklėmis:

- LR įstatymai:

- LR Statybos įstatymas ir kiti įstatymai, reglamentuojantys statinio saugos ir paskirties reikalavimus, kiti teisės aktai, teritorijų planavimo ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai

- Statybos techniniai reglamentai:

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

- STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“

- STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“

- STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“

- Gaisrinės saugos reikalavimai:

- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“.

- Taisyklės:

- „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“

- LR energetikos ministro įsakymu patvirtintos „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“

- LR energetikos ministro įsakymu patvirtintos „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“

Pastaba: Nustojus galioti kuriam nors iš šių dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas arba lygiavertis jam.

### Reikalavimai gaisro aptikimo sistemai

Pagrindinės gaisrinės signalizacijos funkcijos:

- Analizuoti kontroliuojamų patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą, vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro pavojų;

- Perspėti apie gaisro pavojų pastate esančius žmones;

- Perduoti į pavojaus signalą į nutolusį budintį apsaugos postą.

- Suprojektuotą ir Įrengta GASS sistema turi turėti suderinamumą su Pirkėjo naudojama programine įranga.

- Turi būti pagamintas GASS sistemos vizualizacijos projektas.

- Įrengta pranešimų sistema pavojaus atveju (lauke ir technologinių patalpų viduje sirena su raudona blykste).

Patalpose montuojama A tipo gaisro aptikimo sistema (GASS) ir 2 tipo gaisro įspėjimo ir evakuacijos valdymo sistema.

A tipo GASS tai adresuojama GASS sistema, kurios atitiktis vertinama pagal galiojančius LST EN 54 serijos standartus. Sistemą sudaro: gaisrinės signalizacijos pultas, adresiniai gaisriniai detektoriai, gaisriniai optinių spindulinių detektorių (IR) barjerai, adresiniai ranka valdomi gaisriniai mygtukai, garsinės sirenos su raudona blykste.

Kiekvienas detektorius sistemoje turi unikalų adresą, aprašantį jį gaisro signalizacijos centralėje.

Gaisrinėse kilpos turi būti paliekamas ne mažiau 10 proc. adresų atsarga.

Gaisro pavojaus signalams priimti montuojamas 2 kilpų adresinis gaisrinis signalizacijos pultas, t.y. gaisrinė centralė (GC). Gaisrinis signalizacijos pultas maitinamas iš 230V 50 Hz elektros tinklo. Rezervinis signalizacijos pulto maitinimas vyksta nuo papildomų maitinimo šaltinių - akumuliatorių, aprūpinančių sistemą elektros energija dingus tinklo įtampai. Gaisrinės signalizacijos pultas gaisro atžvilgiu analizuoja patalpas 24 val. per parą, vertina gaisro galimybę ir skelbia gaisro pavojaus signalą.

Pagrindinė GASS sistemos sudedamoji dalis yra adresinė centralė, kuri parodo kuris detektorius suveikė ir gaisro pavojaus kilimo vietą, registruoja visus aliarminius įvykius. Centralės pagalba kitoms sistemos sudedamosioms dalims tiekiama energija, užmaitina prijungtus jutiklius ir priima iš jų signalus, taip pat perduoda gaisro pavojaus signalą į garsinius bei vaizdinius signalizavimo prietaisus.

Pagalbinėse patalpose, montuojami gaisriniai temperatūriniai ir dūmų detektoriai, garažų ir agresyviuose patalpose montuojami  skaitmeniniai šilumai jautrūs kabeliai su atsparia cheminėms medžiagoms danga, prie evakuacinių išėjimų, 1,5 m aukštyje montuojami rankiniai gaisriniai pavojaus mygtukai. Pranešimui apie gaisrą patalpų viduje, projektuojamos vidinės garso sirenos.

Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama instaliaciniais signaliniais 2 x 1,0 mm. Ekranuotais priešgaisriniais kabeliais. Kabeliai klojamai paslėptai, vamzdeliuose, loveliuose ar virš pakabinamų lubų.

Signalizacijos prietaisų aparatūros montavimas, laidų išvedžiojimas turi būti atliekamas vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis (toliau – EĮĮBT) ir prietaisų techninės dokumentacijos nurodymais.

Remiantis EĮĮBT automatinių gesinimo ir signalizacijos įrenginių elektros energijos teikimo patikimumas priskiriamas pirmai kategorijai. Gaisrinės signalizacijos maitinimas turi būti atvestas nuo atskiro automatinio jungiklio.

# MECHANINĖ ĮRANGA

## Darbų turinys ir bendrieji reikalavimai

Vykdant mechaninės įrangos tiekimo, montavimo ir paleidimo-derinimo darbus Rangovas turės atlikti tokius darbus, jais neapsiribodamas:

- Suprojektuoti, patiekti ir sumontuoti įrangą pagal specifikacijas, paruošiant darbui visus įrenginius.

- Parengti montavimo brėžinius, kurių mastelis - ne mažiau kaip 1:50 ir kurie, prieš pradedant montavimo darbus, turi būti aprobuojami Užsakovo.

- Parengti eksploatacijos instrukcijas lietuvių kalba trimis egzemplioriais.

- Parengti išpildomuosius brėžinius - trys egzempliorius archyvui ir vieną egzempliorius pastoviai naudoti; visi brėžiniai pateikiami A3 formate ir CAD failais. Brėžinius įrašyti „AUTO-CAD" 2017 ar naujesnės versijos, į elektroninę laikmeną.

- Įrenginius išbandyti ir suderinti, personalą apmokyti  ir darbo vietose.

- Teikti garantinio patiektos įrangos aptarnavimo paslaugas 24 mėnesius nuo įrenginių perdavimo Užsakovui datos. Reakcijos laikas – 1 d. d. ir atstovas Lietuvoje.

Visi tiekiami komponentai projektuojami ir gaminami (statomi) pritaikant juos didžiausioms gaminimo, montavimo ir nepertraukiamos eksploatacijos metu galinčioms kilti poveikio jėgoms. Visa tiekiama įranga turi būti suderinta su Užsakovu. Visiems darbams atlikti turi būti naudojamos naujos medžiagos. Medžiagos ir darbai turi atitikti visuose šios specifikacijos skyriuose pateiktiems  reikalavimams. Turi būti užtikrinama lengva prieiga prie visų komponentų, kurie dėvisi. Visiems stacionariems  įrenginiams turi būti palikta vietos  aptarnavimui pagal gamintojo reikalavimus, tačiau ne mažiau kaip 1 m aplink juos.  Rangovas turi užtikrinti, kad įrangą būtų lengva reguliuoti ir suderinti, įrengiant reikiamus tarpiklius, įdėklus, numatant greitas jungtis ir kitas panašias priemones. Yra privaloma atsižvelgti į visų guolių ir kitų besidėvinčių dalių dėvėjimąsi, sudaryti sąlygas jas lengvai pakeisti naujomis, jeigu koreguoti būtų nepraktiška. Visa tiekiama įranga turi būti sertifikuota pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Jei gedimas įvyko dėl gamintojo kaltės, Rangovas turi atlyginti dėl gedimo atsiradusius nuostolius kaip įmanomai greičiau ir savo lėšomis bei informuoti Užsakovą apie gedimo pašalinimą. Rangovas turi užtikrinti galimybę teikiamos įrangos komponentus pakeisti panašiomis dalimis, gaminamomis alternatyvių tiekėjų.

Rangovui nusprendus, jog naujos įrangos vietos pakeitimas yra būtinas dėl pirkimo dokumentuose nenumatytų aplinkybių, vietos pakeitimas galimas tik suderinus su Užsakovu.

Rangovas turi nusimatyti, jog prie kiekvieno panardinamo siurblio, ar maišyklės, turės įrengti tinkamą elektrifikuotą iškėlimo įrangą.

Įrangos gamintojas ar tiekėjas, sumontavus įrangą ir perduodant ją eksploatuoti Užsakovui, privalės pateikti visus įrangos eksploatavimui reikalingus duomenis (prisijungimo prie įrangos valdymo raktus, valdiklių duomenis, slaptažodžius ir pan.). Tuo atveju, jei  įrangos tiekėjui reikalingas nuotolinis prisijungimas prie įrenginio/-ių, tai turi būti suderinta su Užsakovo informacinių technologinių skyriumi.

# PERSONALO INSTRUKTAVIMAS

Šiame skyriuje aptariamas personalo instruktavimas yra laikomas dalimi Rangovo darbų. Rangovas turi garantuoti, kad būtų užtikrintas Užsakovo personalo instruktavimas, kad jie įgytų kvalifikaciją, reikalingą eksploatuoti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti visus įrengimus, esančius nuotekų valykloje.

Prieš perduodant įrangą Užsakovui, turi būti atliekamas žinių patikrinimas ir išduodami kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai. Rangovas turi Užsakovą informuoti apie tuos instruktuojamus asmenis, kuriuos jo nuomone negalima tinkamai instruktuoti. Rangovas turi prisiimti atsakomybę už suteiktas žinias instruktuojamiems žmonėms ir užtikrinti, kad tinkamai apmokyti darbuotojai gebės savarankiškai ir saugiai dirbti su įranga. Atlyginimus instruktuojamam Užsakovo personalui per visą instruktavimo laiką mokės Užsakovas. Rangovas informuos Užsakovą apie lankomumą.

Rangovas prieš pradėdamas technologinės įrangos montavimą turės pateikti visos įrangos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, o prieš pradėdamas instruktavimą turės pateikti kiekvienos įrangos aprašymus, valdymo instrukcijų projektus, darbo eksploatacijos ir aptarnavimo standartus bei darbuotojų veiksmų avarijos atveju aprašymus. Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba ir ne vėliau kaip 1 mėn. Iki instruktavimo pradžios pateikti Užsakovui. Šias preliminarias versijas Rangovas turės papildyti ir pataisyti, atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir pateikti Užsakovui galutinį variantą prieš darbuotojų instruktavimą

Rangovas privalo paruošti instruktavimo planą, kurį Užsakovas turi patvirtinti ir įteikti jį Užsakovui ne vėliau, kaip prieš vieną mėnesį iki numatytų instruktavimų pradžios. Į planą turi būti įtraukti kursų pagrindiniai tikslai, trukmė, instruktuojamieji dalykai, instruktavimo kursų baigimo dokumentų formos, instruktorių vardai, pavardės ir kvalifikacija. Instruktavimas turi būti pravestas lietuvių kalba.

Bendras instruktavimų tikslas yra užtikrinti, kad personalas sugebės:

- Optimaliai eksploatuoti naują įrangą;

- Valdyti, koreguoti technologinį procesą rankiniame ir automatiniame režimuose;

- Tinkamai kontroliuoti technologinio proceso parametrus;

- Atlikti reikalingus derinimus ir korekcijas;

- Garantuoti teisingą prevencinę ir įprastą priežiūrą;

- Nustatyti įrengimų gedimus ir atlikti remontą;

- Suderinti visus įrengimus, siekiant optimizuoti įrenginių darbą;

- Eksploatuoti ir suprasti elektros bei automatikos valdymo sistemą;

- Atrinkti reikiamas atsargines dalis;

- Tinkamai veikti atsiradus sutrikimams;

- Suprasti aplinkosauginius ir darbuotojų saugos ir sveikatos aspektus;

- Tinkamai naudotis darbų saugos įrankiais ir laikyti darbų saugos ir t.t.

Visas instruktavimui reikalingas priemones, dokumentus ir instrukcijas turi pateikti Rangovas ir perduoti Užsakovui prieš pradedant instruktavimą. Instruktavimas ir demonstravimas turi būti atliekami atitinkamais lygiais kvalifikuotam personalui. Priklausomai nuo instruktuojamų darbuotojų skaičiaus, gali būti reikalingi atskiri kursai skirtingų kategorijų darbuotojams. Instruktuojama turi būti lietuvių kalba. Instruktavimo kursų baigimo dokumentus sudaro protokolai ir dokumentai su darbuotojų parašais, ir įrašais, kad „suprato kaip saugiai ir tinkamai naudotis įrenginiais, užtikrinti nepertraukiamą nuotekų valymo procesą ir bei gebėjimą dirbti savarankiškai“. Instruktavimo kursų baigimo dokumentuose taip pat turi būti instruktorių patvirtinimas parašais, kad suteikė visas būtinąsias  žinias kaip saugiai ir tinkamai naudotis įrenginiais bei užtikrinti nepertraukiamą nuotekų valymo procesą.

Pirmiausiai turi būti instruktuojama teorinė dalis, o ją pabaigus instruktuojama praktinė veikla. Praktinis instruktavimas gali vykti tik po to, kai instruktuojami darbuotojai patvirtins, kad su susipažino įrangos naudojimo/eksploatavimo taisyklėmis, procesu  ir buvo patikrintos įgytos teorinės žinios. Ypatingai turi būti akcentuojami praktiniai užsiėmimai, kurie turi užimti mažiausiai 80 % instruktavimo laiko.

Į praktinius užsiėmimus turi būti įtraukta įprastinės priežiūros veikla, derinimas bei įrankių, matavimo prietaisų naudojimas, valdymas: rankiniu režimu – vietoje, distancinis iš dispečerinės, pervedimas į automatinį; darbas su pranešimais, grafikais, ataskaitomis; užduodamų ribų įvedimas. Proceso paleidimo tvarka, kontrolė po trumpalaikio incidento, avarijos.

## Technologinis procesas

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios temos:

- Technologinis procesas ir jo parametrai;

- Pagrindinių įrenginių grandžių veikimo principai;

- Proceso optimizavimo principai;

- Proceso sutrikimų nustatymas.

- Proceso atstatymas po sutrikimų.

- Pagrindiniai darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

- Galimi pavojai ir rizikos veiksniai. Apsaugos priemonės (asmeninės ir kolektyvinės).

## Mechanizmų eksploatacija

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios temos:

- Pagrindiniai mechaninių komponentų veikimo principai;

- Našumai (pajėgumai);

- Priežiūros darbai;

- Įrenginių sureguliavimas optimaliam veikimui,

- Pagrindinių gedimų nustatymas ir paprastų/tipinių gedimų pašalinimas;

- Darbo saugumas, saugus mechanizmų naudojimas bei saugaus darbo organizavimas; Galimi pavojai ir rizikos veiksniai. Apsaugos priemonės. Saugos įspėjimai ir perspėjimai.

- Praktiniai ir teoriniai pratimai.

- Šaltkalvių apmokymas įrenginių remontui ir aptarnavimui.

## Elektros ir automatinio valdymo įrengimų eksploatacija

Į instruktavimą turi būti įtrauktos šios temos:

- Valdymo pultai, įskaitant valdymo įrangą (dažnio keitikliai, valdikliai, matavimo prietaisai ir t.t.);

- Pagrindiniai elektros tiekimo ir skirstymo mazgų valdymas bei automatika;

- Programuojami loginiai valdikliai (PLV) ir SCADA sistemos;

- Objekte įrengti matavimo prietaisai;

- Pagrindinių gedimų radimas ir paprastų/tipinių gedimų pašalinimas;

- 0,4kV skirstymo įrenginių įprasta priežiūra;

- Įprastinė priežiūra;

- Tipinių gedimų nustatymas ir pataisymas;

- Diagramų skaitymas ir supratimas;

- Darbo saugos aspektai, saugus mechanizmų naudojimas bei saugaus darbo organizavimas;

- Praktinės ir teorinės užduotys.

## Instruktažas

Kai kurie bendrieji instruktažai gali būti pravedami visoms darbuotojų kategorijoms kartu. Praktiniai instruktažai turi būti pravedami atskirai kiekvienai darbuotojų kategorijai.

Kiekvienam instruktažui turi būti paruošta:  programa, detalus procesų ir darbo standartų aprašymas, instrukcijos, užduotys (praktinės ir teorinės). Konspektai turi būti pateikti Užsakovui patvirtinti mažiausiai prieš keturiolika (14) dienų iki tam tikro instruktavimo kurso pradžios. Konspektų skaičius yra: vieną Užsakovui ir po vieną kursų dalyviams.

Rangovas turi paruošti instruktažą iki 10 Užsakovo darbuotojų, iš jų nemažiau kaip 2 IP vaizdo stebėjimo sistemos, apsauginės ir  gaisrinės signalizacijos darbuotojams.

1-asis instruktavimo kursas –Teorinis įvadas

Laikas: Prieš Užsakovui perimant įrenginius.

Dalykai:

- Procesų technologinės schemos;

- Pagrindinių komponentų veikimo principai;

- Įrenginių pajėgumai;

- Procesai vykstantys atskirose grandyse;

- Procesų optimizavimas;

- Valdymo ir ryšių sistemos;

- Tikrinimo tvarka;

- Eksploatacija ir priežiūra;

- Darbuotojų sveikata ir saugumas. Galimi pavojai ir rizikos veiksniai. Apsaugos priemonės.

- Darbo standarto (aiškių nurodymų ir/ar užduočių rinkinys, skirtas užduotis atlikti nuosekliai, laiku ir  besikartojančia rutina) pristatymas

2-ras  –Praktinis instruktavimas veikiant rekonstruotiems įrenginiams

Laikas: Prieš Užsakovui perimant įrenginius.

Dalykai:

- Susipažinimas su įrenginiais;

- Dalyvavimas eksploatacijoje (tik kaip stebėtojai ir/ar praktinių mokymų dalyviai,  be atsakomybės už savo veiksmus);

- Klaidų suradimas;

- Automatinis ir rankinis valdymas, tiek rankinis, tiek distancinis valdymas iš dispečerinės;

- Informacijos vizualizavimo programa SCADA, archyvavimo ir ryšio sistemos;

- Priežiūros reikalavimai;

- Saugumo priemonės. Saugos įspėjimai ir perspėjimai.

- Praktiniai užsiėmimai pagal darbo standartą.

3-ias  Eksploatacijos ir priežiūros instrukcijų supratimas (teorinis ir praktinis egzaminavimas)

Laikas: Prieš Užsakovui perimant įrenginius.

Dalykai:

- Teorinis gedimų radimas;

- Eksploatacija ir priežiūra;

- Procesų gedimų nustatymas;

- Atsarginių dalių užsakymas;

- Vartojimo reikmenų užsakymas;

- Įrengimų pajėgumų patikrinimas;

- Visų proceso parametrų patikrinimas;

- Saugus įrenginių naudojimas;

- Darbuotojų veiksmai avariniais atvejais.

4-as Pakartotinas instruktavimas

Laikas: Po Rangovo vykdytos bandomos eksplotacijos, kai rekonstruotus įrenginius perims Užsakovas.

Dalykai:

- Supažindinimas su atliktais pakeitimais;

- Visų ankstesnių dalykų kartojimas, išskiriant tuos dalykus, kurių pageidaus Užsakovas.

## Darbo standartai

Rangovas turi pateikti Užsakovui darbo standartų su rekonstruotais įrenginiais aprašymus lietuvių kalba: popieriuje vieną  (1) egzempliorių ir skaitmeninėje formoje (Word, Excel, PDF, AutoCad, EPLAN, WinCC, ir kiti projekte naudojami formatai). Dokumentai perduodami per Užsakovo sistemą https://saugiosbylos.vv.lt. Darbo standartuose turi būti pateikti aiškūs nurodymų rinkiniai, skirti su nuotekos valyklos priežiūra susijusias užduotis atlikti nuosekliai, laiku ir besikartojančia rutina. Taip pat turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį, pagrindiniai pavojai darbo procese ir privalomos apsaugos priemonės. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, nurodyti naudotinos programinės įrangos pavadinimai ir versijos. Darbo standartuose turi būti pateikti aiškūs nurodymų ir/ar užduočių rinkiniai, skirti su nuotekos valyklos priežiūra susijusias užduotis atlikti saugiai, nuosekliai, laiku ir besikartojančia rutina.

Darbo standartuose turi būti pateikta ši informacija:

### Įrenginių aprašymas

Turi būti pateiktas kiekvieno įrenginio ir jo dalies aprašymas, galingumas, pajėgumas ir kiti reikiami techniniai parametrai. Trumpai pristatomi standartiniai eksploatacijos ir priežiūros darbai, šių darbų trukmė, aprašoma tinkama tinkamą įrenginių būklė.

Dokumentai, susiję su rizikos analize, pavojais ir viso Įrenginio bei jo įrengimų paženklinimu (įspėjamieji ir informaciniai ženklai).

### Įrenginių eksploatavimas

Išsamiai aprašytos standartinės eksploatavimo procedūros:

- Technologiniai procesai;

- Technologinės schemos, įrengimų brėžiniai, išpildomieji brėžiniai;

- Technologinio proceso aprašymas, nurodant parametrus (slėgiai, debitai, temperatūros, koncentracijos ir t.t.);

- Nurodymai, kokie veiksmai ir užduotys yra atliekamos standartinės eksploatacijos ir priežiūros metu, pateikiamas  jiems numatyta laikas.

- Nurodymai, ką daryti sutrikus atitinkamiems procesams ir įrengimų darbui;

- Įrengimų ir įrengimų grupių paskirtis;

- SCADA ir kontrolės sistema (techninė ir programinė įranga);

- Galimų avarijų likvidavimo scenarijai ir jų aprašymai;

- Saugus renginių eksploatavimas ir priemonės, užtikrinančios saugumą kiekviename eksploatavimo ir priežiūros etape;

- Kaip eksploatuoti sprogioje aplinkoje  ar kitose pavojingose patalpose esančią įrangą.

### Įrenginių priežiūra ir remontas

Priežiūros strategiją ir eksploatavimo procedūras sudaro:

- Išsamūs kalendoriniai grafikai, numatantys visus eksploatavimui keliamus reikalavimus, atnaujinimo ir pakeitimo datas, aprūpinimą atsarginėmis detalėmis ir inventorizacijas, apimantys visą įrangą, mechanizmus, detales, instrumentus, kompiuterius, programinę įrangą;

- Išsamus visų tiekėjų, įskaitant ir tuos, kurie teikia Įrenginiams paslaugas, registravimas;

- Visi kiti metodai, procedūros ir dokumentacija, kurie gali būti reikalingi, kad aptarnaujantis personalas turėtų pilną informaciją apie tinkamą įrangos eksploatavimą.

### Duomenų registravimas

Informacija apie reikiamus registruoti ir stebėti duomenis:

- Paruošti reikiamus eksploatavimo duomenų, mėginių paėmimo ir mėginių analizės rezultatų rinkimui reikalingus registrus.

- Paruošti priežiūros ir gedimų registrus, kuriuose būtų fiksuojama netinkama įrenginių būklė ir remonto darbai.

- Paruošti sekamų parametrų  registrus.

- Parinkti reikalingus bandymų atlikimui ir mėginių paėmimui metodus.

- Paruošti elektros energijos ir cheminių reagentų suvartojimo registrus.

Visa registruoti ir stebimi duomenis turi būti automatiškai išsaugojami SCADA arba tam tikslui skirtoje debesies duomenų bazėje. Turi būti numatyta galimybė išsaugotus duomenis filtruoti ir atsisiųsti tolesnei analizei.

# Bandomoji eksplotacija

## Bendroji dalis

Užbaigęs statybos darbus Rangovas praneša Užsakovui, kad nori pradėti vykdyti bandomąją eksploataciją, kurios trukmė 60 k. d. Šios eksploatacijos metu kasdien imami mėginiai, kurie neturi viršyti 3 lentelėje nustatytų taršos parametrų.

Siekdamas gauti priėmimo-perdavimo aktą, kuris reikalingas Statybos užbaigimo procedūrai, rangovas turi atlikti sėkmingą 60 k. d. bandomąją eksploataciją. Sėkminga eksploatacija laikoma, kai kiekvieną dieną nėra viršyti 3 lentelėje nustatyti taršos parametrai. Jei bent 1 dieną bent 1 parametras viršijamas bandomoji eksploatacija pratęsiama 60 k.d.

Bandomosios eksploatacijos trukmė maksimaliai gali būti tęsiama iki 12 mėn. skaičiuojant nuo rašytinio Rangovo pranešimo, kad jis nori pradėti bandomąją eksploataciją.

Bandomosios eksploatacijos metu turi būti atliekami atitekančių ir išleidžiamų nuotekų sudėties tyrimai UAB „Vilniaus vandenys“ laboratorijoje, arba Rangovui pageidaujant, lygiagrečiai ir kitoje Rangovo pasirinktoje, atestuotoje laboratorijoje. Visas tyrimų išlaidas (ėmimo, transportavimo, ištyrimo, rezultatų ataskaitos parengimo) apmoka Rangovas. Už mėginių paėmimą ir pristatymą į tyrimus atliekančią laboratoriją atsakingas Užsakovas.

Jei per 12 mėn. Rangovui nepavyksta pasiekti nepertraukiamo 60 k. d. trukmės laikotarpio, kai neviršijami 3 lentelėje nustatyti taršos parametrai. Rangovui nėra išmokami nuo kiekvieno atliktų darbų akto sulaikyti pinigai (5 proc.).

# PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Sklypo plano sprendiniai;

Priedas Nr. 2. Informacinės schemos sprendiniai;

Priedas Nr. 3. Darbų kainų žiniaraštis;

Priedas Nr. 4. Duomenys apie objekte esamus instaliuotus galingumus;

Priedas Nr. 5. Duomenys preliminarius naujus instaliuotus galingumus;

Priedas Nr. 6. Medžiagų, atitinkančių UAB „Vilniaus vandenys“ patvirtintas technines specifikacijas, sąrašas.

Priedas Nr. 7. UAB „Vilniaus vandenys“ pavojingų zonų / darbo vietų žymėjimo standartas.