## Esama įranga
1 lentelė | Šalčininkų nuotekų valykloje šiuo metu sumontuotos įrangos sąrašas
| Eil. Nr. | Žymejimas schemoje | Statinio/įrangos/įrenginio pavadinimas | Esama situacija
|  |  |  | Esami įrenginio parametrai | Esamas įrenginio našumas, m3/h | GABIJOS PASTABOS
| 1 |  | ATVEŽTINIŲ IR VIETINIŲ NUOTEKŲ GRANDIS
| 1.1 | SN | Atvežtnių ir vietinių nuotekų siurblinė |  | 10 m3
| 1.1.1 | S10 | Atvežtinių nuotekų siurblys | 25 m3/h, 17m, 4 kW | 25
| 1.1.2 | S11 | Atvežtinių nuotekų siurblys, pakaitinis | 25 m3/h, 17m, 4 kW | 25
| 1.1.3 | D3 | Atvežtinių nuotekų debitomatis | nuo 0 m3/h iki 400 m3/h | 400
| 1.1.4 |  | Radarinis lygio jutiklis | 1 vnt. | -
| 1.1.5 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2 vnt | -
| 1.1.6 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 1.2 | ANP | Atvežtnių nuotekų paėmimo mazgas (esamas ir perkeliamas šalia naujos siurblinės) |  | -
| 2 |  | TECHNOLOGINIS PASTATO GRANDYS
| 2.1 |  | Parengtinio nuotekų valymo grandis |  | 216
| 2.1.1 | P1 | Parengtinio valymo grotos su smėliagaude ir riebalų šalinimu | 60 l/s; 6,97kW | 216
| 2.1.2 | P1 | Parengtinio valymo grotos su smėliagaude ir riebalų šalinimu | - | -
| 2.1.3 | AG | Automatinės grotos avarinėje linijoje | 60 l/s | 216
| 2.1.4 | A1 | Automatinis nuotekų mėginių ėmimo įrenginys su analizatoriais (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, BDS5, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, SM)
| 2.1.5 |  | Vandentiekio siurblys | 10 m3/h; 2,2 kW | 10
| 2.1.6 | D1 | Nuotekų debitomatis (nuotekos iš miesto) | nuo 0 m3/h iki 400 m3/h | 400
| 2.1.7 | D4 | Nuotekų debitomatis (apvadinė linija) | nuo 0 m3/h iki 400 m3/h | 400
| 2.1.8 | NK | Nauja nuotekų surinkimo/srauto gesinimo kamera
| 2.1.9 |  | Elektrifikuotos sklendės
| 2.2 |  | Opapūtinės grandis |  | 1566
| 2.2.1 | O1 | Pirmojo aerotanko orapūtė | 13,05 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 22 kW | 783 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.2 | O2 | Antrojo aerotanko orapūtė | 13,05 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 22 kW | 783 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.3 | O3 | Trečiojo aerotanko orapūtė | - | - | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.4 | O4 | Orapūtė, pakaitinė (įrengiama vietoje) | 13,05 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 22 kW | 783 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.5 | D5, D6, D7 | Oro debitomačiai | - | -
| 2.2.6 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 2.3 |  | Reagentų (krekiklo) dozavimimo grandis | 1 m3
| 2.3.1 | S16 | Krekiklio dozavimo į pirmąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,05 kW | 0.067
| 2.3.2 | S17 | Krekiklio dozavimo į antrąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,05 kW | 0.067
| 2.3.3 | S18 | Krekiklio dozavimo į trečiajį aerotanką siurblys | - | -
| 2.3.4 | S19 | Krekiklio talpos pildymo siurblys | - | -
` | 2.3.5 | D8, D9, D10 | Krekiklio debitomačiai | - | -
| 2.3.6 | KT | Reagentų (krekiklio) talpa | - | -
| 2.4 |  | Išorinio anglies šaltinio dozavimo grandis | -
| 2.4.1 | S12 | Dozavimo į pirmąjį aerotanką siurblys | - | -
| 2.4.2 | S13 | Dozavimo į antrąjį aerotanką siurblys | - | -
| 2.4.3 | S14 | Dozavimo į trečiajį aerotanką siurblys | - | -
| 2.4.4 | S15 | Išorinio anglies šaltinio talpos pildymo siurblys | - | -
| 2.4.5 | D11, D12, D13 | Išorinio anglies šaltinio debitomačiai | - | -
| 2.4.6 | AŠT | Išorinio anglies šaltinio talpa | - | -
| 2.4.7 |  | Šildymas, apšvietimas (jei mazgas lauke) | - | -
| 2.5 |  | Dumblo apdorojimo grandis |  | 20
| 2.5.1 | T | Dumblo tankintuvas | Netankinto 20 m3/h; >=4 %SM; 0,55 kW | 20
| 2.5.2 | PT | Polimerų paruošimo grandis (tankintuvui) | - | -
| 2.5.2.1 |  | Koncentruotų polimerų dozatorius | 0-18 kg/h (milteliai); 0,18 kW | -
| 2.5.2.2 |  | Polimerų tirpalo dozatorius | 75-700 l/h; 0,2 kW | 0.7
| 2.5.2.3 |  | Polimerų tirpalo maišykle | 700/min; 0,55 kW | -
| 2.5.2.4 |  | Polimerų ir dumblo maišytuvas (flokuliatorius) | Vamzdyno D500mm; ilgis- 1300 mm | -
| 2.5.2.5 | D14 | Polimero debitomatis (tankintuvui) | 0-5,67 m3/h | -
| 2.5.3 | C1 | Centrifūga | Netankintu dumblo našumas: 14 m3/h; Sutankintas dumblo našumas: 3 m3/h; Efektyvumas sausinant tankintą dumblą: ≥20,0 %SM; Efektyvumas sausinant netankintą dumblą ≥15,0 %SM; 24,2 kW | 14
| 2.5.4 | C2 | Centrifūga, pakaitinė (įrengiama vietoje) | - | -
| 2.5.5 | PC | Polimerų paruošimo grandis (centrifūgai) | - | -
| 2.5.5.1 |  | Koncentruotų polimerų dozatorius | 0-18 kg/h (milteliai); 0,18 kW | - | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.2 |  | Polimerų tirpalo dozatorius | 75-700 l/h; 0,2 kW | 0.7 | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.3 |  | Polimerų tirpalo maišykle | 700/min; 0,55 kW | - | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.4 |  | Polimerų ir dumblo maišytuvas (flokuliatorius) | Vamzdyno D500mm; ilgis- 1300 mm | - | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.5 | D15 | Polimero debitomačiai (centrifugai) | 0-5,67 m3/h | -
| 2.5.6 |  | Dumblo sraigtinis konvejeris | Ilgis- 6000 mm Skersmuo- 250 mm; 1,5 kW | -
| 2.2.7 | D16, D17 | Dumblo debitomačiai | - | -
| 2.2.8 | D18, D19 | Fugato debitomačiai | - | -
| 2.2.9 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 2.6 |  | Kiti pastato elementai |  | -
| 2.6.1 |  | Šildymo ir vėdinimo įrenginiai | - | -
| 2.6.2 |  | Apšvietimas | - | -
| 3 |  | TECHNOLOGINIAI REZERVUARAI
| 3.1 | IR1 | Išlyginimas rezervuaras (ESAMAS) | 540 m3 | -
| 3.1.1 | M1 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | -
| 3.1.2 | M2 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | -
| 3.1.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.1.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | -
| 3.2 | IR2 | Išlyginimas rezervuaras (NAUIJAS)
| 3.2.1 | M3 | Maišyklė | - | -
| 3.2.2 | M4 | Maišyklė | - | -
| 3.2.3 |  | Radarinis lygio daviklis | - | -
| 3.2.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | - | -
| 3.3 | IRS | Išlyginimųjų talpų siurblinė
| 3.3.1 | S1 | Sausai pastatomas siurblys | 580 m3/h; Slėgis: 0,6 bar; 16 kW | 580
| 3.3.2 | S2 | Sausai pastatomas siurblys | 580 m3/h; Slėgis: 0,6 bar; 16 kW | 580
| 3.3.3 | S3 | Sausai pastatomas siurblys | - | -
| 3.3 | SBR1 | Pirmasis bioreaktorius | 1350 m3 (25,7 x 24 x 4,5)
| 3.3.1 | M5 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | -
| 3.3.2 | M6 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | -
| 3.3.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Aukštis - 1200 mm., plotis - 1500 mm.; 0,75 kW | - | Tikslinti reikiamą galingumą
| 3.3.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Aukštis - 1200 mm., plotis - 1500 mm.; 0,75 kW | - | Tikslinti reikiamą galingumą
| 3.3.5 | S4 | Perteklinio dumblo siurblys | 16,5 l/s; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min. 1,9 kW | 59.4 | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.3.6 | S5 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | - | - | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.3.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 3.3.8 | D20 | Perteklinio dumblo debitomatis
| 3.3.9 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.3.10 | A3 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | 1vnt | -
| 3.3.11 | A3 | Dumblo koncentracijos matuoklis | 1vnt | -
| 3.3.12 | A3 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | 1 kompl. |  | Reikia numatyti P ir N pataretrų matuoklius.
| 3.4 | SBR2 | Antrasis biorekatorius | 1350 m3 (25,7 x 24 x 4,5)
| 3.4.1 | M7 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | -
| 3.4.2 | M8 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | -
| 3.4.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Aukštis - 1200 mm., plotis - 1500 mm.; 0,75 kW | -
| 3.4.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Aukštis - 1200 mm., plotis - 1500 mm.; 0,75 kW | -
| 3.4.5 | S6 | Perteklinio dumblo siurblys | 16,5 l/s; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min. 1,9 kW | 59.4
| 3.4.6 | S7 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | - | - | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.4.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 3.4.8 | D21 | Perteklinio dumblo debitomatis
| 3.4.9 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.4.10 | A4 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | 1vnt | -
| 3.4.11 | A4 | Dumblo koncentracijos matuoklis | 1vnt | -
| 3.4.12 | A4 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | 1 kompl.
| 3.5 | SBR3 | Trečias biorekatorius | 1350 m3 (25,7 x 24 x 4,5)
| 3.5.1 | M9 | Maišyklė | - | -
| 3.5.2 | M10 | Maišyklė | - | -
| 3.5.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | - | -
| 3.5.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | - | -
| 3.5.5 | S8 | Perteklinio dumblo siurblys | - | -
| 3.5.6 | S9 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | - | - | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.5.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 3.5.8 | D22 | Perteklinio dumblo debitomatis
| 3.5.9 |  | Radarinis lygio daviklis | - | -
| 3.5.10 | A5 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | - | -
| 3.5.11 | A5 | Dumblo koncentracijos matuoklis | - | -
| 3.5.12 | A5 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | - | -
| 3.6 | PDR | Perteklinio dumblo rezervuaras | 146 m3
| 3.6.1 | M11 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuotes: 452 mm; 2,75 kW | -
| 3.6.2 | M12 | Maišyklė, pakaitinė | - | -
| 3.6.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.6.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | -
| 3.7 | SDR | Sutankinto dumblo rezervuaras | 97 m3 (8 x 2,7 x 4,5)
| 3.7.1 | M13 | Maišyklė | 325 aps./min.; sparnuote: 417 mm; 1,88 kW | -
| 3.7.2 | M14 | Maišyklė, pakaitinė | - | -
| 3.7.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.7.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | -
| 3.7 | DS | Dumblo siurblinė | -
| 3.7.1 | S20 | Dumblo tiekimo į tankintuvą siurblys | 10-20 m3/h; 2 bar; 4 kW | 20
| 3.7.1 | S21 | Dumblo tiekimo į tankintuvą siurblys, pakaitinis | - | -
| 3.7.2 | S22 | Dumblo tiekimo į centrifūgą siurblys | 4-11 m3/h; 2-3 bar; 2,2 kW | 11
| 3.7.2 | S23 | Dumblo tiekimo į centrifūgą siurblys, pakaitinis | - | -
| 3.7.3 | S24 | Drenažinis siurblys | 14 m3/h; 0,9 bar; 0,7 kW | 14
| 2.2.9 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 3.8 | ADR | Avarinė dumblo talpa | 536 m3 (15,4 x 8,7 x 4,0) |  | Reikia apsispresti kaip mes naudosime tą talpą: (dumblui kaupti ar nuotekoms kaupti)?
| 3.8.1 | M15 | Maišyklė | 345 aps./min.; sparnuote 500 mm; 2,2 kW | -
| 3.8.2 | M16 | Maišyklė, pakaitinė | - | -
| 3.8.3 | S25 | Dumblo tiekimo iš avarinės perteklinio dumblo talpos siurblys | 16,5 l/s; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 59.4
| 3.8.4 | S26 | Dumblo tiekimo iš avarinės perteklinio dumblo talpos siurblys, pakaitinis | - | -
| 3.8.5 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 3.8.6 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | -
| 3.8.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 4 |  | TRETINIO VALYMO GRANDIS
| 4.1 |  | Mikrokoštuvas
| 4.1.1 | MK | Tretinio valymo įrenginys (mikrokoštuvas) | - | - | Gal yra skaičiavimai arba praktinė patirtis, kaip PB išvalymo rodikliai kinta nuo sieto tarpelių dydžio (50µm)? Patikslinti mikrosieto parametrsu pagal parinktą debitą. Padidinau debita iki 60 l/s. reikia patikslinti instaliuotą galingumą.
| 4.1.2 | S27 | Paplavų siurblys (į vietinę nuotekų kamerą) | - | - | Koks yra skaičiuotinas paplavų kiekis? Pakėlimo aukštis? Tinklo ilgis?
| 4.1.3 | S28 | Paplavų siurblys (į vietinę nuotekų kamerą), pakaitinis | - | - | Koks yra skaičiuotinas paplavų kiekis? Pakėlimo aukštis? Tinklo ilgis?
| 4.1.4 | D23 | Paplavų debitomatis | - | - | Kokia įrenginio galia?
| 4.1.5 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 4.2 |  | Techninio vandens paruošimo mazgas
| 4.2.1 | TVP | Techninio vandens paruošimo, dezinfekavimo mazgas | - | -
| 4.2.2 | S29 | Techninio vandens siurblys, slėgio pakėlimo stotelė. | - | -
| 4.2.3 | S30 | Techninio vandens siurblys, slėgio pakėlimo stotelė, pakaitinė. | - | -
| 4.2.4 | D24 | Techninio vandens debitomatis | - | -
| 4.2.5 | TVT | Techninio vandens talpa/rezervuaras | - | -
| 4.2.6 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | -
| 4.2.7 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | -
| 4.2.8 |  | Elektrifikuotos sklendės | - | -
| 5 |  | VALYTŲ NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO GRANDIS
| 5.1 |  | Mėginių ėmimo pastatas
| 5.1.1 | A2 | Automatinis nuotekų mėginių ėmimo įrenginys su analizatoriais (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, BDS5, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, SM) | - | -
| 5.1.2 | D2 | Valytų nuotekų debitomatis | nuo 0 m3/h iki 400 m3/h | 400
| 6 |  | GERIAMO VANDENS GRĘŽINYS
| 6.1.1 | S31 | Geriamo vandens gręžinio siurblys | - | -
| 6.1.2 | VG | Vandens gerinimo įrenginiai | - | -
| 6.1.3 | D25 | Geriamo vandens debitomatis | - | -
KW