## Nauja įranga
1 lentelė | Preliminarus rekonstruotos Šalčininkų nuotekų valyklos įrangos sąrašas
| Eil. Nr. | Žymejimas schemoje | Statinio/įrangos/įrenginio pavadinimas | 2028-2043 m. numatoma situacija
|  |  |  | 2043 m. numatomi parametrai | 2043 m. numatomas minimalus našumas, m3/h | Našumo rezervas, proc. | Numatomas našumas įvertinus rezervą, m3/h | Numatomas galingumas, instaliuota galia, kW | GABIJOS PASTABOS
| 1 |  | ATVEŽTINIŲ IR VIETINIŲ NUOTEKŲ GRANDIS
| 1.1 | SN | Atvežtnių ir vietinių nuotekų siurblinė | 10 m3 | 50 |  | 60 | 15.4
| 1.1.1 | S10 | Atvežtinių nuotekų siurblys | 30 m3/h, 10m, 7,5 W | 25 | 20% | 30 | 7.5
| 1.1.2 | S11 | Atvežtinių nuotekų siurblys, pakaitinis | 30 m3/h, 10m, 7,5 W | 25 | 20% | 30 | 7.5
| 1.1.3 | D3 | Atvežtinių nuotekų debitomatis | nuo 0 m3/h iki 100 m3/h | 30 | 233.3% | 100 | -
| 1.1.4 |  | Radarinis lygio jutiklis | 1 vnt. | - | - | - | -
| 1.1.5 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2 vnt | - | - | - | -
| 1.1.6 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt |  |  |  | 0.4
| 1.2 | ANP | Atvežtnių nuotekų paėmimo mazgas (esamas ir perkeliamas šalia naujos siurblinės) | - | - |  | - | 0.4
| 2 |  | TECHNOLOGINIS PASTATO GRANDYS
| 2.1 |  | Parengtinio nuotekų valymo grandis |  | 245 |  | 269.28 | 18.59
| 2.1.1 | P1 | Parengtinio valymo grotos su smėliagaude ir riebalų šalinimu | 37 l/s; 6,82 kW | 122.5 | 9.91% | 134.64 | 6.82
| 2.1.2 | P1 | Parengtinio valymo grotos su smėliagaude ir riebalų šalinimu | 37 l/s; 6,82 kW | 122.5 | 9.91% | 134.64 | 6.82
| 2.1.3 | AG | Automatinės grotos avarinėje linijoje | 68 l/s; 0,75 kW | 244.8 | 0% | 244.8 | 0.75
| 2.1.4 | A1 | Automatinis nuotekų mėginių ėmimo įrenginys su analizatoriais (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, BDS5, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, SM) | - |  |  |  | 0.2
| 2.1.5 |  | Vandentiekio siurblys | 10 m3/h; 2,2 kW | 10 | 0% | 10 | 2.2
| 2.1.6 | D1 | Nuotekų debitomatis (nuotekos iš miesto) | nuo 0 m3/h iki 600 m3/h | 245 | 144.9% | 600 | -
| 2.1.7 | D4 | Nuotekų debitomatis (apvadinė linija) | nuo 0 m3/h iki 600 m3/h | 245 | 144.9% | 600 | -
| 2.1.8 | NK | Nauja nuotekų surinkimo/srauto gesinimo kamera | - |  |  |  | -
| 2.1.9 |  | Elektrifikuotos sklendės | 9 vnt |  |  |  | 1.8
| 2.2 |  | Opapūtinės grandis |  | 2660 |  | 3458 | 149.6
| 2.2.1 | O1 | Pirmojo aerotanko orapūtė | 29 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 37 kW | 1330 | 30% | 1729 | 37 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.2 | O2 | Antrojo aerotanko orapūtė | 29 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 37 kW | 1330 | 30% | 1729 | 37 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.3 | O3 | Trečiojo aerotanko orapūtė | 29 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 37 kW | 1330 | 30% | 1729 | 37 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.4 | O4 | Orapūtė, pakaitinė (įrengiama vietoje) | 29 Nm3/min; Darbinis slėgis Δp:600 mbar (60kPa); 37 kW | 1330 | 30% | 1729 | 37 | Patikslinau oraučių našumą
| 2.2.5 | D5, D6, D7 | Oro debitomačiai | 3 vnt. |  |  |  | -
| 2.2.6 |  | Elektrifikuotos sklendės | 8 vnt. |  |  |  | 1.6
| 2.3 |  | Reagentų (krekiklo) dozavimimo grandis |  | 0.00033333 |  | 0.134 | 2.65
| 2.3.1 | S16 | Krekiklio dozavimo į pirmąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,05 kW | 0.00016667 | 40100% | 0.067 | 0.05
| 2.3.2 | S17 | Krekiklio dozavimo į antrąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,05 kW | 0.00016667 | 40100% | 0.067 | 0.05
| 2.3.3 | S18 | Krekiklio dozavimo į trečiajį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,05 kW | 0.00016667 | 40100% | 0.067 | 0.05
| 2.3.4 | S19 | Krekiklio talpos pildymo siurblys | 20 m3/h; 2,5 kW | 10 | 100% | 20 | 2.5
` | 2.3.5 | D8, D9, D10 | Krekiklio debitomačiai | 3 vnt. |  |  |  | -
| 2.3.6 | KT | Reagentų (krekiklio) talpa | ≥1,5m3 |  |  |  | -
| 2.4 |  | Išorinio anglies šaltinio dozavimo grandis | 5 m3 | 0.016667 |  | 0.134 | 7.61
| 2.4.1 | S12 | Dozavimo į pirmąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,37 kW | 0.0083333 | 704% | 0.067 | 0.37
| 2.4.2 | S13 | Dozavimo į antrąjį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,37 kW | 0.0083333 | 704% | 0.067 | 0.37
| 2.4.3 | S14 | Dozavimo į trečiajį aerotanką siurblys | 67 l/h; 0,37 kW | 0.0083333 | 704% | 0.067 | 0.37
| 2.4.4 | S15 | Išorinio anglies šaltinio talpos pildymo siurblys | 20 m3/h; 2,5 kW | 10 | 100% | 20 | 2.5
| 2.4.5 | D11, D12, D13 | Išorinio anglies šaltinio debitomačiai | 3 vnt. |  |  |  | -
| 2.4.6 | AŠT | Išorinio anglies šaltinio talpa | ≥6,0 m3 |  |  |  | -
| 2.4.7 |  | Šildymas, apšvietimas (jei mazgas lauke) | - | - | - | - | 4
| 2.5 |  | Dumblo apdorojimo grandis |  | 14 |  | 20 | 53.67
| 2.5.1 | T | Dumblo tankintuvas | Netankinto 20 m3/h; >=4 %SM; 0,55 kW | 14 | 42.86% | 20 | 0.55
| 2.5.2 | PT | Polimerų paruošimo grandis (tankintuvui)
| 2.5.2.1 |  | Koncentruotų polimerų dozatorius | 0-18 kg/h (milteliai); 0,18 kW | 2 kg/h | 800% | 18 kg/h | 0.18
| 2.5.2.2 |  | Polimerų tirpalo dozatorius | 75-700 l/h; 0,2 kW | 0.00375 | 18567% | 0.7 | 0.2
| 2.5.2.3 |  | Polimerų tirpalo maišykle | 700/min; 0,55 kW | - | - | - | 0.55
| 2.5.2.4 |  | Polimerų ir dumblo maišytuvas (flokuliatorius) | Vamzdyno D500mm; ilgis- 1300 mm | 14 | 42.86% | 20 | 0.18
| 2.5.2.5 | D14 | Polimero debitomatis (tankintuvui) | 0-5,67 m3/h | 0.7 | 710% | 5.67 | 0.2
| 2.5.3 | C1 | Centrifūga | Netankintu dumblo našumas: 14 m3/h; Efektyvumas sausinant tankintą dumblą: ≥20,0 %SM; Efektyvumas sausinant netankintą dumblą ≥15,0 %SM; 24,2 kW | 1.875 | 646.7% | 14 | 24.2
| 2.5.4 | C2 | Centrifūga, pakaitinė (įrengiama vietoje) | Netankintu dumblo našumas: 14 m3/h; Efektyvumas sausinant tankintą dumblą: ≥20,0 %SM; Efektyvumas sausinant netankintą dumblą ≥15,0 %SM; 24,2 kW | 1.875 | 646.7% | 14 | 24.2
| 2.5.5 | PC | Polimerų paruošimo grandis (centrifūgai)
| 2.5.5.1 |  | Koncentruotų polimerų dozatorius | 0-18 kg/h (milteliai); 0,18 kW | 2 kg/h | 800% | 18 kg/h | 0.18 | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.2 |  | Polimerų tirpalo dozatorius | 75-700 l/h; 0,2 kW | 0.00375 | 18567% | 0.7 | 0.2 | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.3 |  | Polimerų tirpalo maišykle | 700/min; 0,55 kW | - | - | - | 0.55 | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.4 |  | Polimerų ir dumblo maišytuvas (flokuliatorius) | Vamzdyno D500mm; ilgis- 1300 mm | 14 | 42.86% | 20 | 0.18 | Patikrinti ar gerai įvardijau centrifugos palimerų paruošimą
| 2.5.5.5 | D15 | Polimero debitomačiai (centrifugai) | 2 vnt., 0-5,67 m3/h | 0.7 | 710% | 5.67 | 0.4
| 2.5.6 |  | Dumblo sraigtinis konvejeris | Ilgis- 6000 mm Skersmuo- 250 mm | 0.7 | 42.86% | 1 | 1.5
| 2.2.7 | D16, D17 | Dumblo debitomačiai | 2 vnt. |  |  |  | -
| 2.2.8 | D18, D19 | Fugato debitomačiai | 2 vnt. |  |  |  | -
| 2.2.9 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 2.6 |  | Kiti pastato elementai |  |  |  |  | 20
| 2.6.1 |  | Šildymo ir vėdinimo įrenginiai | - |  |  |  | 20
| 2.6.2 |  | Apšvietimas | - |  |  |  | 5
| 3 |  | TECHNOLOGINIAI REZERVUARAI
| 3.1 | IR1 | Išlyginimas rezervuaras (ESAMAS) |  | - |  | - | 7.5
| 3.1.1 | M1 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | - | - | - | 3.75
| 3.1.2 | M2 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | - | - | - | 3.75
| 3.1.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | 1vnt | - | - | -
| 3.1.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | 2vnt | - | - | -
| 3.2 | IR2 | Išlyginimas rezervuaras (NAUIJAS) | 457 m3 (10,7 x 10,7 x 4) | - |  | - | 7.5
| 3.2.1 | M3 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | - | - | - | 3.75
| 3.2.2 | M4 | Maišyklė | 328 aps./min.; sparnuotes: 480 mm; 3,75 kW | - | - | - | 3.75
| 3.2.3 |  | Radarinis lygio daviklis |  | 1vnt
| 3.2.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai |  | 2vnt
| 3.3 | IRS | Išlyginimųjų talpų siurblinė | - | 0 |  | 0 | 60
| 3.3.1 | S1 | Sausai pastatomas siurblys | 161 l/s; Slėgis: 0,6 bar; 20 kW | 262 | 121.2% | 579.6 | 20
| 3.3.2 | S2 | Sausai pastatomas siurblys | 161 l/s; Slėgis: 0,6 bar; 20 kW | 262 | 121.2% | 579.6 | 20
| 3.3.3 | S3 | Sausai pastatomas siurblys | 161 l/s; Slėgis: 0,6 bar; 20 kW | 262 | 121.2% | 579.6 | 20
| 3.3 | SBR1 | Pirmasis bioreaktorius |  | 262 |  | 1200 | 19.7
| 3.3.1 | M5 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.3.2 | M6 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.3.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75 | Tikslinti reikiamą galingumą
| 3.3.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75 | Tikslinti reikiamą galingumą
| 3.3.5 | S4 | Perteklinio dumblo siurblys | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9 | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.3.6 | S5 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9 | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.3.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 3.3.8 | D20 | Perteklinio dumblo debitomatis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.3.9 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.3.10 | A3 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.3.11 | A3 | Dumblo koncentracijos matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.3.12 | A3 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | 1 kompl. |  |  |  | 0.2 | Reikia numatyti P ir N pataretrų matuoklius.
| 3.4 | SBR2 | Antrasis biorekatorius |  | 262 |  | 1200 | 19.7
| 3.4.1 | M7 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.4.2 | M8 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.4.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75
| 3.4.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75
| 3.4.5 | S6 | Perteklinio dumblo siurblys | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9
| 3.4.6 | S7 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9 | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.4.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 3.4.8 | D21 | Perteklinio dumblo debitomatis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.4.9 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.4.10 | A4 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.4.11 | A4 | Dumblo koncentracijos matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.4.12 | A4 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | 1 kompl. |  |  |  | 0.2
| 3.5 | SBR3 | Trečias biorekatorius |  | 262 |  | 1200 | 19.7
| 3.5.1 | M9 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.5.2 | M10 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuote: 505 mm; 6,9 kW | - | - | - | 6.9
| 3.5.3 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75
| 3.5.4 |  | Valytų nuotekų išleidimas -plūduriuojantis dekanteris | Plūduriuojantis dekanteris; 600 m³/h; 0,75 kW | 131 | 358% | 600 | 0.75
| 3.5.5 | S8 | Perteklinio dumblo siurblys | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9
| 3.5.6 | S9 | Perteklinio dumblo siurblys, pakaitinis | 108 m3/h; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 51 | 111.8% | 108 | 1.9 | Max bendras perteklinio dumblo kiekis 120 m3/d. Vienas neraktorius išleidžia 60 m3 per 3 ciklus 20 = 60/3; Tikslinti siurbių našumą.
| 3.5.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 3.5.8 | D22 | Perteklinio dumblo debitomatis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.5.9 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.5.10 | A5 | Deguonies, pH ir temperatūros matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.5.11 | A5 | Dumblo koncentracijos matuoklis | 1vnt | - | - | - | -
| 3.5.12 | A5 | Nuotekų taršos parametrų analizatoriai (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas) | 1 kompl. |  |  |  | 0.2
| 3.6 | PDR | Perteklinio dumblo rezervuaras |  |  |  |  | 5.5
| 3.6.1 | M11 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuotes: 452 mm; 2,75 kW | - | - | - | 2.75
| 3.6.2 | M12 | Maišyklė, pakaitinė | 335 aps./min.; sparnuotes: 452 mm; 2,75 kW | - | - | - | 2.75
| 3.6.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | -
| 3.6.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | - | - | -
| 3.7 | SDR | Sutankinto dumblo rezervuaras |  |  |  |  | 5.5
| 3.7.1 | M13 | Maišyklė | 335 aps./min.; sparnuotes: 452 mm; 2,75 kW | - | - | - | 2.75
| 3.7.2 | M14 | Maišyklė, pakaitinė | 335 aps./min.; sparnuotes: 452 mm; 2,75 kW | - | - | - | 2.75
| 3.7.3 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | -
| 3.7.4 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | - | - | -
| 3.7 | DS | Dumblo siurblinė |  |  |  |  | 14.1
| 3.7.1 | S20 | Dumblo tiekimo į tankintuvą siurblys | 10-20 m3/h; 2 bar; 4 kW | 14 | 42.86% | 20 | 4
| 3.7.1 | S21 | Dumblo tiekimo į tankintuvą siurblys, pakaitinis | 10-20 m3/h; 2 bar; 4 kW | 14 | 42.86% | 20 | 4
| 3.7.2 | S22 | Dumblo tiekimo į centrifūgą siurblys | 4-12 m3/h; 2-3 bar; 2,2 kW | 1.875 | 540% | 12 | 2.2
| 3.7.2 | S23 | Dumblo tiekimo į centrifūgą siurblys, pakaitinis | 4-12 m3/h; 2-3 bar; 2,2 kW | 1.875 | 540% | 12 | 2.2
| 3.7.3 | S24 | Drenažinis siurblys | 14 m3/h; 0,9 bar; 0,7 kW | - | - | - | 0.7
| 2.2.9 |  | Elektrifikuotos sklendės | 5 vnt. |  |  |  | 1
| 3.8 | ADR | Avarinė dumblo talpa |  | 20 |  | 59.4 | 8.6 | Reikia apsispresti kaip mes naudosime tą talpą: (dumblui kaupti ar nuotekoms kaupti)?
| 3.8.1 | M15 | Maišyklė | 345 aps./min.; sparnuote 500 mm; 2,2 kW | - | - | - | 2.2
| 3.8.2 | M16 | Maišyklė, pakaitinė | 345 aps./min.; sparnuote 500 mm; 2,2 kW | - | - | - | 2.2
| 3.8.3 | S25 | Dumblo tiekimo iš avarinės perteklinio dumblo talpos siurblys | 16,5 l/s; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 20 | 197% | 59.4 | 1.9
| 3.8.4 | S26 | Dumblo tiekimo iš avarinės perteklinio dumblo talpos siurblys, pakaitinis | 16,5 l/s; Slėgis: 1,01 bar; Apsisukimai: 1450 aps./min.; 1,9 kW | 20 | 197% | 59.4 | 1.9
| 3.8.5 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | -
| 3.8.6 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | - | - | -
| 3.8.7 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 4 |  | TRETINIO VALYMO GRANDIS
| 4.1 |  | Mikrokoštuvas |  | - |  | - | 15
| 4.1.1 | MK | Tretinio valymo įrenginys (mikrokoštuvas) | 189 l/s; sietas: 20µm; | 524 | 29.77% | 680 | 10 | Gal yra skaičiavimai arba praktinė patirtis, kaip PB išvalymo rodikliai kinta nuo sieto tarpelių dydžio (50µm)? Patikslinti mikrosieto parametrsu pagal parinktą debitą. Padidinau debita iki 60 l/s. reikia patikslinti instaliuotą galingumą.
| 4.1.2 | S27 | Paplavų siurblys (į vietinę nuotekų kamerą) | 20 m3/val, 10m.v.st | 10 | 100% | 20 | 2.2 | Koks yra skaičiuotinas paplavų kiekis? Pakėlimo aukštis? Tinklo ilgis?
| 4.1.3 | S28 | Paplavų siurblys (į vietinę nuotekų kamerą), pakaitinis | 20 m3/val, 10m.v.st | 10 | 100% | 20 | 2.2 | Koks yra skaičiuotinas paplavų kiekis? Pakėlimo aukštis? Tinklo ilgis?
| 4.1.4 | D23 | Paplavų debitomatis | nuo 0 m3/h iki 50 m3/h | 10 | 400% | 50 | 0.2 | Kokia įrenginio galia?
| 4.1.5 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 4.2 |  | Techninio vandens paruošimo mazgas | 50 m3 | - |  | - | 20.3
| 4.2.1 | TVP | Techninio vandens paruošimo, dezinfekavimo mazgas | 25 m3/h |  |  |  | 1.5
| 4.2.2 | S29 | Techninio vandens siurblys, slėgio pakėlimo stotelė. | 25 m3/h; 80m.v.st | - | - | - | 9.2
| 4.2.3 | S30 | Techninio vandens siurblys, slėgio pakėlimo stotelė, pakaitinė. | 25 m3/h; 80m.v.st | - | - | - | 9.2
| 4.2.4 | D24 | Techninio vandens debitomatis | nuo 0 m3/h iki 100 m3/h | 25 | 300% | 100 | -
| 4.2.5 | TVT | Techninio vandens talpa/rezervuaras | ≥50 m3 |  |  |  | -
| 4.2.6 |  | Radarinis lygio daviklis | 1vnt | - | - | - | -
| 4.2.7 |  | Plūdiniai lygio matuokliai | 2vnt | - | - | - | -
| 4.2.8 |  | Elektrifikuotos sklendės | 2 vnt. |  |  |  | 0.4
| 5 |  | VALYTŲ NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO GRANDIS
| 5.1 |  | Mėginių ėmimo pastatas |  |  |  |  | 0.4
| 5.1.1 | A2 | Automatinis nuotekų mėginių ėmimo įrenginys su analizatoriais (analitės: bendras azotas, bendras fosforo, ChDS, BDS5, Amonio azotas, nirtratų azotas, nitritų azotas, fosfatų fosforas, SM) | 1 kompl. |  |  |  | 0.2
| 5.1.2 | D2 | Valytų nuotekų debitomatis | nuo 0 m3/h iki 400 m3/h | 262 | 52.67% | 400 | 0.2
| 6 |  | GERIAMO VANDENS GRĘŽINYS |  |  |  |  | 9.2
| 6.1.1 | S31 | Geriamo vandens gręžinio siurblys | 25 m3/h; 80m.v.st | - | - | - | 9.2
| 6.1.2 | VG | Vandens gerinimo įrenginiai | minkštinimo bei nugeležinimo sistemos našumas: 25 m3/h |  |  |  | -
| 6.1.3 | D25 | Geriamo vandens debitomatis | nuo 0 m3/h iki 100 m3/h | 25 | 300% | 100 | -
[6 empty] | VISO INSTALIUOTAS GALINGUMAS: |  | 480.62 | KW