Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Aktuali redakcija

Patvirtinta Viešųjų pirkimų komisijos

2025-07-11 protokolu Nr.(54.1E)TS9-262

- Statytojas: Raseinių rajono savivaldybė;

- Statinio adresas: Raseinių r. sav. teritorija;

- Perkamo objekto pavadinimas: Raseinių r. sav. gatvių apšvietimo paslaugos skaitmenizavimas, įsigyjant gatvių apšvietimo valdymo įrangos montavimo ir aptarnavimo darbus su programine įranga.

- Statinio duomenys:

Statinio statybos rūšis – Paprastas remontas;

Statinio paskirtis – inžineriniai tinklai;

Statinio kategorija – nesudėtingasis statinys;

Inžinerinių statinių grupė – inžineriniai tinklai.

- Bendrieji reikalavimai sistemai:

Reikalavimas

5.1. skaitmenizuoti gatvių apšvietimo paslaugą, atliekant gatvių apšvietimo valdymo įrangos montavimo ir aptarnavimo darbus (pagal parengtą statybos supaprastintą projektą) su programine įranga, kuri aprašyta 9 punkte.

- Bendrieji statinio rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. Inžineriniai tinklai |  |  |  |
| 6.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: | km | 1.480 |  |
| Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis: |  |  |  |
| 6.2. Požeminės dalies apšvietimo KL 0,4 kV | km | 1.480 |  |
| Inžinerinių tinklų apsaugos zonos plotis | m | 2 |  |
| 6.3. Apšvietimo el. tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis: 0,4 kV | vnt. / mm² | Al 4x16 |  |
| 6.4. Apšvietimo valdymo spintos (AVS) | Kompl. | 185 |  |

- Preliminarus statybos darbų aprašymas (Darbų kiekiai pateikti projekte „Raseinių r. sav. gatvių apšvietimo paslaugos skaitmenizavimas“ 2024-136-XX-TDP-E.S

- Kiti reikalavimai:

  - Darbai atliekami laikantis galiojančių Lietuvos Respublikos standartų, statybos normų, taisyklių, techninių reglamentų ir kitų norminių dokumentų. Sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

  - Reikalingus derinimus ir leidimus su projektu susijusiems darbams vykdyti, rangovas derina pats.

- Reikalavimai valdymo ir kontrolės sistemos programinei įrangai ir funkcionalumui

- Apšvietimo valdymo ir kontrolės sistemos programinė įranga privalo:

- turėti žiniatinklio aplikaciją bei jos mobiliąją versiją arba išmaniąją programėlę aptarnaujančiam personalui darbui gatvėse, bei kad jį būti prieinama iš bet kurio kompiuterio per įvairių tipų naršykles, įskaitant, „Edge“, „Safari“, „Firefox“ ir „Chrome“;

- turėti 2 žingsnių verifikacijos prieigą su įrenginio įsiminimo funkcija, bei palaikyti HTTPS duomenų perdavimo protokolą, papildomam saugumui užtikrinti;

- turėti sudarytas sąlygas administratoriui kurti, modifikuoti, ištrinti: vartotojus, slaptažodžius, grupes, valdymo spintas, linijas ir t.t. Turi būti sukurti 2 personalo prieigos lygiai: - administratorius - visos teisės; - vartotojas, galintis tik stebėti sistemos darbą, parametrus. Tiekėjas turės apmokyti pirkėjo personalą.

- palaikyti API (Application Programming Interface)

- Sistema turi palaikyti lietuvių kalbą

- turėti interaktyvų geografinį žemėlapį su jame atvaizduotomis spintomis su galimybe skydus pasirinkti, iškviesti informacinį langą, redaguoti nustatymus, kurti naujus objektus, perkelti, naikinti, grupuoti ir dubliuoti objektus, taip pat filtruoti juos pagal būseną, profilį, grupę;

- būti suderinama su vienu ar daugiau plačiai naudojamų žemėlapių šaltinių (pvz.: Microsoft Bing, Google, ARC GIS ar kt.) bei privalo turėti kelis atvaizdavimo tipus (žemėlapis, palydovas ar kt.);

- būti pritaikyta naudoti 10 ir daugiau vartotojų, priskiriant jiems skirtingas vartotojo teises (įskaitant administracines), sąsajos kalbą ir aliarminių pranešimų nustatymus;

- valdyti apšvietimo įsijungimą/išsijungimą fotojutiklio pagalba, keisti bei stumdyti aktyvumo intervalą;

- turėti galimybę nuotoliniu būdu apšvietimo įsijungimui/išsijungimui, bei priskirti vieną fotojutiklį kelioms valdymo spintoms;

- nustatyti fazių kontaktorių, šviestuvų linijų ir fotojutiklių gedimus;

- turėti galimybę interaktyviuose srovės suvartojimo grafikuose interaktyviai nustatyti ribines srovės vertes (pvz., interaktyvių slankiklių pagalba) ir atvaizduoti sistemoje aliarminius pranešimus, kai srovės suvartojimo vertės nukrypsta iš nustatytų ribų (ribos nustatomos montavimo metu);

- atvaizduoti grafiškai tokius linijų parametrus kaip: srovė, įtampa, darbo laikas;

- pranešti apie maitinimo įtampos šuolius arba kritimus, kai jie viršija nustatytą ribą(±15%);

- teikti išsamias ataskaitas apie vartotojų veiksmus sistemoje

- registruoti šviestuvų linijų darbo laiką;

- turėti spalvinį valdymo spintų, išėjimo būsenų atvaizdavimą, priklausomai nuo realaus laiko būsenos (yra/nėra maitinimo įtampa, yra/nėra apkrova, dega/nedega linija, gedimai, ryšio klaidos ir t.t.);

- rodyti kiekvienos spintos identifikacinę informaciją, pasirinkus iš sąrašo ar interaktyvaus žemėlapio (pradinę informaciją įveda tiekėjas).

- palaikyti ilgalaikį prisijungimo seansą, tam kad būtų galima stebėti sistemos būseną;

- Gatvių apšvietimo valdymo sistemos valdiklio programinės įrangos licencija ir duomenų srautas turi būti įskaičiuotas į bendras projekto sąnaudas (ne trumpiau 5 metams).

10. Sistemos kritiniai aliarminiai pranešimai:

10.1 Nesankcionuotas valdymo spintos durų atidarymas;

10.2 Įtampos dingimas įėjime (iš elektros energijos tiekėjo);

10.3 Valdiklio maitinimo dingimas;

10.4 Viršįtampių ribotuvo gedimas.