Pirkimo dokumentų

1 priedas

PETELIŠKINĖ SKLENDĖ SU PNEUMATINIU VALDYMU IR SUMONTAVIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Nuotekų valyklos peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu ir sumontavimo darbais. Viso 3 vnt;

1.1.1.Sklendės tipas: Peteliškinė;

1.1.2.Nominalus diametras (DN): 250 mm;

1.1.3.Korpusas: Ketaus GG25 arba nerūdijantis plienas, arba lygiavertis (su geresnėmis mechaninėmis savybėmis);

1.1.4.Diskas: Nerūdijantis plienas AISI 316 arba padengtas PTFE, arba lygiavertis (su geresnėmis mechaninėmis savybėmis);

1.1.5.Tarpinė: PTFE arba lygiavertė (su geresnėmis savybėmis atsparumui biodujoms ir H2S);

1.1.6.Flanšu tipas: Wafer (tarpflanšinis), PN10/16;

1.1.7.Serfifikatai: CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai);

1.1.8.Pneumatinės pavaros veikimo tipas: ON / OFF (visiškai atidaryta / visiškai uždaryta);

1.1.9.Pneumatinės pavaros darbinis slėgis: 5-8 bar;

1.1.10.Pneumatinė pavara turi turėti galinių padėčių jungiklius (NO/NC);

1.1.11.Elektromagnetinis vožtuvas valdomas 24V DC;

1.1.12.Elektronikos komponentu darbo temperatūra (nemažiau): -20 oC iki +60oC;

1.1.13.Apsaugos klasė: IP65 ar aukštesnė;

Pastaba: dingus įtampai ir išsijungus elektromagnetiniam vožtuvui pneumatinė pavara automatiškai uždaro sklendę;

1.1.14.Visos medžiagos turi būti atsparios H₂S, metanui ir drėgmei;

1.1.15.Sandarinimo medžiagos turi būti nepralaidžios dujoms (biodujoms);

1.1.16.Viso komponentai turi būti paženklinti CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai, pvz., Zona 2, II 2G Ex h IIB T4 Gb)

1.1.17.Šios sklendės valdymo schema pateikta Priede Nr. 1;

1.1.18.Šių sklendžių esama sumontavimo vietos foto pateikta Priede Nr. 3 (pozicija 1, 2 ir 3);

1.1.19.Visi darbai apima esamų sklendžių išmontavimą, naujų sklendžių sumontavimą ir prijungimą.

  - Nuotekų valyklos peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu ir sumontavimo darbais. Viso 1 vnt;

1.2.1.Sklendės tipas: Peteliškinė;

1.2.2.Nominalus diametras (DN): 250 mm;

1.2.3.Korpusas: Ketaus GG25 arba nerūdijantis plienas arba lygiavertis (su geresnėmis mechaninėmis savybėmis);

1.2.4.Diskas: Nerūdijantis plienas AISI 316 arba padengtas PTFE, arba lygiavertis (su geresnėmis mechaninėmis savybėmis);

1.2.5.Tarpinė: PTFE arba lygiavertė (su geresnėmis savybėmis atsparumui biodujoms ir H2S);

1.2.6.Flanšu tipas: Wafer (tarpflanšinis), PN10/16;

1.2.7.Serfifikatai: CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai);

1.2.8.Pneumatinės pavaros veikimo tipas: Dvigubo veikimo;

1.2.9.Pneumatinės pavaros darbinis slėgis: 5-8 bar;

1.2.10.Pneumatinės pavaros valdymo sistema – Pozicionierius:

- Įėjimo signalas: 4-20 mA

- Temperatūra (nemažiau): -20 oC iki +60oC;

- Funkcija: Procentinis sklendės atidarymo valdymas;

- Montavimas: Tiesiogiai ant pavaros.

1.2.11.Atgalinio ryšio sistemos modulis (Feedback Unit):

- Išėjimo signalas: 4–20 mA (procentinis padėties signalas);

- Papildomai: Galinių padėčių signalai (NO/NC kontaktai);

- Montavimas: Ant pavaros.

1.2.12.Apsaugos klasė: IP65 ar aukštesnė;

Pastaba: dingus įtampai pneumatinė pavara automatiškai uždaro sklendę;

1.2.13.Visos medžiagos turi būti atsparios H₂S, metanui ir drėgmei;

1.2.14.Sandarinimo medžiagos turi būti nepralaidžios dujoms (biodujoms);

1.2.15.Viso komponentai turi būti paženklinti CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai, pvz., Zona 2, II 2G Ex h IIB T4 Gb)

1.2.16.Šios sklendės valdymo schema pateikta Priede Nr. 2;

1.2.17.Šių sklendžių esama sumontavimo vietos foto pateikta Priede Nr. 3 (pozicija 4);

1.2.18.Visi darbai apima esamų sklendžių išmontavimą, naujų sklendžių sumontavimą ir prijungimą.

Tikslesniam darbų apimties įsivertinimui, prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama Tiekėjui atvykti į vietą apžiūrai.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1.Nereikalinga

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

3.1.Serfifikatai: CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai)

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1. Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1. Netaikomi

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

6.1. Sklendės pristatomos į vietą ( Marvelės g. 199a. )sumontuojamos, prijungiamos ir išbandomos.  Pasirašomas priėmimo perdavimo aktas.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1.Nereikalinga

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1.Techninė dokumentacija, atitikties deklaracija pateikiama su pasiūlymu.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1. Netaikomi

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1.Netaikomi

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1. 12 mėn., nebent gamintojas nurodo kitaip.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1. CE, ATEX (tinkama sprogiai aplinkai)

- Žalieji reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

13.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

______________________________________________________________

Priedas Nr1

Sklendės (ON/OF) valdymo schema (analogiška visoms 3-ims sklendėms)

Priedas Nr2

Sklendės (su procentiniu sklendės atidarymo/uždarymo valdymu) valdymo schema

Priedas Nr3

Sklendžių sumontavimo vietos esama situacija

- Patalpos vaizdas, sklendės pažymėtos 1 ir 2;                                            b) vaizdas iš viršaus, sklendės pažymėtos 1 ir 2;

4

3

- Patalpos vaizdas, sklendės pažymėtos 3 (ON/OFF) ir 4 (su pozicionieriumi);

- Sklendė su pozicionieriumi detalesni vaizdai