## Lapas1
5 priedas
Kainų pasiūlymo lentelė
Tiekėjas:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt. be PVM, Eur | Įkainis vnt. su PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Gamintojas/ produkto pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
I. Medicininių blokų komplektacijos
I.1 | 1. Blokas chirurgo darbo vietai | vnt | 1
1.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
1.2. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 2 grupės po 4 vnt.
1.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
1.4. Vakuumo jungtis 2 vnt.
I.2 | 2. Blokas chirurgo darbo vietai (su CO2 jungtimi) | vnt | 1
2.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
2.2. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 2 grupės po 4 vnt.
2.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
2.4. Vakuumo jungtis 2 vnt. 2.5. Medicininių CO2 dujų jungtis 1 vnt.
I.3 | 3. Blokas neurochirurgo darbo vietai (t.p. anesteziologo darbo vietai Neurochirurgijos operacinėje) | vnt | 1
3.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
3.2. Vienfazė ~220V elektros rozetė 2 grupės po 4 vnt.
3.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt. 3.4. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 2 vnt.
3.5. Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu 1 vnt.
3.6. Vakuumo jungtis 2 vnt.
3.7. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt.
3.8. Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis 1 vnt.
I.4 | 4. Blokas kardiochirurgo darbo vietai | vnt | 1
4.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
4.2. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 2 grupės po 4 vnt.
4.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
4.4. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 2 vnt.
4.5. Vakuumo jungtis 2 vnt
4.6. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt.
4.7. Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis 1 vnt.
I.5 | 5. Blokas akių chirurgo darbo vietai | vnt | 1
5.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
5.2. Vienfazė ~220V elektros rozetė 2 grupės po 4 vnt.
5.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
5.4. Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu 1 vnt.
5.5. Vakuumo jungtis 1 vnt.
5.6. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt.
5.7. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 1 vnt.
5.8. Medicininio azoto suboksido (N2O) jungtis 1 vnt.
I.6 | 6. Blokas akių chirurgo darbo vietai | vnt | 1
6.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
6.2. Vienfazė ~220V elektros rozetė 2 grupės po 4 vnt.
6.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
6.4. Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu 1 vnt.
6.5. Vakuumo jungtis 1 vnt.
6.6. Medicininio deguonies jungtis 1 vnt.
6.7. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 1 vnt.
6.8. Medicininio azoto suboksido (N2O) jungtis 1 vnt.
6.9. Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis 1 vnt.
I.7 | 7. Blokas anesteziologo darbo vietai | vnt | 2
7.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
7.2. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 2 grupės po 4 vnt.
7.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 4 vnt.
7.4. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 2 vnt.
7.5. Vakuumo jungtis 2 vnt.
7.6. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt.
7.7. Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis 1 vnt.
I.8 | 8. Blokas reanimacijos palatai (1-nai lovai) | vnt | 1
8.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
8.2. Vienfazė ~220V elektros rozetė 2 grupės po 5 vnt.
8.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 2 vnt.
8.4. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 2 vnt.
8.5. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt. 8.6. Vakuumo jungtis 2 vnt.
I.9 | 9. Blokas reanimacijos palatai (1-nai lovai), be elektros dalies | vnt | 1
9.1. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 2 vnt.
9.2. Medicininio deguonies jungtis 2 vnt.
9.3. Vakuumo jungtis 2 vnt.
I.10 | 10. Blokas pooperacinei palatai (1-nai lovai) | vnt | 1
10.1. Automatinis elektros įtampos išjungiklis 2 vnt.
10.2. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 2 grupės po 5 vnt.
10.3. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 2 vnt.
10.4. Medicininio deguonies jungtis 1 vnt.
10.5. Vakuumo jungtis 1 vnt.
I.11 | 11. Trijų jungčių blokas (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant) | vnt | 2
11.1. Medicininio deguonies jungtis 1 vnt.
11.2. Vakuumo jungtis 1 vnt.
11.3. Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis 1 vnt.
I.12 | 12. Dviejų jungčių blokas (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant) | vnt | 2
12.1. Medicininio deguonies jungtis 1 vnt.
12.2. Vakuumo jungtis arba medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis . priklausomai nuo poreikio 1 vnt.
I.13 | 13. Vienos jungties blokas (virštinkinio arba potinkinio vamzdyno montavimui, suderinama užsakant) | vnt | 20
13.1. Medicininio deguonies, vakuumo arba medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis priklausomai nuo poreikio 1 vnt.
I.14 | 14. Blokas su apšvietimo įranga | vnt | 2
14.1. Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas 1 grupė, iki 4 vnt. (suderinama užsakant)
14.2. Medicinos aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas 2 vnt.
14.3. Medicininio deguonies jungtis 1 vnt.
14.4. Pasirinktinai (suderinama užsakant) vakuumo arba 0,5 MPa suspausto oro jungtis 1 vnt.
14.5. Įmontuotas atspindėtos palatinės šviesos (šviesos srautas nukreiptas į viršų) šaltinis, kuris įjungiamas iš distancinio valdymo pultelio (I d. 14.9. p.) 1 vnt.
14.6. Įmontuotas skaitymo šviesos (šviesos srautas nukreiptas žemyn) šaltinis, įjungiamas iš distancinio valdymo pultelio (I d. 14.9. p.) 1 vnt.
14.7. Įmontuotas naktinio apšvietimo šaltinis, įjungiamas iš distancinio valdymo pultelio (I d. 14.9. p.) 1 vnt.
14,8. Medicinos personalo iškvietimo sistemos valdymo grandinė, įjungiama iš distancinio valdymo pultelio (I d.14.9. p.)
14.9. Laidinis distancinio valdymo pultelis apšvietimo įjungimui/išjungimui bei medicinos personalo iškvietimui 1 vnt.
14.10. Infuzijų stovo tvirtinimo mazgas, skirtas operatyviai įstatyti infuzijų stovą (III d. 4 poz.), leidžiantis jį pasukti reikiamu kampu (ne mažiau kaip iki 180°) horizontalioje plokštumoje 1 vnt.
II. Papildomos komplektuojančios dalys
1. Atsarginės elektros maitinimo ir informacinio aprūpinimo jungtys :
II.1.1 | Automatinis elektros įtampos išjungiklis | vnt | 5
II.1.2 | Vienfazis ~230V elektros kištukinis lizdas | vnt | 10
II.1.3 | Jungtis telefoniniam ryšiui | vnt | 10
II.1.4 | Jungtis kompiuteriniam ryšiui | vnt | 10
II.1.5 | Koaksialinis 75Ω banginės varžos lizdas | vnt | 20
II.1.6 | Med. aparatūros įžeminimo (potencialų išlyginimo) lizdas | vnt | 10
II.1.7 | Palatinės signalizacijos ir apšvietimo lempų įjungimo plokštė (dviejų arba trijų rėlių, derinama užsakymo metu) | vnt | 2
2. Atsarginės bloko pneumojungtys (lizdai):
II.2.1 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) jungtis | vnt | 2
II.2.2 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) jungtis su panaudoto oro šalinimu | vnt | 2
II.2.3 | Vakuumo jungtis | vnt | 3
II.2.4 | Medicininio deguonies jungtis | vnt | 5
II.2.5 | Medicininių CO2 dujų jungtis | vnt | 5
II.2.6 | Kvėpavimo produktų šalinimo jungtis | vnt | 1
3. Atsakomosios pneumojungtys:
II.3.1 | Medicininio suspausto oro (0,5 MPa) atsakomoji jungtis | vnt | 10
II.3.2 | Medicininio suspausto oro (0,8 MPa) atsakomoji jungtis (su panaudoto oro šalinimu) | vnt | 2
II.3.3 | Vakuumo atsakomoji jungtis | vnt | 6
II.3.4 | Medicininio deguonies atsakomoji jungtis | vnt | 10
II.3.5 | Medicininių CO2 dujų atsakomoji jungtis | vnt | 10
II.3.6 | Kvėpavimo produktų šalinimo atsakomoji jungtis | vnt | 10
II.4 | Stovas infuzijoms, įstatomas į bloką, nurodytą I d. 13 poz.; su laikikliais buteliams bei kabliukais infuzinių maišelių pakabinimui; stovas turi būti G formos, jo vertikalios dalies ilgis 290 mm, horizontalios dalies ilgis 900 mm | vnt | 3
5. Atsarginės lemputės blokams su apšvietimo įranga
II.5.1 | Lemputė - atspindėtos palatinės šviesos šaltinis (14.5. p.) | vnt | 10
II.5.2 | Lemputė - skaitymo šviesos šaltinis (14.6. p.) | vnt | 10
II.5.3 | Lemputė - naktinio apšvietimo šaltinis (14.7. p.) | vnt | 10
III. Deguonies drėkintuvų jungtys
III.1 | Bloko atsakomoji jungtis skirta deguonies srauto reguliatoriaus - drėkintuvo komplekto prijungimui prie centralizuoto deguonies tiekimo sistemos (pvz. vienos deguonies jungties bloko). Reikalavimai: | vnt | 10
1. Pagaminta iš žalvario, padengta nikeliu; tiesi;
2. Atitinkanti Kauno klinikose esamą mechaninio deguonies jungčių kodavimo sistemą (techniškai suderinama su naudojamais deguonies lizdais);
3. Jungties konstrukciniai matmenys:
3.1. Sriegis jungties prisukimui prie deguonies drėkintuvo – srauto reguliatoriaus - M 10 (išorinis);
3.2. Bendras jungties ilgis 75-80 mm
IV. Įbetonuojami įžeminimo lizdai
IV.1 | Lizdas operacinio stalo įžeminimui. Reikalavimai: | vnt | 3
1. Pritaikytas įbetonavimui į operacinės grindis;
2. Visos lizdo detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;
3. Išorinis (esantis grindų lygyje) paviršius plokščias, be aštrių briaunų, atsparus mechaniniam bei dezinfekcinių medžiagų poveikiui.
V. Dujų bei vakuumo paskirstymo, tiekimo kontrolės ir valdymo įrenginiai
V.1 | Vienų dujų linijų įrenginys | vnt | 1
V.2 | Dviejų dujų linijų įrenginys | vnt | 1
V.3 | Trijų dujų linijų įrenginys | vnt | 1
V.4 | Keturių dujų linijų įrenginys | vnt | 1
V.5 | Penkių dujų linijų įrenginys | vnt | 1
Bendra pasiūlymo kaina su PVM:
PASTABA. Lentelėje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai.