ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)

(viso perkama dvi įkrovimo stotelės, kurios montuojamos skirtingais adresais : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas) ir Šventosios g. 1, Kretinga (Kretingos autobusų stotis))

1. Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir jų komponentėms

- Siūlomus įrenginius turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais.

- Visa tiekiama įranga turi būti nauja.

- Tiekiama įranga turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įranga turi veikti perkėlus į kitą vietą.

- Vieno ar kelių įrenginių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusiųjų įrenginių darbui, sutrikdyti ryšio ir duomenų perdavimo.

- Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis.

- Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.).

- Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

- Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias  garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos.

- Pateikiama valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (iki 2019 m. liepos 1 d. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę įrengti ir eksploatuoti elektros įkrovimo stoteles, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas: -Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai:

-Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;

-Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;

2. Reikalavimai elektroautobusų įkrovimo stotelėms

| Eil. Nr. | Reikalavimai labai didelės galios elektroautobusų įkrovimo prieigai |
| --- | --- |
|  | Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP54 apsaugos klasę. Elektroautobusų įkrovimo stotelės korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius: CCS Combo 2 (CCS2), ne mažesnės kaip 150 kW galios visoms jungtims veikiant kartu. Centralizuota sistema galios paskirstymui visoms jungtims veikiant kartu būtų privalumas. Kištukai turi atitikti matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo reikalavimus, keliamus tikslinėms nuolatinės srovės, kombinuotoms kintamosios ir nuolatinės srovės kaištinėms bei kontaktinėms vamzdinėms transporto priemonių jungtims (IEC 62196-3:2014) nustatytus reikalavimus. Palaikoma įkrovimo įtampa turi būti 700 V– 1000V, pateikta vadovaujantis tiekiamų autobusų King Long PEV7 elektriniai ir King Long PEV9 standartu ir technine dokumentacija pagal ESORT PEV7 ir PEV9 modeliams. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelė privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektroautobusus ne mažesne kaip 75 kW galia vienam elektroautobusui. |
|  | Įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 6 m’, kuris pakabintas ant stabilios konstrukcijos ir yra paslankus. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10 ar lygiavertis standartas. |
| 6. | Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga (mobilusis 4G/5G ryšys, Ethernet (RJ45)) skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui. (SIM kortelę įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia perkančioji organizacija). |
| 7. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). |
| 8. | Elektroautobusų įkrovimo stotelė turi užtikrinti visos ne senesnės kaip 1.6 “Open Charge Point Protocol” ar lygiaverčio protokolo versijos specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į Perkantysis subjektas nurodytą informacinę sistemą. |
| 9. | Įkrovimo stotelė turi turėti valdymo ir administravimo sistemos prieigą su elektros apskaita. Apskaitos failas turi būti suformuotas tekstiniu formatu, kurį būtų galima perduoti Perkančiojo subjekto apskaitos sistemai pasirinktu komunikacijos būdu. Elektros įkrovimo kiekiai pateikiami pagal kiekvieną autobusą. Sistemos prieigos aptarnavimo mokestis turi būti įskaičiuotas viso garantinio laikotarpio metu (jeigu yra mokamas). Užtikrinamas nenutrūkstamas elektros įkrovimo stotelių veikimas. |
| 10. | Įkrovimo stotelė turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalaujamus sertifikatus. Jei reikalaujama. |
| 11. | Turi būti atspari UV spinduliams. |
| 12. | Elektrinių autobusų įkrovimo stotelės turi atitikti saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos Direktyvos darnųjį standartą EN IEC 61851-1:2019. |
| 13. | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo -25 °C iki +50 °C. |
| 14. | Apsauga nuo trumpo jungimo. |
| 15. | RFID ar lygiavertis vartotojo identifikavimas. |
| 16. | Srovės viršijimo apsauga. |
| 17. | Srovės nutekėjimo apsauga. |
| 18. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku. |
| 19. | Montavimas: Pastatoma ant betoninio pamato. Elektros stotelių Tiekėjui pamato įsigijimas ir elektros stotelių montavimo ant pamato darbai nėra įskaičiuojami ir nereikalaujami. |
| 20. | Įkrovimo stoteles tiekėjas pateikia kartu su vartotojo ir montavimo instrukcija, bei reikalavimus pajungimui lietuvių kalba. |
| 21. | Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija ir techninis aptarnavimas. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams taikomas tiekėjo nurodytas terminas. |

Lygiaverčių produktų galimybė. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus gaminys, prekinis ženklas, modelis ar techninis sprendimas, tai jis laikomas pavyzdžiu, kuris apibrėžia reikalingas funkcinės, kokybinės ar techninės savybės. Tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, t. y. tokius, kurie užtikrina ne blogesnes eksploatacines, technines ir funkcines savybes.

Lygiavertiškumo vertinimo kriterijai. Siūlomas lygiavertis produktas bus laikomas tinkamu, jeigu: Užtikrina tokias pačias arba geresnes funkcines savybes; Atitinka esminius reikalavimus, nustatytus techninėje specifikacijoje; Turi analogiškus našumo parametrus (pvz., galia, įkrovimo sparta, jungčių tipai, atsparumo klasės ir pan.); Yra sertifikuotas pagal taikomus ES arba tarptautinius standartus.

Dokumentai, pagrindžiantys lygiavertiškumą. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertį produktą, kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos dokumentus: Gaminio techninį aprašymą arba specifikaciją; CE atitikties deklaraciją (jei taikoma); Gaminio bandymų arba kokybės sertifikatus; Nepriklausomų bandymų laboratorijų protokolus (jei reikalinga funkcinių savybių įrodymai); Kiti dokumentai, pagrindžiantys atitiktį nustatytiems reikalavimams. Vertinimo tvarka ir sprendimo priėmimas Pasiūlymų vertinimo metu lygiavertiškumo pagrįstumą tikrins perkančiosios organizacijos sudaryta vertinimo komisija. Komisija gali paprašyti papildomos informacijos ar dokumentų, jei pateikta medžiaga neleidžia objektyviai įvertinti lygiavertiškumo. Jei lygiavertiškumas nėra pagrįstas, siūlomas produktas gali būti laikomas neatitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimų.