TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
Pirkimo eil. Nr.
	Prekės  pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	
Mato vnt.
	
Orientacinis kiekis

	1.
	Homogeninė PVC danga:
Elektrai laidi (konduktyvinė) ruloninė grindų danga turi atitikti tokias charakteristikas:
Grindų rūšis pagal ISO 10581 (EN649) arba lygiavertį standartą – statiniam krūviui laidi homogeninė vinilinė grindų danga;
Klasė pagal ISO 10874 (EN685)  arba lygiavertį standartą: 
komercinė –  ne žemesnė nei 34 klasė; 
gamybinė – ne žemesnė nei 43 klasė; 
Elektrostatinės savybės pagal EN 1081 arba lygiavertį standartą: ne prastesnės nei 104≤R≤106 Ω
Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota vertė) pagal EN433 -  ne prastesnės nei 0,02 mm;
Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą – ne prastenis nei Geras;
Bendras dangos storis pagal LST EN 428  arba lygiavertį standartą – ne mažiau 2,00 mm;
Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 arba lygiavertį standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1;
Antistatiškumas pagal LST EN 1815 arba lygiavertį standartą – < 2 kV;
Slidumo koeficientas pagal DIN 51130 arba lygiavertį standartą  ne mažiau R9;
Tiekimo forma – rulonais;	
Rulono plotis - 2,0 ± 0,10 m; 
Rulono ilgis - ≥ 20,0 m;
Dangos priežiūrai grindų vaškas nenaudojamas.
Būtinas spalvų asortimentas – ne mažiau 10 (dešimt)
	m²
	2000

	1.2.
	Suvirinimo virvelė:
Turi būti skirta siūlomai (1.1 poz.) krūviui laidžiai dangai suvirinti.
	m
	2000

	1.3.
	Įžeminimo varinė juostelė:
Turi būti skirta siūlomai (1.1 poz.) krūviui laidžiai dangai.
	m
	1500

	1.4.
	Gruntas:
Turi būti skirtas gruntuoti paviršių prieš klojant siūlomą (1.1 poz.) krūviui laidžią dangą.
	ltr
	1000

	1.5.
	Universalūs klijai:                      skirti siūlomai dangai (poz. 1.1), turi atitikti tokias charakteristikas:
Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose;
Sukibimas – stiprus;
Pakuotė – 13(±1) kg;
Išeiga – ne daugiau nei 300 g/m²;
Galutinė jėga – ne ilgiau nei po 3 dienų esant 20 °C ir 65% santykinei oro drėgmei, priklausomai nuo grindų dangos tipo ir pagrindo įgeriamumo.
	kg
	1500

	
	
	
	

	
	
	
	

	Papildomi reikalavimai:

	
	
	
	
	
	


1. Konkurso dalyvis privalo siūlyti visą pirkimo dalyje išvardintų prekių asortimentą. Turi būti aiškiai ir tiksliai nurodyta, koks gaminys siūlomas atitinkamai techninės specifikacijos pozicijai, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Konkurso dalyvio siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių charakteristikų.  
2. Prekes numatoma užsakyti pagal poreikį, tam tikro dydžio partijomis. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo lėšomis. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 60 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.		
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prekių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Viešųjų pirkimų komisijai raštiškai pareikalavus, konkurso dalyvis turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius. 					
4. [bookmark: _GoBack]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu homogeninė PVC grindų danga ir suvirinimo virvelė turi būti perdirbama. Privaloma pateikti šį kriterijų patvirtinantį dokumentą.
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti orientaciniai kiekiai naudojami tik pasiūlymų vertinimui/palyginimui, tai nebus sutarties maksimalūs kiekiai, sutartyje bus nurodyti tik prekių įkainiai. Numatyta sutarties suma 100000,00 Eur su PVM. Sutartis bus pasirašoma 24 mėn. laikotarpiui. 	
						

