MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS VYKDOMAS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU

„Šilko katilinės 15MW dujinio katilo vamzdžių keitimo darbai“

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ Nr. 1

2025 m. liepos 14 d.

Mažos vertės pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), AB „Kauno energija“ Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu AB „Kauno energija“ Valdybos 2025 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 2025–1–3 „Dėl akcinės bendrovės „Kauno energija“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo naujos redakcijos patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

Skelbimas apie Pirkimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) paskelbtas 2025-07-11. Pirkimą nėra skaidomas į pirkimo objekto dalys. Pirkimo ID 3619288. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-07-21.

Informuojame, kad CVP IS priemonėmis buvo gautas tiekėjo paklausimas ir teikiame atsakymą.

- Tiekėjas klausia:

„Pirkimo TS 3.17.8 punkte nurodyta jog tiekėjo sąskaita turės būti atlikta NDT. Iš praktikos katilo vamzdžių suvirinimo darbams NDT nėra atliekamas, dėl techninių galimybių nebuvimo. Ar PO gali patikslinti kokiomis apimtimis ir kokius suvirinimo sujungimų patikrinimus turės atlikti tiekėjas?“

Perkantysis subjektas teikia atsakymą:

Suvirinimo siūlėms, kurioms nėra galimybės atlikti tūrinio patikrinimo, taikomi kiti patikrinimo metodai (vizualinė apžiūra, spalviniu penetrantu ir pan. Patikros būdai ir apimtys tikslinami rengiant remonto darbų technologinį aprašą.