TELŠIŲ MIESTO ŠILUMOS ŪKIO MODERNIZAVIMAS IR ATNAUJINIMAS

Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas prijungiant naują vartotoją namų kompleksą Kepyklos g. 29, Telšiai.

Techninės sąlygos

2025 m.

Turinys

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI	3

2. ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS DARBŲ TIKSLAS IR APIMTYS	4

3. REIKALAVIMAI PROJEKTO VYKDYMUI	8

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS	9

5. REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBAI	16

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Techninį darbo  projektą, statybos ir kitus darbus „iki rakto“ „Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas prijungiant naują vartotoją namų kompleksą Kepyklos g. 29, Telšiai, nauja statyba“ atlieka rangovas

- Visas medžiagas reikalingas darbams atlikti tiekia Rangovas.

- Užsakovas: UAB „Litesko“.

- Techniniai reikalavimai išdėstyti šiame dokumente. Rangovas bus parenkamas pirkimo metu.

- Prieš pateikiant pasiūlymą, Rangovas gali apsilankyti filiale „Telšių šiluma“ ir susipažinti su esama padėtimi. Rangovas privalo įvertinti ir numatyti visus darbus ir medžiagas reikalingus darbams atlikti.

- Pagal pateiktą schemas, kurioje nurodytos trasų statybos darbų ribos, Rangovas privalo atlikti visus šilumos tiekimo tinklų demontavimo,  statybos/montavimo, pridavimo Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai, perdavimo eksploatuoti darbus ir t.t. Statybos metu iškilus nenumatytiems klausimams, jie turės būti išspręsti, nedidinant sutarties kainos.

- Statybos vieta: Kepyklos g., Telšiai.

- Planuojama veikla: skirstomojo šilumos tinklo plėtra link naujo gyvenamosios paskirtis namų komplekso, prijungiant naujus vartotojus: Kepyklos g. 29-1 ir Kepyklos g. 29-2, pastatus, Telšiai.

- Terminas – Visus techninėse sąlygose numatomus darbus vykdyti pagal grafiką suderintą su Užsakovu, bet ne vėliau kaip iki termino nurodyto Techninių sąlygų 2.2. punkte.

- Esama padėtis: (aprašymas nurodytas techninėse sąlygose; detalesnis – tyrimas vietoje);

- Siūloma gamybos technologija nurodyta techninėse sąlygose;

- Siūlomi gamybos metodai, organizavimo būdai ir valdymas: iki minimumo sutrumpinti šiluminės energijos tiekimo pertrūkį statybos metu.

- Numatomas komplekso plėtimas: nėra.

- Poreikis interjerams projektuoti: nėra.

- Meno kūrinių panaudojimas: nėra.

- Vaizdinė projekto priemonė: nėra.

- Baigus darbus, prieš priduodamas darbų zoną Užsakovui, Rangovas privalo darbų zoną sutvarkyti, bei savo lėšomis ir atsakomybe visas šiukšles ir atliekas išvežti, ir priduoti jas į sąvartyną ar atliekas utilizuojančiai įmonei.

# ŠILUMOS TRASŲ STATYBOS DARBŲ TIKSLAS IR APIMTYS

  - Pagal techninių sąlygų ir Projekto reikalavimus Rangovas privalo:

- Vadovaujantis techninėmis sąlygomis paruošti ir suderinti su UAB “Litesko“ filialu „Telšių šiluma“, UAB „Telšių šilumos tinklai“ ir projektavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis techninį darbo projektą. Vamzdyno diametro parinkimą papildomai derinti su UAB „Litesko“ hidraulinio skaičiavimo inžinieriumi. Trasos montažinę schemą derinti su vamzdyno tiekėju.

- Projektinės dokumentacijos egzempliorių, pateikiamų užsakovui, skaičius: 2 egz. + 2 egz. elektronine versija (pdf. ir dwg. formatuose).

- Vamzdynus projektuoti - Pramoniniu būdu izoliuotas plastikinis vamzdynas

- Sumontuoti naujus šilumos tiekimo tinklus DN65 nuo prijungimo taško esančio šilumos punkto Kepyklos g. 30 (patalpose) iki pastato Kepyklos g. 29-1 numatomos šilumos punkto patalpos., žiūrėti schemą Nr.1; Prijungimo taške numatyti išleidėjus, nuorintojus ir uždaromąją armatūrą. Patalpoje pajungimas vykdomas metaliniais vamzdžiais. Demontuoti senus kanalinius vamzdžius, keičiantis trąsuotei užtaisyti (užsandarinti) kanalų galus betoninemis trinkelėmis.

- Rekonstruoti esamo šilumos punkto Kepyklos g. 30, pajungimą pritaikant naujų šilumos tiekimo tinklų į pastatus Kepyklos g. 29-1 ir Kepyklos g. 29-2 pajungimui. Patalpoje pajungimas vykdomas metaliniais vamzdžiais taškas A .

- Prijungti naują vartotoją Kepyklos g. 29-2 (taškas C) nuo naujai įrengiamo šilumos tiekimo tinklų įvado pastato Kepyklos g. 29-1(taškas B) numatomo šilumos punkto patalpose. Prijungimo taške numatyti išleidėjus, nuorintojus ir uždaromąją armatūrą žiūrėti schemą Nr.1; Patalpoje pajungimas vykdomas metaliniais vamzdžiais .

- Taškas D Kepyklos g. 29 sklypo riba.

- Demontuoti šilumos kamerą SK-1.3-30, atjungtus vamzdynus užaklinti, kanalų galus užsandarinti silikatinėmis plytomis su cementiniu skiediniu, demontuotus vamzdynus grąžinti jų savininkui, žiūrėti schemą Nr.1;

- Užsakovui pateikti pastatytų šilumos tiekimo tinklų geodezines nuotraukas, kadastrines bylas, kitą dokumentaciją, būtiną ŠT naujai statybai užregistruoti.

  - Techninio darbo projekto parengimas ir Statybos leidimo ir Vamzdyno montavimo darbus Rangovas privalo atlikti per 5 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, o likusius šiose techninėse sąlygose numatytus darbus įskaitant  ir pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai Rangovas privalo atlikti iki 2026 m. gegužės mėn. 31 d.

Principinė schema Nr.1 „Šilumos tiekimo tinklų įvado įrengimas prijungiant naują vartotoją namų kompleksą Kepyklos g. 29, Telšiai, nauja statyba“

*Pastaba: Pateiktas šilumos tinklų ruožo ilgis, ruožo konfigūracija gali keistis atsižvelgiant į numatomų statybos plotų atnaujintas inžinerinių komunikacijų topografines nuotraukas, bei priimtus techninius sprendimus.

Numatomų pakloti šilumos tinklų techniniai duomenys

| Nr. | Trasos atkarpa tarp ŠK |  | Esamų atkarpų charakteristika |  |  |  | Numatomos charakteristikos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nuo | Iki | Statybos metai | Skersmuo DN, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas | Nuo | Iki | Skersmuo Dn, mm | Ilgis, m | Paklojimo būdas |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Taškas A | Taškas D | 65 | 52 | Bekanalinis |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Taškas D | Taškas B | 65 | 28 | Bekanalinis |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Taškas B | Taškas C | 50 | 30 | Bekanalinis |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI

  - Paruošti šilumos tiekimo tinklų statybos Projektą pagal pateiktą schemą, šią techninę užduotį. Rangovas organizuoja ir atlieka geodezinių nuotraukų, išpildomųjų nuotraukų, techninių bei prisijungimo sąlygų gavimą iš suinteresuotų organizacijų.

  - Projektą Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis bei prisijungimo ar projektavimo sąlygas išdavusiomis pusėmis.

  - Projektavimui vadovautis galiojančiais dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant (arba lygiaverčiais):

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;

    - Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės;

  - Reikalavimai skaitmeniniams planams (geodezinėms topo nuotraukoms, projektuojamiems šilumos tinklams):

- Topografiniai planai turi būti sudaromi Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94 arba lygiavertėje);

- Topografiniai planai turi būti atliekami pagal šių reglamentų reikalavimus (arba lygiaverčius):

- GKTR 2.01.01:1999 „Požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“;

- GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“;

- GKTR 2.11.02:2000 „Sutartiniai topografinių planų M 1:500; 1:1 000; 1:2 000 ir 1:5 000 ženklai“.

- Dokumentai pateikiami AutoCAD (*.dwg; *.dxf; *.pdf) arba lygiaverčių arba MicroStation V8 (*.dgn) arba lygiaverčių bylų formate, laikantis korektiško sluoksnių suformavimo;

- Topografiniuose planuose atskiruose sluoksniuose (pagal nomenklatūrą) atvaizduojami statiniai ir inžineriniai tinklai remiantis „Integruotų geoinformacinių sistemų (InGIS) arba lygiaverte geoduomenų specifikacija“:

- inžineriniuose topografiniuose – esami (veikiantys ir neveikiantys) šilumos tinklai;

- techniniuose projektuose – esami, naikinami ir projektuojami šilumos tinklai;

- Projektuojant šilumos tinklus sukurti naujus sluoksnius.

- Sutartiniai ženklai turi būti atskirti pagal temų grupes:

- geodezinis pagrindas (su koordinačių linijų sankirta LKS-94 arba lygiaverte);

- reljefas;

- statiniai (projekte turi būti pažymėtas visas pastatas kuriam statomas įvadas, nurodomas pastato aukštingumas ir paskirtis);

- inžineriniai tinklai (esami, projektuojami, naujai pastatyti, neveikiantys);

- vamzdynų viršaus altitudės charakteringuose taškuose (taikoma esamiems šilumos tinklams pagal esamą duomenų bazę);

- anotacijos (tekstiniai užrašai);

- atskirų inžinerinių tinklų duomenys kuriami į atskirus sluoksnius su spalviniu išskyrimu (pagal GKTR 2.11.02:2000 arba lygiaverčius reikalavimus šilumos tinklas – mėlyna spalva);

- atliekama visų šilumos tinklų planinė ir vertikalinė geodezinė nuotrauka (pagal GKTR 2.01.01:1999 arba lygiaverčius reikalavimus). Vertikalinėje geodezinės nuotraukos dalyje pažymimas suformuotas žemės paviršius, pastatyti šilumos tinklai, su šilumos tinklais prasilenkiančių tinklų ir komunikacijų vieta;

- topografiniuose planuose turi būti parodyti visi pastatai, pastatų grupės (su visu pastato, pastatų kontūru) į kuriuos projektuojamas ir statomas šilumos tinklų įvadas;

- projekte pažymimi visi po statybos neveiksiantys (plane ir profilyje) šilumos tinklai;

- topografiniuose planuose pažymimas vamzdyno diametras (vamzdžio išorinis diametras, vamzdžio išorinis diametras su izoliacija, pvz. 168,3/315);

- Bendrieji projekto reikalavimai.

- Statytojas (užsakovas): UAB „Litesko“.

- Statinio pavadinimas turi atitikti Projekto pavadinimą

- Statinio Projekto dalys:

- bendroji dalis;

- šilumos gamybos ir tiekimo dalis;

- sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis;

- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

- kitos Projekto dalys ruošiamos pagal poreikį.

  - Projektuojami šilumos tiekimo tinklai – Pramoniniu būdu izoliuoti plastikiniai vamzdžiai.

  - Projekte atlikti preliminarius statinius skaičiavimus ir pateikti išvadą.

  - Pagal skaičiavimų išvadas suprojektuoti nejudamas atramas, e-movas.

  - Projekte montažinę schemą derinti su vamzdžių tiekėju (ant montažinės schemos dedamas antspaudas ir pasirašo atsakingas vamzdžių tiekėjo atstovas) ir su UAB „Litesko“ filialu „Telšių šiluma“.

  - Rangovas privalo parengti ir pateikti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją, atitinkančią galiojančius reikalavimus ir išimti statybos leidimą ir pateikti užsakovui.

  - Pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ šilumos tiekimo tinklų projekto vykdymo priežiūrą vykdo Projekto autorius.

  - Pasikeitus techninėje užduotyje nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais.

  - Visi inžineriniai sprendimai turi būti suderinti su Užsakovu.

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VAMZDYNAMS

  - Vandens kokybė:

Visi komponentai turi būti parenkami vartojimui pagal dominuojančio vandens kokybę. Vandens kokybės parametrų maksimalios reikšmės pateiktos Lentelėje 2.

Lentelė 2

| Pozicija | Matavimo vienetai | Šildymo sistema | Šalto vandens tiekimo sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendras kietumas | mg-ekv./kg | 0.09 | 5.8 |
| Šarmingumas, pagal f-f/bendras | mg-ekv./kg | 0,3/1,1 | -/5,5 |
| Karbonatinis indeksas | (mg-ekv/kg)2 | 0.1 | - |
| pH | - | 9.5-10.0 | 7.5-8.4 |
| Chloridai | mg/kg | 11,0- 30,0 | 35.0 |
| Geležis | mg/kg | 0,2 -1.5 | 4,92 |
| Varis | mg/kg | 0,03 - 0.05 | - |
| Sulfatai | mg/kg | 14,0 – 40,0 | 48.3 |
| Suspenduotos dalelės | mg/kg | 0.1 - 2,0 | 13.0 |
| Naftos produktai | mg/kg | 0,02 - 0.2 | - |
| Silikatai | mg/kg | 5,0-7,0 | - |
| Deguonis | mg/kg | 0,01- 0.05 | - |
| Cinkas | mg/kg | 0,01 | 0.03 |
| Druskingumas | mg/kg | 100-120 | 320 |

Pastaba: Momentais deguonies koncentracija gali būti ir žymiai didesnė

  - Techniniai reikalavimai plastikiniams vamzdynams.

    - Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

    - Pasikeitus techninėse sąlygose nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) dokumentais.

    - Rangovas privalo vadovautis ir užtikrinti visų nurodytų galiojančių (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.

    - Visos pateikiamos medžiagos privalo atitikti šių techninių sąlygų ir nurodytų galiojančių (arba lygiaverčių) standartų reikalavimus.

    - Vamzdynų ir jų elementų darbo terpė (šilumnešis) - termofikacinis vanduo.

    - Šilumos tiekimo tinklų vamzdynų sistemos projektiniai parametrai:

1 lentelė

| Sistema | Darbinė temperatūra | Didžiausia leidžiamoji trumpalaikė pikinė temperatūra | Mažiausias leistinas slėgis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pramoniniu būdu izoliuotas plastikinis vamzdynas | 80°C | 95°C | 0,6 MPa |

  - Perkamų vamzdžių ir fasoninių dalių bendrieji nurodymai

    - Pramoniniu būdu neardomai izoliuotos plastikinių vamzdžių ir jų fasoninių dalių numatomas minimalus tarnavimo ilgaamžiškumas – 30 metų.

    - Požeminių bekanalių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų vamzdynų sistemų: gamintojo pramoniniu būdu izoliuotų plastikinių vamzdžių, vamzdžių jungiamųjų dalių bei kitų komplektuojamųjų gaminių gamintojas privalo turėti taikomo aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatą LST EN ISO 14015:2022 ar kitus lygiaverčius aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba Tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus.

    - Nurodyti reikalavimai medžiagoms turi būti suprantami kaip minimalūs reikalavimai.

    - Pramoniniu būdu iš anksto neardomai  izoliuotų plastikinių vamzdžių sistema turi atitikti Lietuvos arba lygiaverčius standartus:

2 lentelė

| FprEN 17878-1 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Gamyklinės žemesnei temperatūrai skirtų lanksčiųjų vamzdžių sistemos 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai. |
| --- | --- |
| prEN 17878-2 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Gamyklinės žemesnei temperatūrai skirtų lanksčiųjų vamzdžių sistemos 2 dalis. Izoliacija sujungta plastikinių vamzdžių sistema. Reikalavimai ir bandymo metodai. |
| LST EN 15632-1:2022 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Gamyklinės lanksčiųjų vamzdžių sistemos 1 dalis. Klasifikavimas, bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai. |
| LST EN 15632-2:2022 | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Gamyklinės lanksčiųjų vamzdžių sistemos 2 dalis. Izoliacija sujungta plastikinių vamzdžių sistema. Reikalavimai ir bandymo metodai. |

  - Reikalavimai perkamiems pramoniniu būdu izoliuotiems vamzdžiams

    - Bekanalių šilumos tiekimo tinklų iš anksto izoliuotos vamzdynų sistemos elementai: vamzdžiai (pagrindinio plastikinio vamzdžio PEX, su difuzijos barjeru apvalkale, PEX apsauginio sluoksnio, šiluminės poliuretaninės izoliacijos ir išorinio apvalkalo iš didelio tankio polietileno HDPE arba LLD-PE ), jungiamosios dalys (trišakiai, skersmens pereigos), vamzdžių jungtys turi atitikti FprEN 1787-1,2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

  - Reikalavimai perkamiems plastikiniams vamzdžiams

    - Plastikiniai lankstūs vamzdžiai turi atitikti techninius reikalavimus, nurodytus LST EN 15632-1:2022 ir LST EN 1563-2:2022 arba lygiaverčiuose standartuose.

    - Plastikiniai vamzdžiai turi būti padengti polietileno (HDPE arba LLD-PE) apvalkalu su difuzijos barjeru apvalkale, kuris užtikrins, kad šilumos nuostolių savybės nepablogės per visą eksploatavimo laiką.

  - Reikalavimai perkamų plastikinių vamzdžių poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacijai

    - Vamzdžių komplektų gamyklinės sąrankos gamintojas, pasirinkdamas žaliavų komponentus ir gamybos sąlygas, turi užtikrinti standžių poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacijos atitiktį LST EN 253:2019 arba lygiavertiems reikalvimams.

    - Poliuretano putų (PUR) šilumos izoliacija turi būti vienalytė, pastovios sudėties. PUR charakteristikos: burbuliukų porų struktūra, tankio reikšmė, putų atsparumas gniuždymui, senėjimui, vandens absorbciją turi atitikti LST EN 253:2019 arba lygiaverčio standarto reikalavimams.

  - Reikalavimai perkamų plastikinių vamzdžių komplektų sąrankai

    - Vamzdžių komplektų sąranka: naudojamos medžiagos, reikalaujamų bandymų apimtis ir metodika turi pilnai atitikti LST EN 1532-2:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.

    - Naujo vamzdžio komplekto izoliacijos šiluminio laidumo koeficientas turi būti ne daugiau nei 0,022 W/mK prie 50°C.

    - Vamzdžių sąrankos gamintojas turi nurodyti sekančius identifikavimo ženklinimus apvalkalinio vamzdžio išorėje (galimas skaitmeninis kodas):

- Gamintojo pavadinimas ir/arba gamintojo ženklas;

- Plastikinio vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis;

- EN standarto numeris;

- Putų izoliacijos užpildymo metai ir savaitė.

    - Gamintojas turi pateikti dokumentaciją, įrodančią produktų atitiktį taikomam Europos darniam arba lygiaverčiui standartui.

  - Reikalavimai perkamų plastikinių pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių jungiamosioms detalėms

    - Plastikinių pramoniniu būdu izoliuotos jungiamosios detalės: trišakiai (atvadai), skersmens perėjimai (redukcijos) gali būti tik presuojami. Jokio tipo srieginės ar užspaudžiamos jungtys žemėse negali būti naudojamos. Užspaudžiamos arba srieginės jungtys gali būti naudojamos tik pastato viduje.

    - Termiškai apspaudžiamos polietileno jungtys turi būti dvigubo sandarinimo.

    - Pramoniniu būdu neardomai izoliuotų vamzdžių jungtys turi būti supakuotos taip, kad jas butu galima išlaikyti švarias ir sausas, kol vamzdynu sistema bus sumontuota ir paruošta izoliuoti.

    - Prieš užpildant poliuretano putomis, mova reikia patikrinti 0,2 bar slegiu. Į jungties komplektą teikiami suplakama mišinio A ir B komponentai turi būti pristatomi atitinkamam sujungimu dydžiui reikalingo kiekio rinkiniais, gamintojo pakuotese, su tai įrodančia markiruote. Ant kiekvieno rinkinio pakuotes turi būti nurodyta, kokio dydžio sujungimui rinkinys yra skirtas.

    - Skirtingu dydžiu movos turi buti užpildomos specialia, tam movos dydžiui gamintojo nurodyta ir gamykloje paruošta poliuretano putų dozuote. Turi būti pateikta detali movu užpylimo putplasciu instrukcija kiekvienam movos dydžiui. Poliuretano putos tiekiamos supakuotos, kad jas maišant visada liktų uždaroje pakuotėje. Poliuretano putų dozuotės paruošimas (atviras komponentų dozavimas ir maišymas) statybos objekte - draudžiamas. Movos izoliavimas poliuretano putomis turi būti įvykdomas vieno užpylimo metu.

    - Visos movos turi būti dvigubo sandarumo.

    - Tiekėjas turi gebėti pateikti visas reikalingas medžiagas: vamzdis, movos, movų komponentai turi būti to pačio gamintojo.

    - Sujungimo vietų izoliacinėms movoms galioja tie patys reikalavimai kaip ir izoliuotiems plieniniams vamzdžiams.

  - Reikalavimai dokumentacijai

    - Visi lankstūs plastikiniai bekanaliai šilumos tiekimo vamzdžiai ir fasoninės dalys turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje Reglamento (ES) Nr. 305/2011 ar STR 1.01.04:2015 nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo techninius dokumentus: eksploatacinių savybių deklaracijas, montavimo ir naudojimo instrukcijas, saugos informaciją.

    - Privaloma pateikti (bet tuo neapsiribojant):

- Plastikinių vamzdžių kokybės sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaraciją;

- Izoliuotų vamzdžių sąrankos kokybės sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaraciją;

- Komplektuojamų neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos elementų kokybės sertifikatus ir eksploatacinių savybių deklaraciją;

- Jungčių sąrankos gamintojas turi pateikti dokumentaciją, įrodančią produktų atitiktį taikomam Europos darniajam arba lygiaverčiam standartui bei eksploatacinių savybių deklaraciją;

- Pateikti vamzdyno montavimo instrukciją;

- Pateikti įrodanti dokumentą, kad tiekiamas vamzdynas yra su difuzijos barjeru;

- Visa pateikiama dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

  - Plieniniai vamzdžiai

- Medžiagos:

- plieno kokybė turi atitikti P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2 arba pagal EN 10217-2 arba pagal LST EN 10217-5; (arba lygiaverčius);

- plienas turi būti ramaus stingimo;

- plieniniai vamzdžiai gali būti besiūliai arba turi turėti spiralinę arba išilginę siūlę.

- fasoninių dalių plienas turi būti tokios pačios arba geresnės kokybės;

- plieninio vamzdžio skersmuo, sienutės storis turi atitikti LST EN 253 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

- kartu su plieniniais vamzdžiais turi būti pateikiami 3.1. sertifikatai pagal EN 10204 (arba lygiavertis).

- Žymėjimas:

- vamzdžiai turi turėti sekančius gamyklinius identifikavimo ženklinimus kiekvieno atskiro vamzdžio išorėje, vamzdžio gale:

  - plieno lydymo partijos Nr., arba vamzdžio Nr.;

  - plieno markė;

  - vamzdžio Ø ir S.

- Hidraulinis slėgio bandymas:

- turi būti atliekamas hidraulinis arba hidrostatinis  bandymas;

- Vamzdžių galai:

- vamzdžių galų nuožulos turi būti suformuojamos pagal standartus EN 10216 (arba lygiavertį) arba EN 10217 (arba lygiavertį).

  - Transportavimas ir sandėliavimas

- Vamzdžiai ir uždaromoji armatūra neturi būti transportuojami, kol testavimo rezultatai nebus patikrinti ir priimti.

- Visi sandėliavimo, pakrovimo ir iškrovimo darbai turi būti vykdomi stengiantis kuo mažiau pažeisti vamzdžių paviršių ir galų nuožulas. Nenaudoti plieninių trosų. Transportavimo metu būtina naudoti tokias apsaugines priemones: plačias apkabas, tinkamas atramas ir kitas krovinio ir apsaugos priemones.

  - Sertifikatai plieniniams vamzdžiams

      - Pateikiant vamzdynus ir jų elementus, Rangovas turi pateikti šių medžiagų sertifikatus su šiais duomenimis:

- vamzdžio pagaminimo standartas;

- plieno standartas;

- vamzdžių partijos numeris;

- diametras, sienelės storis;

- plieno markė;

- plieno cheminė sudėtis;

- plieno mechaninės savybės;

- siūlės patikrinimo neardančiais kontrolės metodais rezultatai;

- vamzdžio hidraulinio bandymo rezultatai, nurodant bandymo slėgį.

# REIKALAVIMAI ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBAI

- Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo tinklų statybai

- Techninis darbo projekto specifikacijose ir brėžiniuose statybos vadovas pažymi žyma „Taip pastatyta“.

- Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo pateikti visus 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ rangovo atsakomybėje esančius dokumentus, tame tarpe, bet šiuo neapsiribojant privalomojo statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimo, kitų STR 1.05.01:2017 numatytų draudimų polisus ir apmokėjimo dokumentus, bei laidavimo raštus.

- Užbaigęs darbus, Rangovas privalo pateikti visus 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ rangovo atsakomybėje esančius dokumentus, būtinus statybos užbaigimui.

- Leidimas žemės darbams įforminamas ir dangų ardymas/atstatymas atliekamas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- Užsakovas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus vykdys techninę statybos priežiūrą.

- Atliekant statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“

- Projekto sprendimų pakeitimai vykdomi pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“

- Gaminius, medžiagas, įrenginius naudoti pagal techninių specifikacijų ir statybos normatyvinių dokumentų reikalavimus. Gaminiai ir medžiagos turi būti sertifikuoti pagal STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (arba lygiaverčio) reikalavimus.

- Vykdant statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį, nesandėliuoti statybinių medžiagų, grunto, nestatyti technikos arčiau kaip 4,5 m nuo medžių lajų krašto, saugoti vejas, nelaikyti degalų bei tepalų arčiau kai 15 m nuo medžių lajų krašto ir 10 m nuo krūmų.

- Miesto gatvių asfaltbetonio dangų apatinių ir pagrindo sluoksnių įrengimo darbai atliekami pagal STR 2.06.04:2014 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

- Statybos metu griežtai vykdoma statybos darbų kokybės kontrolė:

- tikrinami naudojami gaminiai, medžiagos, konstrukcijos;

- geodezinės (instrumentinės) statinių ir inžinerinių komunikacijų faktinės padėties tikrinimo statybos-montavimo metu.

- Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą.

- Prieš pradedant šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, apie tai būtina informuoti šalia statybos vietos esančias įmones ir gyventojus. Ten kur šilumos tinklai kerta gatves, įvažiavimus į kiemus, reikia pastatyti įspėjamuosius ženklus apie atliekamus darbus.

- Šilumos tiekimo tinklai rekonstruojami/tiesiami atviru būdu, jei nėra kitokių reikalavimų pateiktų Projekte. Išardyta asfalto ir šaligatvio danga atstatoma pilnai, turi būti numatytas vejos atsodinimas, teritorijos sutvarkymas. Važiuojamosios dalies dangos ir šaligatvio konstrukcijos įrengiamos pagal STR 2.06.04:2014  (arba lygiaverčio) rekomendacijas. Važiuojamosios dalies konstrukcijos viršutinį asfaltbetonio sluoksnį įrengti vadovaujantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19“ (arba lygiaverčio) reikalavimus.

- Statybos metu numatoma, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai, bus užtikrinami privažiavimai prie pastatų bei saugūs praėjimai pėstiesiems.

- Išmontuojant esamus šilumos tiekimo tinklus būtina laikytis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijų priimtų „Darbo su asbestu nuostatų“, įsakymo Nr. A1-184/V-546, 2004 m. liepos 16 d.

- Sumontuotus šilumos tiekimo tinklus nužymėti piketais ties atšakomis, posūkiais ir tiesiose atkarpose kas 100 m.

- Statybos darbų metu keliamas triukšmas negali viršyti Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų triukšmo ribinių verčių.

- Teisės aktai

- Pasikeitus techninėse sąlygose nurodytiems įstatymams, techniniams reglamentams, standartams, kitiems norminiams dokumentams (įskaitant jų pavadinimus ar žymėjimus) Rangovas privalo vadovautis tik galiojančiais (aktualiais) teisiniais aktais.

- Darbus vykdyti vadovaujantis galiojančiais dokumentais,  įskaitant, bet neapsiribojant:

| Eil. Nr. | Numeris | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
|  | Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1-338 (Valstybės žinios, 2010-12-14, Nr. 146-7510 | Gaisrinė saugos pagrindiniai reikalavimai |
|  | STR 1.01.03:2017 | Statinių klasifikavimas |
|  | STR 1.04.04:2017 | Statinio projektavimas, projekto ekspertizė |
|  | STR 1.05.01:2017 | Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas |
|  | STR 1.01.04:2015 | Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas |
|  | STR 1.06.01:2016 | Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra |
|  | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. 1-160 | Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės |
|  | Nr. 305/2011 | 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 |
|  | RSN 156-94 | Statybinė klimatologija |
|  | Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017.09.18 įsakymas Nr. 1-245 | Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės |
|  | Lietuvos respublikos Ūkio ministro 2003.10.03 įsakymas Nr. 4-366 | Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės |
|  | HN 33:2011 | Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. |
|  | LST EN 253:2009+A2:2016 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Vamzdžio sąranka, sudaryta iš pagrindinio plieninio vamzdžio, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
| - 13 | LST EN 448:2016 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Jungiamųjų detalių sąrankos, sudarytos iš plieninių pagrindinių vamzdžių, poliuretaninės šiluminės izoliacijos ir išorinio polietileninio apvalkalo. |
|  | LST EN 488:2016 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Plieninių vamzdžių plieninių sklendžių sąrankos su poliuretanine šilumine izoliacija ir išoriniu polietileniniu apvalkalu. |
|  | LST EN 489:2009 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotos vamzdžių sistemos. Plieninių atšakinių vamzdžių jungčių sąrankos, poliuretaninė šiluminė izoliacija ir išorinis polietileninis apvalkalas |
|  | LST EN ISO 2560:2010 arba lygiavertis | Suvirinimo medžiagos. Glaistytieji nelegiruotųjų ir smulkiagrūdžių plienų rankinio lankinio suvirinimo elektrodai. Klasifikacija. (ISO 2560:2009 arba lygiavertis) |
|  | LST EN 13480 -1,2,3,4,5 : 2017 arba lygiavertis | Metalinis pramoninis vamzdynas. |
|  | LST EN 10216-2:2014 arba lygiavertis | Besiūliai slėginiai plieniniai vamzdžiai. Techninės tiekimo sąlygos. 2 dalis. Nurodytų aukštatemperatūrių savybių vamzdžiai iš nelegiruotojo ir legiruotojo plieno. |
|  | LST EN 10217-2:2003 arba lygiavertis | Suvirintiniai plieno vamzdžiai, tinkami naudoti esant slėgiui. Techninės tiekimo sąlygos . 2 dalis. Aukštesnėje temperatūroje nurodytų savybių nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdžiai, suvirinti elektra. |
|  | LST EN 1708-1:2010 arba lygiavertis | Suvirinimas. Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 1 dalis. Slėginių indų komponentai. |
|  | LST EN 1708-2:2002 arba lygiavertis | Suvirinimas . Pagrindiniai plieniniai suvirintųjų jungčių mazgai. 2 dalis. Vidinio slėgio neveikiami komponentai. |
|  | LST EN ISO 9606-1:2017 arba lygiavertis | „Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas 1 dalis. Plienai (ISO 9606-1:2012 arba lygiavertis, įskaitant Cor.1:2012 ir Cor. 2:2013)“ |
|  | LST EN 14419:2009 arba lygiavertis | Centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžiai. Bekanalinių karšto vandens tinklų iš anksto neardomai izoliuotų vamzdžių sistemos. Stebėjimo sistemos. |

- Reikalavimai antikorozinei dangai

- Antikorozinio padengimo remonto technologija ir dangos tipas ir markė turi būti parinkti, kuri atitinka šiems reikalavimas:

  - temperatūra +40÷+150 °C;

  - santykinė drėgmė 50÷100 %;

  - paviršiaus korozijos laipsnis – A, B pagal ISO-8501-1 arba lygiavertį.

- Reikalavimai šiluminei izoliacijai (kanaliniams seno tipo šilumos tinklams)

- Šilumos izoliacijos konstrukcijose neturi būti medžiagų ir gaminių kuriuose yra asbesto. Izoliuojanti medžiaga – vertikaliai orientuota akmens vata su aliuminio folija. Skaičiuotinas šilumos laidumo koeficientas  <0,04 W/(mK Tankis 80 kg/m³).

- Šilumos izoliacijos storiai priklausomai nuo vamzdžio diametro:

| Vamzdynų diametras, mm | 57÷108 | 108÷159 | 159÷219 | 273÷325 | 377÷1020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izoliacijos storis, mm | <50 | 70 | 80 | 90 | 100 |

- Bendras šilumos izoliacijos sluoksnio storis nuo projektinio negali skirtis kaip 10 % į didėjimo pusę, daugiau kaip 5 % į mažėjimo pusę.

- Atliekant horizontalių vamzdynų izoliaciją mineralinės vatos dembliais, izoliacinės medžiagos išilginė siūlė turi būti žemiau vamzdžio horizontalios ašies. Visos skersinės ir išilginės sujungimo siūlės turi būti suklijuotos lipnia juosta.

- Izoliacijos sluoksnis turi būti ne mažiau, kaip dviejų sluoksnių, arba galima naudoti kevalus. Izoliacijos sluoksnio išilginės ir skersinės siūlės privalo būti padengtos sekančiais sluoksniais.

- Izoliacinė medžiaga tvirtinama: austenitinio plieno 10 mm arba plastikine 13 mm pločio juosta, kiekviename bėginiame metre – 4 juostomis.

- Atliekant izoliacinės medžiagos tvirtinimą, negalima jos suspausti. Bendras izoliacijos storis turi nepakisti ir neturi atsirasti tarpų izoliacinėje medžiagoje.

- Šilumos izoliacijos skersinės ir išilginės siūlės montažo metu sutankinamos.

- Užbaigta šiluminė izoliacija turi išlaikyti objekto paviršiaus konfigūraciją.

- Šilumos izoliacijos apsauginis sluoksnis speciali armuota, pilka, polivinilchloridinė plėvelė PVC-P storis ≥0,35 mm.

- Izoliacijos apsauginę dangą reikia montuoti taip, kad siūlės persidengtų vandens nutekėjimo kryptimi, apsauginė danga kiekviename bėginiame metre tvirtinama 3-mis juostomis.

- Visos išilginės siūlės horizontaliuose vamzdynuose privalo būti išdėstytos 45° žemiau horizontalios plokštumos matuojant spindulį nuo vamzdžio vidurio taško per vamzdžio ašinę liniją, tačiau dangos elementų siūlės turi būti perstumtos viena kitos atžvilgiu 20÷50 mm.

- Reikalavimai hidroizoliacijai

- Šilumos tiekimo tinklų perdangos siūles užtaisyti betonu, padarant >0,03 % nuolydį į lovio kraštus, lovių sujungimą su nejudama atrama užtaisyti betonu, padarant ne didesnį kaip 45° kampą.

- Hidroizoliacijos įrengimas iš išorės: Horizontaliems paviršiams, numatoma ritininė bituminė danga, dedant 2 sluoksnius, prieš tai paruošiant pagrindą vadovaujantis naudojamos hidroizoliacinės dangos technologiniais reikalavimais. Danga ant kanalo vertikalių sienų turi būti užleista ne mažiau 20 cm. Danga turi būti užleista ant kameros ar nejudamos atramos. Hidroizoliacinės dangos sujungimų vietos turi būti užteptos bitumine mastika.

- Reikalavimai sklendėms ir vamzdžiams

- Šilumos tiekimo tinklų uždaromieji vožtuvai (sklendės), plieninės, privirinamos, rutulinės PN≥2,5 MPa, t≥130 °C.

- Plieniniai elektra virinti vamzdžiai pagal, LST EN 10217-2 (arba lygiavertį), td≥120 °C, naudojami vamzdžių montavimui šilumos kamerose.

- Plieninės privirinamos štampuotos arba suvirintos iš segmentų alkūnės, trišakiai, perėjimai pagal ISO 3419 (arba lygiavertį) PN≥2,5 MPa, td≥120 °C.

- Reikalavimai suvirinimo darbams

- Visi suvirintojai turi turėti savo asmeninį žymeklį, kuris turi būti užrašomas į suvirinimo formuliarą, kad būtų matoma kiekvieno suvirintojo darbų apimtis.

- Visoms suvirinimo siūlėms turi būti sudaryti suvirinimo procedūrų aprašai (SPA) pagal LST EN ISO 15609-1 (arba lygiaverčio) reikalavimus ir pateikti Užsakovui tvirtinimui. Užsakovo patvirtintos SPA kopijos turi būti pas suvirintoją. Suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA reikalavimus.

- Esant suvirinimo technologijos pažeidimams, Užsakovas turi teisę sustabdyti darbus.

- Prieš suvirinimo darbus Rangovas pateikia Užsakovo suderinimui sekančią dokumentaciją:

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijas;

- suvirinimo procedūrų aprašymą (SPA);

- suvirinimo siūlių formuliarą (formuliarus paruošia Rangovas);

- naudojamų medžiagų sertifikatus;

- suvirinimo medžiagų sertifikatus.

- Prieš suvirinimą turi būti atlikta:

- naudojamų medžiagų identifikacija;

- suvirinimo medžiagų identifikacija;

- suvirinimo sąlygų patikrinimas;

- suvirinimo medžiagų laikymo darbo vietoje patikrinimas.

- Suvirinimo sujungimų patikrinimą neardančiais metodais (rentgenu arba ultragarsu) Rangovo sąskaita pasamdyta Užsakovui priimtina sertifikuota laboratorija.

- Atlikus visus suvirinimo ir kontrolės darbus, Užsakovui turi būti pateikta visa suvirinimo ir kontrolės darbų dokumentacija:

- suvirinimo siūlių formuliaras;

- personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

- SPA;

- naudotų medžiagų sertifikatai;

- suvirinimo medžiagų sertifikatai;

- detalių ir elementų įvadinės kontrolės dokumentai;

- suvirinimo siūlių vizualinės apžiūros protokolai;

- siūlių kontrolės neardančiais metodais protokolai.

- Reikalavimai montavimo/statybos darbams

- Nauji šilumos tinklai klojami atviru būdu.

- Šilumos tiekimo tinklai, pakloti virš žemės ir prasilenkia su orinėmis elektros linijomis, visus šilumos tiekimo tinklų elementus, esančius iki 5 m į abi puses nuo elektros linijų (horizontalia kryptimi), reikia įžeminti. Įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

- Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.

- Pagrindą po vamzdžiais paruošti pagal „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles“ p. 165, 167. Pagal šių punktų reikalavimus tranšėjų dugnas turi būti be akmenų, lygus, ant jo turi būti 0,1 m storio papilto sutankinto smėlio sluoksnis. Vamzdynai tranšėjoje užpilami smėliu, o paskui iškastuoju gruntu. Tarpai tarp tranšėjos sienelių ir vamzdžių pripilami smėlio, o patys vamzdžiai užpilami 0,1 m storio smėlio sluoksniu, kuris sutankinamas rankiniu būdu. Ant sutankinto smėlio sluoksnio turi būti uždedama įspėjamoji juosta su užrašu „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLAI“. Smėlis, kuriuo užpilami vamzdynai, turi atitikti reikalavimus: stambiausios dalelės turi būti ≤ 16 mm; dalelės, kurių dydis ≤0,075 mm gali sudaryti iki 9 % svorio viso užpilamo smėlio kiekio; rūgštingumo koeficientas d60/d10<1,8 %; turi būti švarus, be žalingų priemaišų; turi būti be aštriabriaunių akmenukų, trinties koeficientas turi atitikti projektinį.

- Rangovas turi pateikti atliktų darbų bandymo ir plovimo aktus, suvirinimo siūlių kokybės kontrolės dokumentaciją pagal techninės priežiūros taisyklių reikalavimus.

- Jeigu esami šilumos tiekimo tinklai kerta pravažiavimus su asfalto, šaligatvio danga po statybos darbų atstatoma pilnai. Sudėtingų susikirtimų su kitomis komunikacijomis vietose, vamzdynus galima kloti kanaluose, kanalus užplauti smėliu. Iškasus tranšėją, susikirtimo vietose, su elektros su elektros ir ryšių kabelių vietose, telefonine kanalizacija, įrengti šių komunikacijų tvirtinimo mazgus.

- Elektros, ryšio kabelių, telefoninių komunikacijų, dujotiekio apsaugos zonose žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, dalyvaujant tas komunikacijas eksploatuojančios organizacijos atstovui. Šilumos tiekimo tinklų susikirtimų su elektros kabelių vietose, kur vertikalus atstumas mažesnis už 0,5 m elektros kabeliui įrengti PVCA vamzdžio įmautę d110, po 2,0 m nuo susikirtimo vietos į abi puses. Atstumą iki elektros kabelio galima sumažinti iki 0,2 m.

- Tranšėjos išmatavimai turi atitikti vamzdžių tiekėjo nurodymus. Kompensacijai išnaudojami posūkio kampai „L“ ir „Z“ formos konfigūracija. Sumontuotus naujus vamzdynus išplauti ir išbandyti slėgiu pagal vamzdyno gamintojo rekomendacijas.

- Darbų vykdymo vieta turi būti aptverta tvora su signaline juosta.

- Reikalavimai statybinių atliekų tvarkymui

- Vykdant statybos darbus Rangovas privalo būti susipažinęs su Užsakovo Integruotos vadybos sistemos politika, viešai publikuojama Užsakovo internetiniame tinklapyje adresu: http://www.litesko.lt/sites/default/files/litesko_politika.pdf

- Rūšiuoti statybos atliekas, ženklinti, priduoti licencijuotiems atliekų tvarkytojams, pildyti statybos atliekų registracijos žurnalą ir pavojingų atliekų gabenimo lydraščius pagal LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.

- Rangovas privalo savo lėšomis su Užsakovu suderinta tvarka atlikti susidariusių atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis:

- paskirti savo atstovą (toliau vadinama Rangovo atsakingas darbuotojas), kuris bus atsakingas už Rangovo veikloje susidarančių atliekų tvarkymo organizavimą ir kontrolę laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų;

- pagal Užsakovo Atliekų valdymo plano formą, Rangovas paruošia Atliekų valdymo planą, kurį jis suderina su Užsakovu.

- rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas;

- savo veikloje susidarančias atliekas talpinti į savo, tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas (toliau vadinama konteineriai);

- laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Užsakovo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje);

- darbų vykdymo metu prižiūrėti išskirtą teritoriją, kad ji būtų tvarkinga;

- laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai. Šiuos konteinerius paženklinti pagal LR Aplinkos ministro patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau vadinama Taisyklės) reikalavimus, bei papildomai ant konteinerių nurodyti Rangovo organizacijos pavadinimą, Rangovo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį;

- ne konteineriuose atliekas sandėliuoti draudžiama (išskyrus su Užsakovu suderintus atvejus);

- organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą;

- išvežant pavojingas atliekas, Taisyklių nustatyta tvarka išrašyti pavojingų atliekų lydraštį, siuntėju nurodant Rangovą, skliaustuose nurodant objektą, kuriame susidarė atliekos, o atliekų turėtoju nurodant Užsakovą. Atsakingu už atliekų siuntėją pasirašo Rangovo atsakingas darbuotojas, kuris taip pat atsako už savalaikį pavojingų atliekų lydraščių pristatymą Regiono aplinkos apsaugos departamentui. Trečiame langelyje atsakingu asmeniu įrašomas Užsakovo atsakingas darbuotojas;

- perdavus pavojingas atliekas atliekų tvarkytojui (gavėjui) ir gavus pasirašytą pavojingų atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų  tvarkytojas (gavėjas), jo kopiją 5 darbo dienų laikotarpyje perduoti Užsakovo atsakingam darbuotojui;

- Perduoti važtaraščio kopiją Užsakovo darbuotojui, vežant nepavojingas atliekas, 5 darbo dienų laikotarpyje;

- baigus Darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Užsakovo atsakingam darbuotojui.

- Pažeidus aukščiau nurodytus reikalavimus, Rangovas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; prireikus, finansiškai atlygina Užsakovo, jo darbuotojų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Rangovo veiklos Užsakovo teritorijoje.

- Reikalavimai dokumentacijai

- Rangovo pateikiama dokumentacija:

- Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (toliau tekste – VERT) energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas-pažyma;

- Telšių miesto savivaldybės atsakingų darbuotojų suderinimo pažyma priimant naudoti statinį (seniūnijos atstovas, Miesto ūkio departamento atstovas, Miesto plėtros departamento atstovas.)

- technologinio vamzdyno trasos nužymėjimo aktas;

- vamzdyno montavimo schema;

- išpildomoji geodezinė nuotrauka;

- suvirinimo elektrodų sertifikatai;

- vamzdžių sertifikatai;

- alkūnių sertifikatai;

- sklendžių sertifikatai;

- perėjimų sertifikatai;

- antikorozinių dažų atitikties sertifikatai;

- betoninių žiedų atitikties deklaracija;

- cementinio skiedinio atitikties deklaracija;

- liuko kokybės sertifikatas;

- mineralinės vatos demblių sertifikatas;

- gedimų kontrolės sistemos patikrų žurnalas;

- suvirinimo procedūrų specifikacija;

- patikrinimo peršvietimu suvirinimo siūlių schema;

- kadastrinės bylos;

- privalomasis statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimas;

- rangovo civilinės atsakomybės draudimas;

- projektuotojų civilinės atsakomybės draudimas;

- Rangovo garantinio laikotarpio atsakomybės draudimas;

- Pateikti visus dokumentus, kurie yra būtini Šilumos tinklų ir Šilumos tinklų apsaugos zonų registravimui Nekilnojamojo turto registre;

- statybos darbų žurnalas (už el. statybos darbų žurnalą apmoka Rangovas);

- kiti dokumentai pagal Užsakovo pateikiama dokumentų sąrašą;

- ir kt.

- Darbų priėmimas

- Darbų priėmimą atlieka Užsakovo sudarytas komisija arba įgaliotas asmuo, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

- Darbai laikomi priimti, jeigu jie užbaigti ir nepastebėta defektų.

- Jeigu darbai nebuvo priimti dėl Rangovo kaltės, paskiriama nauja priėmimo data. Rangovas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita.

- Garantijos

- Garantinis laikas paslėptiems darbams 120 mėnesių skaičiuojant nuo pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo. Kitiems darbams 60 mėn. Rangovas atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. Defektų pašalinimo terminas suderinamas tarpusavio susitarimu. Jei atsiradę defektai nebus pašalinti garantinio laikotarpio metu, garantinis laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek reikės laiko tiems defektams pašalinti.