PRIEDANGŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Šilalės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773720 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šias paslaugas (toliau – Paslaugos):

1.1. Šilalės rajono savivaldybės priedangų infrastruktūros gerinimo projektavimo paslaugos.

2. INFORMACIJA APIE PASLAUGAS

2.1. Perkamų paslaugų atlikimo vieta – Šilalės rajono savivaldybė.

2.2. Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais su tuo susijusių paslaugų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

2.3. Paslaugų teikėjas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie paslaugų eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atliktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.4. Paslaugų teikėjas:

2.4.1. Projektuodamas priedangas, paslaugų teikėjas privalo vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024 „Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų projektavimo bei įrengimo reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. vasario 28 d. įsakymu                  Nr. D1-63 „Dėl Statybos techninio reglamento STR“, ir laikytis jame nustatytų reikalavimų. Taip pat paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, kad kiekvienas objektas, po techninių sprendinių įgyvendinimo, atitiktų jam numatytą pasiekti priedangos lygį (žr. lent. Nr.1). Baziniai reikalavimai priedangų lygiams nurodyti 2023 m. kovo 14 d. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministro įsakyme Nr. 1V-127 priede Nr. 2. Projektas turi apimti kiekvienos priedangos techninius sprendinius, skirtus atsparumo lygio padidinimui, medžiagų, konstrukcijų ir darbų aprašymą, atitikimą teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, sąmatinius skaičiavimus, grafinę ir tekstinę dalį (brėžiniai, schemos, paaiškinimai). Objektų planai pridedami prie šios techninės specifikacijos.

Lentelė 1 Objektų sąrašas, lygiai

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Objekto adresas | Esamas priedangos lygis | Numatomas pasiekti lygis įgyvendinus projektą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras | J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė | 3 | 2 |
| 2. | Dariaus ir Girėno progimnazija | D. Poškos g. 24, Šilalė | 3 | 2 |
| 3. | Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinė mokykla | Kovo 11-osios g. 18, Šilalė | 3 | 2 |
| 4. | Šilalės rajono socialinių paslaugų centras | Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė | 3 | 2 |
| 5. | Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija | Varnių g. 10A, Laukuva | 3 | 2 |
| 6. | Kvėdarnos darželis "Saulutė" | Žalioji g. 8, Kvėdarna | 3 | 2 |

2.4.2. Paslaugų teikėjas techninį darbo projektą privalo pateikti skaitmenine forma: redaguojamu *.dwg formatu (atitinkančiu AutoCAD arba lygiavertę programinę įrangą) ir nekeičiamos formos *.pdf formatu. Taip pat turi būti pateikti ne mažiau kaip du (2) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai, tinkamai įrišti, pasirašyti ir patvirtinti pagal galiojančius teisės aktus. Visi pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų, įskaitant Statybos techninių reglamentų, reikalavimus.

2.5. Teikėjas įsipareigoja užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomomis paslaugomis, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

3. PASLAUGŲ APIMTYS

3.1. Perkamų Paslaugų apimtys:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 12, Šilalė |  |  |  |
| 1.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 1.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 1.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 1.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 1.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 1.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 1.7. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |
| 2. | Dariaus ir Girėno progimnazija, D. Poškos g. 24, Šilalė |  |  |  |
| 2.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 2.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 2.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 2.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 2.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 2.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 2.7. | Tualeto patalpų pritaikymas/įrengimas riboto judumo asmenims | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ir kitais šių patalpų įrengimo reikalavimais. |
| 2.8. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |
| 3. | Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinė mokykla, Kovo 11-osios g. 18, Šilalė |  |  |  |
| 3.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 3.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 3.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 3.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 3.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 3.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 3.7. | Tualeto patalpų pritaikymas/įrengimas riboto judumo asmenims | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ir kitais šių patalpų įrengimo reikalavimais. |
| 3.8. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |
| 4. | Šilalės rajono socialinių paslaugų centras, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė |  |  |  |
| 4.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 4.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 4.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 4.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 4.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 4.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 4.7. | Tualeto patalpų pritaikymas/įrengimas riboto judumo asmenims | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ir kitais šių patalpų įrengimo reikalavimais. |
| 4.8. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |
| 5. | Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Varnių g. 10A, Laukuva |  |  |  |
| 5.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 5.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 5.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 5.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 5.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 5.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 5.7. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |
| 6. | Kvėdarnos darželis "Saulutė", Žalioji g. 8, Kvėdarna |  |  |  |
| 6.1. | Evakuacinių išėjimų ir evakuacinio apšvietimo techninių sprendinių parengimas | vnt. | 2 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 6.2. | Įėjimo ir išėjimo pritaikymas riboto judumo asmenims techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 6.3. | Langų uždengimo (skydai, žaliuzės ar kt.) techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Kiekis tikslinamas projektavimo metu. |
| 6.4. | Elektros instaliacijos techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti pakankamą kiekį elektros rozečių, skirtų gyvybiškai svarbių įrenginių prijungimui bei individualių poreikių tenkinimui. Atsižvelgiant į galimą poreikį palaikyti minimalią temperatūrą šaltojo sezono metu, priedangoje turi būti numatyti elektriniai šildymo įrenginiai. Šildymo sistema prijungiama prie atskiros elektros grandinės su automatinėmis saugikliais ir srovės nuotėkio relėmis. Priedangoje taip pat turi būti suprojektuotas efektyvus ir saugus apšvietimas, užtikrinantis pakankamą šviesos lygį visose funkcinėse zonose. |
| 6.5. | Vėdinimo sistemos įrengimo/sutvarkymo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 6.6. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos / autonominių detektorių techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. |
| 6.7. | Tualeto patalpų pritaikymas/įrengimas riboto judumo asmenims | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 ir kitais šių patalpų įrengimo reikalavimais. |
| 6.8. | Elektros generatoriaus įrengimo techninių sprendinių parengimas | kompl. | 1 | Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.07.02:2024. Priedangoje būtina numatyti autonominį elektros energijos šaltinį, užtikrinantį nepertraukiamą kritinių inžinerinių sistemų veikimą (apšvietimas, ventiliacija, ryšio įranga, vandens siurbliai ir pan.). Turi būti suprojektuota rezervinio elektros energijos tiekimo iš elektros generatoriaus sistema. Turi būti numatyta elektros generatoriaus prijungimo iš lauko galimybė. |

5. KITOS NUOSTATOS

5.1. Nustačius Paslaugų suteikimo trūkumus, Paslaugų teikėjas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.

5.2. Perkančioji organizacija už faktiškai suteiktas Paslaugas apmoka ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorinių dienų, Paslaugų teikėjui pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.

5.3. Paslaugų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Paslaugų teikėjas už paslaugas reikalauti negali.

5.4. Paslaugų teikimo terminas 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo. Paslaugų teikimo metu dėl papildomo poreikio gali būti pratęstas 1 (vienu) mėnesiu.