Skelbiamos apklausos Specialiųjų  sąlygų priedas Nr. 1

ATVĖSINIMO KAMEROS  PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Perkančioji organizacija – Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Mažeikių regioninis padalinys (toliau – Perkančioji organizacija/Užsakovas).

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

  - Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekė – Atvėsinimo kamera . 39711100-0 Šaldytuvai ir šaldikliai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atvėsinimo kamera  , BVPŽD kodas 39711100-0.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas .

3.  PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

3.1  Atvėsinimo kamera skirta laikinam žvėrienos laikymui .

4. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMA PREKĖ

4.1. Atvėsinimo kameros išoriniai matmenys: ilgis- 4900 mm; plotis- 3000 mm; aukštis- 3200 mm.

4.2. Atvėsinimo kamera su metaliniu rėmu, užtikrinančiu stabilų atvėsinimo kameros pastatymą ir eksploatavimą ant 4-8 vnt. atraminių taškų (betoninių stulpelių), metalinis rėmas turi būti pritaikytas atvėsinimo kamerą transportuoti vilkiku, pakelti su kranu.

4.3. Atvėsinimo kamera turi būti pritaikyta eksploatuoti lauko sąlygomis, nereikalaujanti įrengti jokių papildomų pavėsinių ar stogelių;

4.4. Atvėsinimo kameros viduje įrengiamas LED apšvietimas, užtikrinantis pakankamą apšvietimą visoje atvėsinimo kameros patalpoje esant pilnam produkcijos užkrovimui. LED apšvietimas įrengiamas tvirtinant šviestuvus prie lubų.

4.5.  Atvėsinimo kameros išorės medžiagų spalvos balta/ruda. Tikslus rudos spalvos atspalvis derinamas su Užsakovu prieš pateikiant Prekę.

4.6. Šaldymo sistema min. iš dviejų,  hidrauliškai nepriklausomų sistemų, vienos iš sistemų gedimo atveju likusi/sios sistema/os turi užtikrinti ne mažiau kaip 50 proc. šaldymo galios.

4.7. Temperatūrinis režimas kameros viduje   -2/+2 °C.

4.8. Lauko temperatūros sąlygos, prie kurių veiks šaldymo įranga -  -25/+30°C.

4.9. Šaldymo agregatas montuojamas šaldytuvo išorėje, hermetiniame korpuse apsaugančiame nuo aplinkos poveikio (šalymo agregato matmenys neįskaičiuojami į matmenis nurodytus šios specifikacijos).      4.10. elektros  įtampa 220/400V , maitinimo kabelio ilgis min. 10 m.

4.11. Garintuvas montuojamas atvėsinimo kameros viduje, prie tos pačios sienos kaip ir šaldymo įranga;       4.12. Automatinis garintuvo atitirpinimas ir kondensato išgarinimas.

4.13. Maksimalus momentinis produkcijos užkrovimas iki 100 kg/m³ per parą, įnešamos produkcijos temperatūra – +25/0°C).

4.14. Bendras produkcijos kiekis pakraunamas į šaldytuvą – iki 150 kg/m3.

4.15. Sienų, stogo ir grindų izoliacijos užpildas – poliuretano putos, min. 100 mm storio.

4.16. Grindys iš termoizoliacinių plokščių su poliuretato  užpildu, sustiprintos 12 mm jūrine fanera, padengtos aliuminio/nerūdijančio plieno lakštais, su profiliu apsaugančiu nuo slydimo.

4.17. Įmontuotas vandens nubėgimo trapas (be sifono ir be pašildymo) šaldymo patalpos centre, su vandens nuvedimu po šaldymo kameros grindimis iki išorinės sienos, su galimybe prijungti prie kanalizacijos. Trapas turi turėti hermetišką dangtelį šaldymo patalpos viduje.

4.18. Varstomos durys - aukštis 2700 mm, plotis 1200 mm. Su rakinama spyna, pašildymu ir PVC užuolaida.

4.19. Atskirai pristatoma įvažiavimo pro duris į atvėsinimo kamerą su keltuvu platforma (plotis  - pritaikytas atvėsinimo kameros durims, ilgis – iki 150 mm, apkrova – min 300 kg).

4.20. Atvėsinimo kameros pristatymo vieta -  Žeimių kaimas , Joniškio rajono savivaldybė,  koordinatės:  56.252271, 23.298250, Tiekėjas savo sąskaita pristato Prekę į nurodytą pristatymo vietą (įskaitant visus transportavimo mokesčius susijusius su didelių gabaritų krovinių transportavimu). Užsakovas savo sąskaita organizuoja kraną atšaldymo kameros iškėlimui iš vilkiko platformos.

4.21. Prekei turi būti taikoma ne mažesnė nei 12 mėnesių garantija.

4.22. Į Prekės kainą turi būti įskaičiuota techninė Prekės priežiūra garantiniu laikotarpiu.

4.23. Visa šaldymo įranga ir atvėsinimo kamera turi būti pagaminta Europos sąjungoje, privalo turėti CE ženklinimą ir atitikti Europos Sąjungos darbo saugos reikalavimus. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos ir atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų numatytus reikalavimus.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PASIŪLYMU:

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti perkančiajai organizacijai įrodančius dokumentus, kurie užtikrina,  kad darbams atlikti bus neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

  - Pateikiami privalomi įrangos sertifikatai, garantijos.

_______________________________________________