Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

Arvydas Kasputis

2025 m. liepos 7 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO OBJEKTAS

## Dyzelinis elektros generatorius (toliau – DG) avariniam elektros tiekimui akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) valdomai katilinei (BVPŽ kodas − 31120000-3; toliau – Prekė). Planuojamas pirkti kiekis – 1 kompl.

# PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

## Perkančiojo subjekto katilinių nepertraukiamo darbo užtikrinimui, dingus elektros tiekimui iš elektros tinklų.

# PrekĖS pristatymo terminas ir VIETA

## Tiekėjas pristato Prekę Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis ne vėliau nei per 25 (dvidešimt penkias) savaites nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos, adresu: Universiteto g. 1, 53361 Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PREKĖ

## Reikalavimuose naudojamų trumpinių paaiškinimai:

### DG - dyzelinis elektros generatorius

### OP - dyzelinis elektros generatorius operatoriaus panelė

### PLC - programuojamas loginis valdiklis

### SCADA - Perkančiojo subjekto valdymo ir duomenų rinkimo naudojama sistema

### VS - dyzelinio elektros generatorius jėgos ir valdymo skydas

## Prekės savybės, funkciniai reikalavimai ir/ar norimas rezultatas:

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus galingumas prie 1500 aps/min (ang. prime power „PRP“) | ≥400 kVA |
| 2. | Vidaus išpildymo, pritaikytas montavimui pastato viduje | Turi būti |
| 2.1 | Instaliacijos apsaugos klasė. | ≥IP23 |
| 3. | DG darbo laikas: | - |
| 3.1. | Darbo laikas esant ≤70% vardinei apkrovai. | Neribotas laikas |
| 3.2. | Integruotos kuro bako talpos tūris parenkamas vertinant generatoriaus darbą su 70% apkrova | ≥ 8 val. (nurodyti bako tūrį ir vartojamą kuro kiekį į valandą) |
| 4. | Fazių skaičius/Įtampa/dažnis | 3f/400V/50 Hz |
| 5. | Galios faktorius cos φ | ≥ 0,8 |
| 6. | Įtampos reguliavimo svyravimas: | - |
| 6.1. | Pastovus leistinas įtampos reguliavimo svyravimas | ± 1 % |
| 6.2. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |
| 6.3. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |
| 6.4. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |
| 6.5. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |
| 7. | Dažnio reguliavimo stabilumas: | - |
| 7.1. | Pastovus dažnio stabilumas | ± 0,5 % |
| 7.2. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |
| 7.3. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |
| 7.4. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |
| 7.5. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |
| 8. | Aplinkos darbo temperatūra | -25ºC ÷ +45ºC |
| 9. | DG variklio išmetamųjų dujų sistema: | - |
| 9.1. | Garso slopinimo duslintuvas ir laikančiosios, sujungimo jungtys | Turi būti |
| 10. | Aušinimo sistema (Kombinuota priverstinė): | - |
| 10.1. | Aušinimo skystis | Antifrizas ≥ -35 ̊C |
| 10.2. | Aušinimo skysčio siurblys (vandens pompa) | Mechaninis |
| 10.3. | Termostatas | Turi būti |
| 10.4. | Radiatorius | Turi būti |
| 10.5. | Ventiliatorius | Elektrinis |
| 10.6. | Integruotas variklio aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas su termostatu | Turi būti |
| 11. | Vidaus degimo variklis: | - |
| 11.1. | Variklis | Keturtaktis |
| 11.2. | Degalų tipas | dyzelinas (EN590) |
| 11.3. | Užvedimos starteris | Turi būti |
| 11.4. | Akumuliatorius | 12VDC/24VDC |
| 11.5. | Akumuliatoriaus įkroviklis | Turi būti |
| 11.6. | Turi būti įmontuotas „masės“ išjungiklis. Esant išjungtai „masei“ prekė turi nepasileisti; | Turi būti |
| 12. | Vietinis valdymas: | - |
| 12.2. | Visi valdymo komponentai OP panelėje ar valdymo mygtukai, šviesinės indikacijos sumontuoti VS skyde turi būti suderinami | Turi būti |
| 12.1. | Gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi turėti plombuojamo galimybę. | Turi būti |
| 13. | DG programuojamas PLC turi būti Anglų ar Lietuvių kalba | Turi būti |
| 14. | Konfigūravimo vadovas, konfigūravimo įrankiai, licencijos, turi būti pateikti su įrenginio dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis | Turi būti |
| 15. | DG aptarnavimo instrukcijos, vienlinijinės schemos | Turi būti |
| 16. | PLC parametrų konfigūravimas ir nustatymu užrakinimas slaptažodžiu iš OP | Turi būti |
| 17. | DG turi turėti ir gebėti: | - |
| 17.1. | Visų fazių įtampos kontrolė | Turi būti |
| 17.2. | Fazių sekos kontrolė | Turi būti |
| 17.3. | Dažnio kontrolė | Turi būti |
| 17.4. | Automatinė DG apvijų izoliacijos kontrolės sistema | Turi būti |
| 17.5. | Automatinis elektroninis įtampos reguliavimas | Turi būti |
| 17.6. | Automatinis elektroninis dažnio palaikymas | Turi būti |
| 17.7. | Programuojami generatoriaus įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai | Turi būti |
| 17.8. | Apsaugos nuo perkrovos savikontrolė | Turi būti |
| 17.9. | Avarinis variklio išjungimas sutrikus variklio tepimo sistemai | Turi būti |
| 17.10. | Avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai | Turi būti |
| 17.11. | Automatinis/rankinis generatoriaus įjungimas/išjungimas vietoje | Turi būti |
| 18. | Į SCADA perduodamų pagrindinių DG darbo parametrų sąrašas: | - |
| 18.1. | DG įvadinio automatinio jungiklio padėtis (Įjungtas/Išjungtas) | Turi būti |
| 18.2. | DG „dirba/nedirba“ | Turi būti |
| 18.3. | DG „gedimas/norma“ | Turi būti |
| 18.4. | DG paleidimas „nuotolis/vietinis“ | Turi būti |
| 18.5. | Kuro lygis DG bako talpoje | Turi būti |
| 18.6. | DG variklio apsukos | Turi būti |
| 18.7. | DG variklio temperatūra | Turi būti |
| 18.8. | Suveikė DG generatoriaus apsaugos | Turi būti |
| 18.9. | Suveikė DG variklio apsaugos | Turi būti |
| 19. | OP turi matytis pagrindiniai DG darbo parametrai: | - |
| 19.1. | Įtampos (L-L, L-N), Voltai | Turi būti |
| 19.2. | Dažnis, Hercai | Turi būti |
| 19.3. | Darbo valandos, Valandos | Turi būti |
| 19.4. | Kuro lygis, Litrai | Turi būti |
| 19.5. | Srovė (L1, L2, L3), Amperai | Turi būti |
| 19.6. | Gedimų ir pranešimų registravimo sistema valdiklyje su nemažiau kaip 100 įvykių registru | Turi būti |
| 20. | Centralizuotas internet-monitoringas ir monitoringas per komunikaciją Modbus TCP/IP su RJ45 arba RS485 prievadu | Turi būti |
| 21. | PLC valdiklis turi turėti įėjimus/išėjimus: | - |
| 21.1. | Nuotolinis paleidimas/stabdymas | Turi būti |
| 21.2. | DG „dirba/nedirba“ | Turi būti |
| 21.3. | DG „pasiruošęs/nepasiruošęs“ | Turi būti |
| 21.4. | DG „gedimas/norma“ | Turi būti |
| 22. | DG įvadinis automatinis jungiklis turi turėti: | - |
| 22.1. | Reguliuojami išjungimo nustatymai tiksliam perkrovos ir trumpojo jungimo apsaugos išstatymui | Turi būti |
| 22.2. | Gebėti atjungti maksimalias trumpo jungimo metu susidarančias srove | Turi būti |
| 22.3. | DG jėgos ir valdymo skyde turi būti numatytas keturių polių (L1, L2, L3, N) automatinis jungiklis | Turi būti |
| 22.4. | Įjungtos, išjungtos padėties signalas 2NA+2NU kontaktai | Turi būti |
| 22.5. | Išvesti ir paruošti gnybtai prijungti 0,4kV įvadinį kabelį prie Prekės elektros jėgos grandinių | Turi būti |
| 23. | Prekės gamykliniai bandymai ir personalo mokymai: |  |
| 23.1. | Perkančiojo subjekto atstovams, turi būti sudaryta galimybė, sudalyvauti gamykloje, Prekės gamyklinių bandymų metu. Apie numatomus bandymus informuojant prieš 20 k. d. | ≥2 asmenys |
| 23.2. | Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti Prekę. Įskaitant skysčių, filtrų, keitimą, defektų nustatymą, šalinimą, DG valdiklio konfigūravimą, klaidų analizavimą, jų šalinimą. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas/tiekėjas. Mokymo kursai atliekami po Prekės pristatymo | ≥2 asmenys |
| 24. | Prekės bendra garantija | 24 mėn. arba iki 500 moto valandų per metus. |

## Kiti reikalavimai:

### Jėgos ir valdymo skyde turi būti numatyta patogi galimybė prijungti reikiamo skerspjūvio kabelį prie elektros jėgos išėjimo automatinio jungiklio;

### turi būti pilnai sukomplektuota (su visais reikalingais komponentais, detalėmis ir priedais, atitinkančiais ar viršijančiais šios specifikacijos reikalavimus), išbandyta ir paruošta naudojimui.

### Turėti galimybė parametrų konfigūravimą atlikti prie PLC prisijungus personalinį kompiuterį su laisvai prieinama nemokama programine įranga. Jei prisijungimui reikalinga licencijuota programinė įranga ir/ar specialūs prisijungimo kabeliai/keitikliai, į komplektą turi įeiti ne mažiau kaip du tokie komplektai;

### Pagrindinės komplektuojančios dalys (generatorius, dyzelinis variklis ir jėgos/ valdymo skydas) turi būti pagamintos Europos sąjungoje, privalo turėti gamintojo išduotą CE atitikties liudijimą ir atitikti visus Europos sąjungoje automatinėms elektros stotims taikomus reikalavimus;

# DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKĖS TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

## Pasiūlymo įvertinimui Tiekėjas turi pateikti:

### užpildytas Prekės techninių reikalavimų lentelę

### prekės techninius aprašymus lietuvių ir/ar anglų kalba, kuriais remiantis galima būtų įvertinti siūlomų Prekės atitikimą kitiems reikalavimams

### dokumentus, patvirtinančius garantinio laikotarpio įsipareigojimus

## Dokumentai, kurie bus reikalaujami pristatyti su Preke:

### perdavimo – priėmimo aktas;

### suteiktos garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai, atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus šiems dokumentams keliamus reikalavimus;

### CE sertifikatai;

### techninius aprašymus ir elektrines schemas lietuvių kalba;

### techninio aptarnavimo instrukcijos lietuvių kalba.

### prekės bandymų 100% apkrova protokolai.

# PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

## Planuojamas pirkti kiekis – 1 kompl.

# Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

## Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje arba turėti sutartį su gamintojo atstovais Lietuvoje, turinčiais teisę atlikti paleidimo – derinimo darbus, garantinį aptarnavimą ir remontą, bei aptarnavimą ir remontą pasibaigus garantiniam periodui (pateikti gamintojo oficialų įgaliojimą tokiems darbams).

## Prekei turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių arba iki 500 moto valandų per metus garantinis laikotarpis kuris skaičiuojamas nuo Prekės paleidimo-derinimo akto pasirašymo dienos.

## Paleidimo - derinimo aktas pasirašomas atlikus kompleksinius dyzelinio generatoriaus paleidimo-derinimo darbus po montavimo darbų objekte. Darbai atliekami per 2 (dvi) savaites skaičiuojant nuo dienos, kai Perkantysis subjektas informuoja elektroniniu paštu Tiekėją apie paruoštą bandymams prekę.

## Priėmimo - perdavimo aktas pasirašomas pristatančius prekę sutartyje nurodytu adresu ir pateikus prekės gamyklinę dokumentaciją įskaitant gamyklines spausdintas schemas ir redaguojamuose kompiuteriniuose failuose.

## Montavimo darbus Prekei atliks Perkantysis subjektas ir jo pasirinktas Rangovas. Po montavimo darbų Tiekėjas kartu su perkančiuoju subjektu ar jo pasirinktu Rangovu, turės atlikti kompleksinius dyzelinio generatoriaus paleidimo-derinimo darbus. Prekė objekte turi būti sumontuota ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo prekės priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

## Tiekėjas visą garantinio galiojimo laikotarpį konsultuoja Užsakovą Prekės eksploatavimo klausimais.

## Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas ar jo pasirinktas Rangovas privalo atlikti Prekės periodines apžiūras, patikrinimus pagal gamintojo pateiktą prekės eksploatavimo tvarką. Po kiekvieno patikrinimo Tiekėjas turi pateikti patikrinimo protokolus, ataskaitas Perkančiajam subjektui.

## Garantiniu laikotarpiu Prekei turi būti atliekamos gamyklos nustatytos privalomos patikros ir aptarnavimai, įskaitant ir šiuos darbus:

### diržų tikrinimas / reguliavimas / keitimas;

### aušinimo skysčio lygio tikrinimas / papildymas / keitimas;

### akumuliatoriaus elektrolito lygio tikrinimas;

### vandens siurblio tikrinimas.

### akumuliatoriaus įkrovimo lygintuvo tikrinimas;

### elektrinių jungčių tikrinimas;

### variklio oro filtro keitimas;

### variklio alyvos ir filtro keitimas;

### kuro sistemos filtrų keitimas;

### generatoriaus vibracijos tikrinimas;

### elektrinio šildytuvo tikrinimas;

### tikrinimas po apkrova (0-100% generatoriaus vardinės galios)

### galios faktoriaus tikrinimas;

### įtampos ir dažnio tikrinimas.