(Pasiūlymo forma)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

AB „Kauno energija“

PASIŪLYMAS

DĖL 400kVA GALIOS DYZELINIO ELEKTROS GENERATORIAUS NOREIKIŠKIŲ KATILINEI, ADRESU UNIVERSITETO G. 1, 53361 AKADEMIJA  PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

  - Supaprastinto pirkimo atviro konkurso skelbime;

  - Šio pirkimo Sąlygose;

  - Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Siūlomas 400kVA galios dyzelinis elektros generatorius Noreikiškių katilinei, adresu universiteto g. 1, 53361 Akademija (toliau – Prekė arba Generatorius) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar Sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame pirkimo sąlygose nurodytu terminu sudaryti sutartį.

Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Mes siūlome pristatyti Prekę, kuri visiškai atitinka 400kVA galios dyzelinio elektros generatoriaus Noreikiškių katilinei, adresu Universiteto g. 1, 53361 Akademija techninės specifikacijos (Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas) reikalavimus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės gamintojo pavadinimas, modelis** | Prekių kiekis, komplektas | Pasiūlymo kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 400kVA galios dyzelinis elektros generatorius |  | 1 |  |
| ......proc. PVM* |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

** Su pasiūlymu pateikti Prekės techninius aprašymus lietuvių ir/ar anglų kalba, kuriais remiantis galima būtų įvertinti siūlomų Prekės atitikimą kitiems reikalavimams.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM.......................................................................................... (kaina žodžiais).

________ proc. PVM, Eur – ............................................................................................ (kaina žodžiais).

(nurodyti)

Pasiūlymo kaina Eur su PVM, Eur....................................................................................(kaina žodžiais).

Kartu su pasiūlymu prašome pateikti pasiūlyme nurodyto generatoriaus atitikimo techninei specifikacijai įrodančius dokumentus: techninius aprašus, bukletus, deklaracijų kopijas, gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus.

Generatoriaus atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras, komplektacija, galimybės | Reikalavimas, reikalaujamas rodiklis | Siūlomo Generatoriaus atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro reikšmė Prekės parametrai, pagrindžiantys atitikimą ar reikalavimus | Nuoroda į pasiūlymo dokumentus (prisegto failo pavadinimas, psl. Nr. ar vieta, kuriame yra nurodyta reikalaujama parametro reikšmė) |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr., vieta |
| 1. | Maksimalus galingumas prie 1500 aps/min (ang. prime power „PRP“) | ≥400 kVA |  |  |  |
| 2. | Vidaus išpildymo, pritaikytas montavimui pastato viduje | Turi būti |  |  |  |
| 2.1 | Instaliacijos apsaugos klasė | ≥IP23 |  |  |  |
| 3. | DG darbo laikas: |  |  |  |  |
| 3.1. | Darbo laikas esant ≤70% vardinei apkrovai. | Neribotas laikas |  |  |  |
| 3.2. | Integruotos kuro bako talpos tūris parenkamas vertinant generatoriaus darbą su 70% apkrova | ≥ 8 val. (nurodyti bako tūrį ir vartojamą kuro kiekį į valandą) |  |  |  |
| 4. | Fazių skaičius/Įtampa/dažnis | 3f/400V/50 Hz |  |  |  |
| 5. | Galios faktorius cos φ | ≥ 0,8 |  |  |  |
| 6. | Įtampos reguliavimo svyravimas: - |  |  |  |  |
| 6.1. | Pastovus leistinas įtampos reguliavimo svyravimas | ± 1 % |  |  |  |
| 6.2. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |  |  |  |
| 6.3. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |  |  |  |
| 6.4. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |  |  |  |
| 6.5. | Įtampos svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |  |  |  |
| 7. | Dažnio reguliavimo stabilumas: - |  |  |  |  |
| 7.1. | Pastovus dažnio stabilumas | ± 0,5 % |  |  |  |
| 7.2. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 0% iki 25% | ± 3 % (≤2 sekundės) |  |  |  |
| 7.3. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 25% iki 50% | ± 5 % (≤2 sekundės) |  |  |  |
| 7.4. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 50% iki 75% | ± 7 % (≤3 sekundės) |  |  |  |
| 7.5. | Dažnio svyravimas didinant/mažinant apkrovą nuo 75% iki 100% | ± 10 % (≤4 sekundės) |  |  |  |
| 8. | Aplinkos darbo temperatūra | -25ºC ÷ +45ºC |  |  |  |
| 9. | DG variklio išmetamųjų dujų sistema: |  |  |  |  |
| 9.1. | Garso slopinimo duslintuvas ir laikančiosios, sujungimo jungtys | Turi būti |  |  |  |
| 10. | Aušinimo sistema (Kombinuota priverstinė): |  |  |  |  |
| 10.1. | Aušinimo skystis | Antifrizas ≥ -35 ̊C |  |  |  |
| 10.2. | Aušinimo skysčio siurblys (vandens pompa) | Mechaninis |  |  |  |
| 10.3. | Termostatas | Turi būti |  |  |  |
| 10.4. | Radiatorius | Turi būti |  |  |  |
| 10.5. | Ventiliatorius | Elektrinis |  |  |  |
| 10.6. | Integruotas variklio aušinimo skysčio elektrinis šildytuvas su termostatu | Turi būti |  |  |  |
| 11. | Vidaus degimo variklis: |  |  |  |  |
| 11.1. | Variklis | Keturtaktis |  |  |  |
| 11.2. | Degalų tipas | dyzelinas (EN590) |  |  |  |
| 11.3. | Užvedimos starteris | Turi būti |  |  |  |
| 11.4. | Akumuliatorius | 12VDC/24VDC |  |  |  |
| 11.5. | Akumuliatoriaus įkroviklis | Turi būti |  |  |  |
| 11.6. | Turi būti įmontuotas „masės“ išjungiklis. Esant išjungtai „masei“ prekė turi nepasileisti; | Turi būti |  |  |  |
| 12. | Vietinis valdymas: |  |  |  |  |
| 12.2. | Visi valdymo komponentai OP panelėje ar valdymo mygtukai, šviesinės indikacijos sumontuoti VS skyde turi būti suderinami | Turi būti |  |  |  |
| 12.1. | Gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje turi būti įmontuotas avarinio stabdymo mygtukas, kuris turi turėti plombuojamo galimybę | Turi būti |  |  |  |
| 13. | DG programuojamas PLC turi būti Anglų ar Lietuvių kalba | Turi būti |  |  |  |
| 14. | Konfigūravimo vadovas, konfigūravimo įrankiai, licencijos, turi būti pateikti su įrenginio dokumentacija lietuvių arba anglų kalbomis | Turi būti |  |  |  |
| 15. | DG aptarnavimo instrukcijos, vienlinijinės schemos | Turi būti |  |  |  |
| 16. | PLC parametrų konfigūravimas ir nustatymu užrakinimas slaptažodžiu iš OP | Turi būti |  |  |  |
| 17. | DG turi turėti ir gebėti: |  |  |  |  |
| 17.1. | Visų fazių įtampos kontrolė | Turi būti |  |  |  |
| 17.2. | Fazių sekos kontrolė | Turi būti |  |  |  |
| 17.3. | Dažnio kontrolė | Turi būti |  |  |  |
| 17.4. | Automatinė DG apvijų izoliacijos kontrolės sistema | Turi būti |  |  |  |
| 17.5. | Automatinis elektroninis įtampos reguliavimas | Turi būti |  |  |  |
| 17.6. | Automatinis elektroninis dažnio palaikymas | Turi būti |  |  |  |
| 17.7. | Programuojami generatoriaus įjungimo ir išjungimo uždelsimo laikai | Turi būti |  |  |  |
| 17.8. | Apsaugos nuo perkrovos savikontrolė | Turi būti |  |  |  |
| 17.9. | Avarinis variklio išjungimas sutrikus variklio tepimo sistemai | Turi būti |  |  |  |
| 17.10. | Avarinis variklio stabdymas esant per aukštai variklio temperatūrai | Turi būti |  |  |  |
| 17.11. | Automatinis/rankinis generatoriaus įjungimas/išjungimas vietoje | Turi būti |  |  |  |
| 18. | Į SCADA perduodamų pagrindinių DG darbo parametrų sąrašas: |  |  |  |  |
| 18.1. | DG įvadinio automatinio jungiklio padėtis (Įjungtas/Išjungtas) | Turi būti |  |  |  |
| 18.2. | DG „dirba/nedirba“ | Turi būti |  |  |  |
| 18.3. | DG „gedimas/norma“ | Turi būti |  |  |  |
| 18.4. | DG paleidimas „nuotolis/vietinis“ | Turi būti |  |  |  |
| 18.5. | Kuro lygis DG bako talpoje | Turi būti |  |  |  |
| 18.6. | DG variklio apsukos | Turi būti |  |  |  |
| 18.7. | DG variklio temperatūra | Turi būti |  |  |  |
| 18.8. | Suveikė DG generatoriaus apsaugos | Turi būti |  |  |  |
| 18.9. | Suveikė DG variklio apsaugos | Turi būti |  |  |  |
| 19. | OP turi matytis pagrindiniai DG darbo parametrai: |  |  |  |  |
| 19.1. | Įtampos (L-L, L-N), Voltai | Turi būti |  |  |  |
| 19.2. | Dažnis, Hercai | Turi būti |  |  |  |
| 19.3. | Darbo valandos, Valandos | Turi būti |  |  |  |
| 19.4. | Kuro lygis, Litrai | Turi būti |  |  |  |
| 19.5. | Srovė (L1, L2, L3), Amperai | Turi būti |  |  |  |
| 19.6. | Gedimų ir pranešimų registravimo sistema valdiklyje su nemažiau kaip 100 įvykių registru | Turi būti |  |  |  |
| 20. | Centralizuotas internet-monitoringas ir monitoringas per komunikaciją Modbus TCP/IP su RJ45 arba RS485 prievadu | Turi būti |  |  |  |
| 21. | PLC valdiklis turi turėti įėjimus/išėjimus: |  |  |  |  |
| 21.1. | Nuotolinis paleidimas/stabdymas | Turi būti |  |  |  |
| 21.2. | DG „dirba/nedirba“ | Turi būti |  |  |  |
| 21.3. | DG „pasiruošęs/nepasiruošęs“ | Turi būti |  |  |  |
| 21.4. | DG „gedimas/norma“ | Turi būti |  |  |  |
| 22. | DG įvadinis automatinis jungiklis turi turėti: |  |  |  |  |
| 22.1. | Reguliuojami išjungimo nustatymai tiksliam perkrovos ir trumpojo jungimo apsaugos išstatymui | Turi būti |  |  |  |
| 22.2. | Gebėti atjungti maksimalias trumpo jungimo metu susidarančias srove | Turi būti |  |  |  |
| 22.3. | DG jėgos ir valdymo skyde turi būti numatytas keturių polių (L1, L2, L3, N) automatinis jungiklis | Turi būti |  |  |  |
| 22.4. | Įjungtos, išjungtos padėties signalas 2NA+2NU kontaktai | Turi būti |  |  |  |
| 22.5. | Išvesti ir paruošti gnybtai prijungti 0,4kV įvadinį kabelį prie Prekės elektros jėgos grandinių | Turi būti |  |  |  |
| 22.6. | Prekės atitiktis Techninės specifikacijos 4.3 punkto reikalavimus | Turi būti |  |  |  |
| 23. | Prekės gamykliniai bandymai ir personalo mokymai: |  |  |  |  |
| 23.1. | Perkančiojo subjekto atstovams, turi būti sudaryta galimybė, sudalyvauti gamykloje, Prekės gamyklinių bandymų metu. Apie numatomus bandymus informuojant prieš 20 k. d. | ≥2 asmenys |  |  |  |
| 23.2. | Perkančiojo subjekto personalas turi būti apmokomas aptarnauti, eksploatuoti Prekę. Įskaitant skysčių, filtrų, keitimą, defektų nustatymą, šalinimą, DG valdiklio konfigūravimą, klaidų analizavimą, jų šalinimą. Visas išlaidas, susijusias su mokymais padengia Prekės gamintojas/tiekėjas. Mokymo kursai atliekami po Prekės pristatymo | ≥2 asmenys |  |  |  |
| 24. | Prekės bendra garantija | 24 mėn. arba iki 500 moto valandų per metus |  |  |  |

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildyti, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

4 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pirkimo dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Ūkio subjektai *(taip pat specialistai/ ekspertai, kurie Pirkimo laimėjimo ir Pirkimo sutarties sudarymo atveju bus įdarbinti tiekėjo/ tiekėjų grupės nario (kvazisubtiekėjai**)), kurių kvalifikacija remiamasi (pildyti, jei taikoma):

5 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

*Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).

**Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio(−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) suteikti nurodytas paslaugas/darbus ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Vykdant sutartį bus pasitelkiami šie subtiekėjai (subrangovai, subteikėjai)***, kurių kvalifikacija nesiremiama (pildyti, jei taikoma):

6 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas / rekvizitai | Procentinė sutarties dalis | Atliekamų darbų (paslaugų) pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |

***Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėjus (subrangovus, subteikėjus), kartu su pasiūlymu turi pateikti subtiekėjų sutikimus (Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas).

Informacija apie specialistus / ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai (kvazisubtiekėjai) pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Siūlomo specialisto teisiniai ryšiai su tiekėju, pasirenkant vieną iš žemiau pateiktos informacijos variantų: 1.Tiekėjo darbuotojas; 2. Tiekėjų grupės nario (nurodyti pavadinimą) darbuotojas; 3. Ūkio subjekto (nurodyti pavadinimą), kurio kvalifikacija remiasi tiekėjas, darbuotojas; 4. Kvazisubtiekėjas** (laimėjimo atveju specialistas bus įdarbintas į (nurodyti pavadinimą). | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

**Tiekėjas ar tiekėjų grupės narys, ketinantis pasitelkti specialistą (−us), kuris (−ie) dirba kitoje įmonėje (ne tiekėjo ar tiekėjo grupės nario), pasiūlyme turi pateikti šio(−ių) specialisto (−ų) sutikimą(−us) suteikti nurodytas paslaugas/darbus ir tiekėjo ar tiekėjų grupės nario patvirtinimą, kad laimėjus pirkimą, įdarbins minėtą (−us) specialistą (−us).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei būtina pateikti):

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai):

9 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pastaba:

- Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Perkantysis subjektas nurodytos konfidencialios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims, jei ko kita nenustato Lietuvos Respublikos įstatymai.

| Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba iki 2025 m.______________ d. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |