Pirkimo sąlygų priedas Nr. 5

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šalto vandens skaitikliai perkami ne iš karto, bet užsakomi atsižvelgiant į įmonės poreikius. Perkamų skaitiklių skaičius gali keistis, tai yra, gali būti tiek mažesnis, tiek ir didesnis, bet ne daugiau kaip 10 procentų.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Tikslumo klasė | Skersmuo | Montažinis ilgis | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šalto vandens buitinis skaitiklis, DN15 | R100 | DN 15 | 80 | 2000 |
| 2 | Šalto vandens buitinis skaitiklis, DN15 | R100 | DN 15 | 110 | 2500 |
| 3 | Šalto vandens buitinis skaitiklis, DN 20 | R100 | DN 20 | 130 | 800 |
| 4 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis | R100 | DN 25 |  | 5 |
| 5 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis | R100 | DN 32 |  | 15 |
| 6 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis | R100 | DN 40 |  | 15 |
| 7 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis | R100 | DN 50 |  | 5 |
| 8 | Įvadinis šalto vandens skaitiklis | R100 | DN 50 | 20 | 10 |

- Skaitikliai turi būti tiekiami su einamaisiais metais atlikta pirmine patikra. Turi atitikti apsaugos nuo dulkių ir drėgmės klasę IP68.

- Skaitiklio ženklų, liudijančių apie matavimo priemonės tipą, modelio patvirtinimą ir atliktą pirminę patikrą forma ir turinys turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus. Visi ženklai turi būti aiškiai įskaitomi.

- Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus.

- Skaitikliai turi atitikti galiojančios redakcijos Metrologinio reglamentavimo taisyklių reikalavimus.

- Šalto vandens skaitikliai turi turėti galimybę būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikaliai (pateikti montavimo ir eksploatavimo instrukcijas). Horizontalioje padėtyje skaitikliai turi atitikti ne žemesnę kaip „B“ metrologinę klasę.

- Siūlomi šalto vandens skaitikliai turi būti atsparūs magnetinio lauko poveikiui visame matavimo diapazone, t.y. nuo qmin iki qn, ir atlaikyti dviejų standarte (LST EN 14154-3 ,,Vandens skaitikliai. 3 dalis. Bandymo metodai ir įranga” nurodytų magnetų poveikį, taip pat skaitikliai turi būti apsaugoti nuo hidraulinių bei mechaninių smūgių.

- Šalto vandens skaitikliai turi būti apsaugoti, kad parodymų nebūtų galima įtakoti naudojant bet kokį išorinį suspaudimą. Perkančiosios organizacijos išvados dėl skaitiklio atitikimo šiam reikalavimui yra neginčijamos.

- Siūlomuose šalto vandens skaitikliuose turi būti įmontuoti apsauginiai įtaisai, kurie yra sumontuoti arba kuriuos galima būtų užplombuoti taip, kad garantuotų, jog nei pats skaitiklis, nei jo derinimo įtaisas negalėtų būti išmontuoti arba pakeisti, nepažeidus apsauginių įtaisų. Pažeidimai turi būti akivaizdūs, t.y. kad kontrolieriai tikrindami pas abonentą sumontuotus šalto ir karšto vandens skaitiklius galėtų nustatyti pažeidimą vizualiai apžiūrėjus skaitiklį, be jokių papildomų įrankių, priemonių ar pan. Perkančiosios organizacijos išvados dėl skaitiklio atitikimo šiam reikalavimui yra neginčijamos.

- Turi turėti galimybę eksploatavimo eigoje sumontuoti nuotolinio duomenų nuskaitymo modulį, atitinkanti standarto EN 13757 reikalavimus. Skaitiklis turi turėti paruoštą modulio plombavimo įtaisą.

- Skaitikliams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 6 metų garantija (nurodyti suteikiamas garantijas, jų sąlygas).

- Skaitiklių pristatymo terminas į tiekėjo sandėlį negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienų, nuo partijos užsakymo, nepaisant užsakytos partijos dydžio.

- Tiekėjas kartu su kiekviena tiekiamų skaitiklių partija privalo pateikti skaitiklių perdavimo – priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodytas kiekvieno tiekiamo skaitiklio tipas/modelis, diametras, gamyklinis Nr. bei pirminės patikros atlikimo data.

- Šalto vandens skaitiklių eksploatavimo sąlygos:

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30ºC.

14.2. Aplinkos temperatūra nuo +5ºC iki +50ºC.

  - Aplinkos santykinė drėgmė- ne daugiau 90 %.

  - Vienasraučių skaitiklių skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 360°.

15. Vandens apskaitos prietaisams keliami aplinkosauginiai reikalavimai:

15.1. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

15.2. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas pvz., the Blue Angel, arba aplinkos apsaugos standartų atitikimas, arba gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

15.3. Produkto gamybai naudojamoje žaliavoje nėra šių medžiagų:

15.3.1. polivinilchlorido (PVC);

15.3.2. visiškai ar iš dalies halogeninto organinio reaktyvinio poliuretano.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas pvz., the Blue Angel arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų. Skaitiklio konstrukcija turi būti vientisa, be papildomo nuimamo dangtelio.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas pvz., the Blue Angel, arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.