Dumblo koncentracijos matuokliai aerotanke su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3607237

Atsakymai į klausimus Nr.1

2025-07-15

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 22:30 CVP IS pranešimu ID 3607237 Ar bus atvesta iki analizės keitiklio instaliavimo vietos 220VAC įtampa? Jei ne, ar galite detalizuoti kaip tai reikės atlikti: kabelio ilgis, instaliavimo ir paklojimo būdas? | Reikalingą kabelių ilgį ir kitų jungiamųjų elementų kiekį pasiskaičiuoja Tiekėjas savarankiškai. Preliminariai ilgis kabelių apie 5 - 50 metrų. Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesiogiai susijusiais darbais. |
| 2. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 22:30 CVP IS pranešimu ID 3607237 Ar bus privestas iki analizės keitiklio instaliaivimo vietos Profibus DP kabelis? ? Jei ne, ar galite detalizuoti kaip tai reikės atlikti: kabelio ilgis, instaliavimo ir paklojimo būdas? | Prieš teikiant pasiūlymą, dėl montavimo darbų specifikos, kabelių ilgių rekomenduojame atvykti į objekto vietą, tam kad įsivertinti visas galimas išlaidas. Reikalingą kabelių ilgį ir kitų jungiamųjų elementų kiekį pasiskaičiuoja Tiekėjas savarankiškai. Preliminariai ilgis kabelių apie 5 - 50 metrų. |
| 3. | Paklausimas, teiktas 2025-07-14 22:30 CVP IS pranešimu ID 3607237 3. Techninių sąlygų 2.8 punkte prašote kad daviklio korpusas būtų iš nerudijančio plieno. Prašau leisti naudoti ir sensorių, kurio korpusas yra iš Black Acetal Co-Polymer. Ši medžiaga yra analogiška savo savybėmis nerūd. plienui: atspari korozijai ir yra žymiai lengvesnė. Šios medžiagos panaudojimas yra susijęs 2.3 punktu, nes leidžia naudoti unikalų ir ypač efektyvų daviklių valymą, kuris yra žymiai efektyvesnis nei apipūtimas oru ar valymas besisukančiu šepetėliu. 3.1. Efektyvus valymo būdas aprašas- naudojami du tikslūs įžeminti "Pyrex®" stiklo vamzdeliai įtraukiami / ištraukiami į jutiklio korpusą, kurių kiekvienas eina per dviejų sekcijų sandariklius ir poliuretano valytuvų žiedą. Valytuvo žiedas pašalina didžiąją dalį užteršimo. Pirmasis sekcijos sandariklis poliruoja matavimo paviršių, o antrasis sandariklis užtikrina, kad pagrindinio jutiklio korpusas liktų sausas. Sandariklius reikia keisti kas 2,5 metų arba priklausomai nuo valymo dažnumo. Daviklio foto yra pridėtas prie šio laiško. | Jutiklio korpuso medžiaga turi būti iš nerūdijančio plieno. |