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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka apšvietimo sistemą Nemenčinės muzikos mokyklai bei susijusias paslaugas.
Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.
Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS
MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

1. Minimalūs reikalavimai Apšvietimo valdymo pultui
Bendri
1. Apšvietimo valdymo pultas.
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Galimybė valdyti ne mažiau 80 prietaisų.
2. Pultas turi ne mažiau kaip 20 programų paleidimo šliaužiklių, kur prie kiekvieno šliaužiklio yra ne mažiau kaip vienas papildomas mygtukas.
3. Ne mažiau kaip 2 vnt. fizinės DMX512 išvestys tiesiogiai iš valdymo pulto.
4. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys.
5. Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 jungtis.
6. Ne mažiau kaip 1 vnt. HDMI jungtis papildomo ekrano pajungimui.
7. Pultas turi ne mažiau kaip penkis mygtukus ir ne mažiau kaip keturis šliaužiklius prie ekrano, kurių funkcijas gali konfigūruoti vartotojas.
8. Pultas turi ne mažesnį kaip 7 colių spalvotą liečiamą ekraną.
9. Pultas privalo turėti galimybę būti valdomas nuotoliniu būdu per interneto naršyklės sąsają.
10. Ne mažesnis kaip 20 GB talpos vidinis diskas sukurtų programų saugojimui.
11. Galimi valdymo protokolai: DMX512, sACN, ArtNet arba lygiaverčiai.

2. Minimalūs reikalavimai DMX signalo šakotuvui
Bendri
1. DMX signalo šakotuvas Skirtas DMX signalų tinklo išplėtimui. 
2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Ne mažiau kaip 2 nepriklausomos DMX512 signalo įvestys.
2. Ne mažiau kaip 8 DMX512 signalo išvestys.
3. Prie kiekvienos išvesties jungiklis leidžiantis pasirinkti vieną iš dviejų įvesčių.
4. Palaikoma RDM funkcija.

3. Minimalūs reikalavimai Šviestuvas bendram salės apšvietimui
Bendri
1. Šviestuvas bendram salės apšvietimui Komplektuojamas kartu su tvirtinimo detalėmis.
2. Kiekis – 30 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 6 800 liumenų.
2. Ne mažiau kaip 90 W galios baltos spalvos LED šviesos šaltinis.
3. Šviesos spindulio kampas 40° ±3°.
4. Galimybė keisti šviesos spindulio kampą naudojant papildomus priedus-lęšius.
5. Šviesos šaltinio spalvos temperatūra 3 000K – 4 000K ribose.
6. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
7. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.
8. LED šaltinio veikimo laikas ne mažiau kaip 50 000 valandų.

4. Minimalūs reikalavimai Šviestuvas scenos apšvietimui
Bendri
1. Šviestuvas scenos apšvietimui Komplektuojamas kartu su tvirtinimo detalėmis.
2. Kiekis – 18 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 6 800 liumenų.
2. Ne mažiau kaip 90 W galios baltos spalvos LED šviesos šaltinis.
3. Šviesos spindulio kampas 40° ±3°.
4. Galimybė keisti šviesos spindulio kampą naudojant papildomus priedus-lęšius.
5. Šviesos šaltinio spalvos temperatūra 3 000K – 4 000K ribose.
6. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
7. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.
8. LED šaltinio veikimo laikas ne mažiau kaip 50 000 valandų.

5. Minimalūs reikalavimai Profilio tipo prožektorius
Bendri
1. Profilio tipo prožektorius Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu. 
2. Kiekis – 7 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 7 000 liumenų.
2. Ne mažiau kaip vienas baltos šviesos LED šaltinis.
3. Šviesos šaltinio spalvos temperatūra 3 000K-4 000K ribose.
4. Spalvos atkūrimo indeksas (CRI) nemažiau kaip 95.
5. Šviesos spindulio kampas keičiamas naudojant papildomus priedus.
6. Bendras galimas spindulio kampo keitimo diapazonas ne siauresnėse kaip 10°- 45° ribose.
7. LED šviesos šaltinio tarnavimo laikas ne mažiau 20 000 val.
8. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
9. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.

6. Minimalūs reikalavimai Profilio tipo prožektoriaus lęšis
Bendri
1. Perkamas Profilio tipo prožektoriaus lęšis
2. Kiekis – 7 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. To paties gamintojo, kaip prožektorius poz. 2.5, arba pritaikytas naudoti su prožektoriumi poz. 2.5.
2. Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip °15-30° ribose.
3. Integruota spindulio formavimo sistema susidedanti iš ne mažiau 4 peilių.

7. Minimalūs reikalavimai Fresnel tipo prožektorius 
Bendri
1. Fresnel tipo prožektorius Komplektuojamas kartu su vamzdžio apkaba ir apsauginiu troseliu.
2. Kiekis – 17 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Prietaiso išvesties (output) šviesos srautas ne mažiau kaip 9 000 liumenų.
2. Ne mažiau kaip 6 spalvų LED šviesos šaltiniai.
3. Prožektorius turi žalios spalvos (baltoje spalvoje) linijinę korekcijos funkciją.
4. LED šviesos šaltinio tarnavimo laikas ne mažiau 20 000 val.
5. Šviesos spindulio kampas reguliuojamas ne siauresnėse kaip 12°- 60° ribose.
6. „Fresnel“ tipo lęįis, kurio skersmuo ne mažesnis kaip 175 mm.
7. Ne mažiau kaip trijų spalvų maišymo technologija.
8. Linijinis spalvos temperatūros korekcijos filtras leidžiantis keisti šviesos šaltinio spalvinę temperatūrą ne siauresnėse kaip 2 000 - 10 000K ribose.
9. Prietaisas valdomas DMX512 protokolu. RDM funkcija.
10. Tolygiai reguliuojamas spindulio intensyvumas nuo 0% iki 100%.

8. Minimalūs reikalavimai Spindulio formavimo priedas
Bendri
1. Perkamas Spindulio formavimo priedas
2. Kiekis – 17 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. To paties gamintojo, kaip prožektorius poz. 2.7, arba pritaikytas naudoti su prožektoriumi
poz. 2.7.
2. Sudarytas iš ne mažiau kaip 8 plokštelių spindulio formavimui.
3. Pagamintas iš aliuminio arba lygiaverčio metalo.
4. Juodos spalvos.

9. Minimalūs reikalavimai Sieninis šviestuvas amfiteatro laiptų apšvietimui
Bendri
1. Perkamas Sieninis šviestuvas amfiteatro laiptų apšvietimui
2. Kiekis – 34 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. LED šviesos šaltinio galingumas ne mažiau 3W.
2. Šviesos šaltinio spalvos temperatūra 2 500K - 3 000K ribose.
3. Šviesos srautas ne mažesnis nei 220 lm.
4. Korpusas įmontuojamas į sieną.

10. Minimalūs reikalavimai Apšvietimo valdymo sistema
Bendri
1. Perkama Apšvietimo valdymo sistema
2. Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. Valdo DMX512 arba lygiaverčiais protokolais.
2. Valdo amfiteatro laiptų, žiūrovinės dalies ir scenos dalies apšvietimo prietaisus.
3. Numatoma ne mažiau kaip septynios apšvietimo valdymo panelės su mygtukais.

11. Minimalūs reikalavimai Apšvietimo įrangos komutacinė spinta
Bendri
1. Perkama Apšvietimo įrangos komutacinė spinta
2. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis
1. 19“ ne žemesnė nei 12U
2. Kiekis – 1 kompl.

Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų apšvietimo įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas
Bendri
1. Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui
2. Kiekis – 1 kompl.
Apibūdinti tiksliais duomenimis
-

[bookmark: _Hlk523497210]III SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

[bookmark: _Hlk41297883]Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

IV SKYRIUS
PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.


IV SKYRIUS
GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu. 
Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.
Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t.y. garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS
DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.

VI SKYRIUS
TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.
Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.




