## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (24 KW)

(viso perkama penkios įkrovimo stotelės, kurios montuojamos adresau : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas)

1. Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir jų komponentėms

- Siūlomus įrenginius turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais.

- Visa tiekiama įranga turi būti nauja.

- Tiekiama įranga turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įranga turi veikti perkėlus į kitą vietą.

- Vieno ar kelių įrenginių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusiųjų įrenginių darbui, sutrikdyti ryšio ir duomenų perdavimo.

- Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis.

- Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.).

- Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

- Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias  garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos.

2. Reikalavimai elektromobilių įkrovimo stotelėms

| Eil. Nr. | Reikalavimai vidutinės galios elektroautobusų įkrovimo prieigai |
| --- | --- |
|  | Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP54 apsaugos klasę. Elektroautobusų įkrovimo stotelės korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius: CCS Combo 2 (CCS2), ne mažesnės kaip 24 kW galios. Elektros įkrovimo stotelės turi turėti galimybę veikiant kartu užtikrinti ne mažesnę kaip 24 kW galią ir esant poreikiui bet kuri jungtis turi turėti galimybę patiekti 24 kW ar didesnę galią. Centralizuota sistema galios paskirstymui visoms jungtims veikiant kartu būtų privalumas. Kištukai turi atitikti matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo reikalavimus, keliamus tikslinėms nuolatinės srovės, kombinuotoms kintamosios ir nuolatinės srovės kaištinėms bei kontaktinėms vamzdinėms transporto priemonių jungtims (IEC 62196-3:2014) nustatytus reikalavimus. Palaikoma įkrovimo įtampa turi būti 700 V– 1000V, pateikta vadovaujantis tiekiamų autobusų King Long PEV7 elektriniai ir King Long PEV9 standartu ir technine dokumentacija pagal ESORT PEV7 ir PEV9 modeliams. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelė privalo turėti galimybę įkrauti vieną elektroautobusą su viena jungtimi. |
|  | Įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 6 m’, kuris pakabintas ant stabilios konstrukcijos ir yra paslankus. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10 ar lygiavertis standartas. |
| 6. | Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga (mobilusis 4G/5G ryšys, Ethernet (RJ45)) skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui. (SIM kortelę įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia perkančioji organizacija). |
| 7. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektroautobusų įkrovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). |
| 8. | Elektroautobusų įkrovimo stotelė turi užtikrinti visos ne senesnės kaip 1.6 “Open Charge Point Protocol” ar lygiaverčio protokolo versijos specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į Perkantysis subjektas nurodytą informacinę sistemą. |
| 9. | Įkrovimo stotelė turi turėti valdymo ir administravimo sistemos prieigą su elektros apskaita. Apskaitos failas turi būti suformuotas tekstiniu formatu, kurį būtų galima perduoti Perkančiojo subjekto apskaitos sistemai pasirinktu komunikacijos būdu. Elektros įkrovimo kiekiai pateikiami pagal kiekvieną autobusą. Sistemos prieigos aptarnavimo mokestis turi būti įskaičiuotas viso garantinio laikotarpio metu (jeigu yra mokamas). Užtikrinamas nenutrūkstamas elektros įkrovimo stotelių veikimas. |
| 10. | Įkrovimo stotelė turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalaujamus sertifikatus. Jei reikalaujama. |
| 11. | Turi būti atspari UV spinduliams. |
| 12. | Elektrinių autobusų įkrovimo stotelės turi atitikti saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos Direktyvos darnųjį standartą EN IEC 61851-1:2019. Tiekėjo siūlomos elektrinių autobusų įkrovimo stotelės privalo atitikti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus ir būti paženklintos CE ženklu. Įranga turi atitikti šiuos darniuosius standartus (arba lygiaverčius): - EN IEC 61851-1:2019 – Elektros transporto priemonių įkrovimo įrangos bendrieji reikalavimai; - EN IEC 61851-23 (jei taikoma) – DC greito įkrovimo įrenginiams; - EN IEC 61851-24 (jei taikoma) – Ryšiui tarp transporto priemonės ir DC įkroviklio; Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: - Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity), kurioje nurodytos visos taikytos ES direktyvos ir standartai. - CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (pagal Direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2014/53/ES, jei taikoma). - Bandymų ataskaitą arba sertifikatą, išduotą akredituotos bandymų laboratorijos (pvz., CB sertifikatą). - Gamintojo techninę dokumentaciją: techninį aprašą, montavimo instrukciją ir vartotojo vadovą. |
| 13. | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo -25 °C iki +50 °C. |
| 14. | Apsauga nuo trumpo jungimo. |
| 15. | RFID ar lygiavertis vartotojo identifikavimas. |
| 16. | Srovės viršijimo apsauga. |
| 17. | Srovės nutekėjimo apsauga. |
| 18. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku. |
| 19. | Montavimas: Pastatoma ant betoninio pamato. Elektros stotelių Tiekėjui pamato įsigijimas ir elektros stotelių montavimo ant pamato darbai nėra įskaičiuojami ir nereikalaujami. |
| 20. | Įkrovimo stoteles tiekėjas pateikia kartu su vartotojo ir montavimo instrukcija, bei reikalavimus pajungimui lietuvių kalba. |
| 21. | Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija ir techninis aptarnavimas. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams taikomas tiekėjo nurodytas terminas. |

ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (150 KW)

(viso perkama dvi įkrovimo stotelės, kurios montuojamos skirtingais adresais : Vytauto g. 114, Kretinga (UAB Kretingos autobusų parkas) ir Šventosios g. 1, Kretinga (Kretingos autobusų stotis))

1. Bendrieji reikalavimai įrenginiams ir jų komponentėms

- Siūlomus įrenginius turi sudaryti įranga, pasižyminti ilgalaikiu patikimu darbu bei ilgaamžiškumu ir naujausiais pažangiais technologiniais sprendimais.

- Visa tiekiama įranga turi būti nauja.

- Tiekiama įranga turi būti tarpusavyje keičiama, kiekvienas įrenginys, valdiklis ir kita įranga turi veikti perkėlus į kitą vietą.

- Vieno ar kelių įrenginių gedimas arba išmontavimas neturi pakenkti likusiųjų įrenginių darbui, sutrikdyti ryšio ir duomenų perdavimo.

- Įrenginiai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų maksimaliai sumažintas priežiūros darbų, įrangos derinimo poreikis.

- Turi būti pateikti dokumentai, įrodantys atitikimą šioms sąlygoms (gamintojo deklaracija, gaminių katalogai, aprašymai ir pan.).

- Visos pateiktos specifikacijos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūloma įranga turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba būti geresnė). Jeigu tam tikro lygio įrangos neįmanoma pateikti, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

- Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

- Tiekėjas pateikia Pirkėjui elektros įkrovimo stotelių ir visos su jomis komplektuojamos įrangos galiojančias  garantijas, suteiktas gamintojo ir trunkančias ne trumpiau kaip 2 metus nuo jų patiekimo datos.

2. Reikalavimai elektroautobusų įkrovimo stotelėms

| Eil. Nr. | Reikalavimai labai didelės galios elektroautobusų įkrovimo prieigai |
| --- | --- |
|  | Visos sistemos dalys, įskaitant valdiklį, jutiklių sąsajas, ryšio įrenginį, ir kitą reikalingą įrangą, turi būti patalpintos į hermetišką spintą, apsaugančią nuo kritulių, drėgmės, dulkių, vabzdžių ir atitinkančią mažiausiai IP54 apsaugos klasę. Elektroautobusų įkrovimo stotelės korpusas turi būti atsparus korozijai ir agresyviai aplinkai. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo prieiga turi atitikti šiuos įkrovimo standartus arba lygiaverčius: CCS Combo 2 (CCS2), ne mažesnės kaip 150 kW galios visoms jungtims veikiant kartu. Centralizuota sistema galios paskirstymui visoms jungtims veikiant kartu būtų privalumas. Kištukai turi atitikti matmenų suderinamumo ir sukeičiamumo reikalavimus, keliamus tikslinėms nuolatinės srovės, kombinuotoms kintamosios ir nuolatinės srovės kaištinėms bei kontaktinėms vamzdinėms transporto priemonių jungtims (IEC 62196-3:2014) nustatytus reikalavimus. Palaikoma įkrovimo įtampa turi būti 700 V– 1000V, pateikta vadovaujantis tiekiamų autobusų King Long PEV7 elektriniai ir King Long PEV9 standartu ir technine dokumentacija pagal ESORT PEV7 ir PEV9 modeliams. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelė privalo turėti galimybę vienu metu įkrauti du elektroautobusus ne mažesne kaip 75 kW galia vienam elektroautobusui. |
|  | Įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 6 m’, kuris pakabintas ant stabilios konstrukcijos ir yra paslankus. |
|  | Elektroautobusų įkrovimo stotelės atsparumo klasė smūgiams ne mažiau kaip IK10 ar lygiavertis standartas. |
| 6. | Spintoje turi būti sumontuota ryšio įranga (mobilusis 4G/5G ryšys, Ethernet (RJ45)) skirta 24 val. per parą stebėti įrenginio veikimui, jo administravimui. (SIM kortelę įrenginiui suteikia ir su jos aptarnavimu susijusias išlaidas padengia perkančioji organizacija). |
| 7. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės spinta turi apsaugoti sistemą nuo nesankcionuoto priėjimo į elektromobilių įkrovimo stotelės vidų. Visų tiekiamų įrenginių spintos turi būti rakinamos raktu. Negali būti naudojamas universalūs užraktų tipai (pavyzdžiui, trikampis raktas). |
| 8. | Elektroautobusų įkrovimo stotelė turi užtikrinti visos ne senesnės kaip 1.6 “Open Charge Point Protocol” ar lygiaverčio protokolo versijos specifikacijoje nurodytos informacijos perdavimą į Perkantysis subjektas nurodytą informacinę sistemą. |
| 9. | Įkrovimo stotelė turi turėti valdymo ir administravimo sistemos prieigą su elektros apskaita. Apskaitos failas turi būti suformuotas tekstiniu formatu, kurį būtų galima perduoti Perkančiojo subjekto apskaitos sistemai pasirinktu komunikacijos būdu. Elektros įkrovimo kiekiai pateikiami pagal kiekvieną autobusą. Sistemos prieigos aptarnavimo mokestis turi būti įskaičiuotas viso garantinio laikotarpio metu (jeigu yra mokamas). Užtikrinamas nenutrūkstamas elektros įkrovimo stotelių veikimas. |
| 10. | Įkrovimo stotelė turi atitikti transporto priemonės gamintojo reikalaujamus sertifikatus. Jei reikalaujama. |
| 11. | Turi būti atspari UV spinduliams. |
| 12. | Elektrinių autobusų įkrovimo stotelės turi atitikti saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos Direktyvos darnųjį standartą EN IEC 61851-1:2019. Tiekėjo siūlomos elektrinių autobusų įkrovimo stotelės privalo atitikti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus ir būti paženklintos CE ženklu. Įranga turi atitikti šiuos darniuosius standartus (arba lygiaverčius): • EN IEC 61851-1:2019 – Elektros transporto priemonių įkrovimo įrangos bendrieji reikalavimai; • EN IEC 61851-23 (jei taikoma) – DC greito įkrovimo įrenginiams; • EN IEC 61851-24 (jei taikoma) – Ryšiui tarp transporto priemonės ir DC įkroviklio; Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti: - Europos Sąjungos atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity), kurioje nurodytos visos taikytos ES direktyvos ir standartai. - CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (pagal Direktyvas 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2014/53/ES, jei taikoma). - Bandymų ataskaitą arba sertifikatą, išduotą akredituotos bandymų laboratorijos (pvz., CB sertifikatą). - Gamintojo techninę dokumentaciją: techninį aprašą, montavimo instrukciją ir vartotojo vadovą. |
| 13. | Darbinė temperatūra ne mažiau kaip nuo -25 °C iki +50 °C. |
| 14. | Apsauga nuo trumpo jungimo. |
| 15. | RFID ar lygiavertis vartotojo identifikavimas. |
| 16. | Srovės viršijimo apsauga. |
| 17. | Srovės nutekėjimo apsauga. |
| 18. | Elektroautobusų įkrovimo stotelės valdymas turi būti vykdomas lietimui jautriu ekranu arba tam skirtais „antivandaliniais“ mygtukais su laisvai prieinamu avariniu išjungimo mygtuku. |
| 19. | Montavimas: Pastatoma ant betoninio pamato. Elektros stotelių Tiekėjui pamato įsigijimas ir elektros stotelių montavimo ant pamato darbai nėra įskaičiuojami ir nereikalaujami. |
| 20. | Įkrovimo stoteles tiekėjas pateikia kartu su vartotojo ir montavimo instrukcija, bei reikalavimus pajungimui lietuvių kalba. |
| 21. | Visiems įrangos komponentams turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija ir techninis aptarnavimas. Jei Tiekėjas pasiūlyme nurodo papildomą prekių garantinį ir techninio aptarnavimo terminą, tokiu atveju visiems įrangos komponentams taikomas tiekėjo nurodytas terminas. |