Peteliškinė sklendė su pneumatiniu valdymu su montavimo darbais (Skelbiama apklausa) Pirkimo Nr. 3551406

Atsakymai į klausimus Nr.3

2025-07-16

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-07-15 14:45 CVP IS pranešimu ID 280769 Prašome patikslinti: Esami galinės padėties davikliai yra ne Ex išpildymo. Siūlant naujus galinės padėties daviklius Ex išpildymo galima siūlyti Ex ia išpildymo arba Ex d išpildymo. Prašau patikslinti kokios versijos siūlyti? Siūlant Ex ia reikės papildomai sumontuoti barjerus. Prašome patikslinti ar skyduose turite pakankamai vietos, kad būtų galima sumontuoti šiuos barjerus. Atlikus barjerų sumontavimą, ar reikės atlikti projekto korekcijas? Jeigu reikės atlikti projekto korekcijas, ar patieksite projekto koreaguojamas versijas. | Galinės padėties davikliai Ex d išpildymo (Specifikacijoje 3 vnt.). Sklendėje su pozicionieriumi gali būti Ex d, arba Ex ia. Tačiau naudojant Ex ia išpildymą turi būti įtraukti ir papildomi barjerai, bei jų sumontavimas. Jei reikės atlikti projekto korekcijas, tai projekto koreguojamos versijos bus pateiktos. Pridedame aktualią „Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija“ 2025-07-16 redakciją. |