2025-07-17

Vandentiekio, paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Liepojos g. ir Kretingos g., Klaipėdos m.

Pirkimo Nr. 3523907

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | ar kartu su pasiūlymu teikiamas ir darbų atlikimo grafikas? | Grafikas turės būti pateikiamas po sutarties pasirašymo. |
| 2. | Pateikite rekonstruojamų vandentiekio tinklų kadastrinių matavimų bylas ir išrašus. | Pridedama. Papildomai pateikiama paviršinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų byla ir išrašas |
| 3. | Pateikite rekonstruojamų buitinių nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylas ir išrašus. | Žiūrėti į atsakymą Nr.2 |
| 4. | Pateikite prašom paviršinių nuotekų tinklų (Liepojos g.) esamų šulinių Nr. 163a ir 214 kortelės. | 214 šulinio kortelės neturime, 163a kortelė pridedama. |
| 5. | Ar tiekėjams reikia vertintis priešgaisrinių hidrantų įrengimą? | Tiekėjas pats turi įvertinti esamų hidrantų lokacijas šioje teritorijoje ir įvertinti ar esami hidrantai užtikrina priešgaisrinius poreikius statybos zonoje esantiems pastatams |
| 6. | Ar atliekant darbus vandentiekio tinklų pasijungimo vietose DN450 PE ir DN400 ket. (susikirtimuose) reikia numatyti gelžbetoninių šulinių įrengimą, ar visi pasijungimai ar atsišakojimai gali būti požeminiai? Kuriose kryptyse numatyti uždarymo armatūrą DN300 vamzdyno uždarymui? | Šulinių įrengti nereikia. Sujungimo mazgai turi būti virinami elektra (kur yra technologiškai tai įmanoma). Vamzdynas turi būti uždaromas abejomis kryptimis, bei turi būti numatyta papildoma sklendė ant DN400 vandentiekio tinklo. Pridedama patikslinta techninės specifikacijos priedo 5.1 schema, su aiškiau nurodytomis požeminėmis sklendėmis |
| 7. | prašome pateikti vandentiekio ir buitinių nuotekų kadastrines bylas. | Žiūrėti į atsakymą Nr.2 |
| 8. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Rekonstruoti vandentiekio tinklų dalį unik. Nr. 4400-2093-5442, šių tinklų dalis nuo esamo šulinio 124.75a2 (6183206.64; 319939.19) turės būti rekonstruojama II etapu, rekonstruojamos vandentiekio tinklų linijos DN300 (Priedas 5.1.)“. Prašome aiškiai nurodyti, kurios vandentiekio atkarpos yra įrengiamos/rekonstruojamos I etapo apimtyse? | I etapu įrengiama tik DN300 vandentiekio tinklų atkarpa priede Nr. 5.1 pažymėta tamsiai mėlyna spalva. Atšakos į sklypus šiame etape neįtraukiamos, tai numatyti projekto II etape. |
| 9. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Rekonstruoti vandentiekio tinklus: unik. Nr. 4400-2093-5418, 4400-2093-5431, 4400-2093-5475, 4400-2093-5486 rekonstruojamų vandentiekio tinklų DN parenkami tokio, kokio buvo, arba mažesni įvertinus vandens poreikį (Priedas 5.1.). Rekonstruoti vandentiekio tinklų unik. Nr. 4400-2093-5442 dalį nuo vandentiekio šulinio Nr. 241a iki vandentiekio šulinio Nr. 47, DN parenkamas tokio, kokio buvo, arba mažesnis įvertinus vandens poreikį.“. Prašome aiškiai nurodyti, kurios vandentiekio atkarpos yra įrengiamos/rekonstruojamos II etapo apimtyse? | II etapo apimtyje yra visos likusios vandentiekio tinklų atkarpos. Prašome žiūrėti techninės specifikacijos priede Nr. 5.1. atkarpas, kurios pažymėtos šviesiai mėlyna spalva. Priede yra nurodyti sutartiniai žymėjimai, kur aiškiai nurodytos atkarpos ir požeminės sklendės. |
| 10. | Prašome patikslinti, ar tiekėjai darbų apimtyse turi įsivertinti naujų, gelžbetoninių šulinių įrengimą? | Jeigu klausimas susijęs su vandentiekio tinklais, tai atsakome, kad ne. G/b šuliniai yra naikinami, o nauji nestatomi |
| 11. | Prašome patikslinti, ar teisingai suprantame, kad tiekėjai schemoje violetiniu tašku pažymėtose vietose privalo įsivertinti atitinkamo diametro požeminės uždaromosios armatūros įrengimą? | Taip, violetiniai taškai nurodo požeminių sklendžių lokacijas. Požeminės sklendės įrengiamos ant kiekvieno įvado, o ant DN300 vandentiekio linijos, uždaromosios armatūros turi būti įrengiamos pagal pridedamą, patikslintą schemą (TS 5.1. priedas) (dvi ant DN300 linijos, viena pož. Sklendė ant DN400 linijos) |
| 12. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Nuo esamo šulinio 124.75a2 (6183206.64; 319939.19) iki esamo šulinio 76.75a6 (6183008.79; 319923.88) rekonstruojama linija iki DN500 diametro. Rekonstruojamas atstumas apie 200 m (Priedas 5.2.).; Nuo esamų paviršinių nuotekų tinklų (DN600 mm) iki rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklų, unik. Nr. 4400-2093-5342, įrengti DN500 mm paviršinių nuotekų tinklus apie 40 m (Priedas 5.2.).; Nuo esamo šulinio 151.75a3 (6183171.77; 320055.66) iki esamo šulinio 209.75a3 (6183121.45; 320083.44) rekonstruojama linija iki DN500 diametro. Rekonstruojamas atstumas apie 55 m (Priedas 5.2.).“, viso - 295 m, tačiau specifikacijoje ir pateiktose schemose taip pat nurodoma, kad „Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas į DN800 apie 175 m, į DN500 apie 200 m, į DN300 apie 70 m. Įrengiama latakų apie 40 m. Įrengiama DN200 vamzdžių apie 40 m.“. Prašome patikslinti, kuom vadovautis? | Schemoje nebuvo pridėti 55 metrai (į bendrą skaičių nebuvo įtraukta atkarpa nuo esamo šulinio 151.75a3 (6183171.77; 320055.66) iki esamo šulinio 209.75a3 (6183121.45; 320083.44)). Pagal schemos sprendinius, preliminarius ilgius galite pasimatuoti ir bendrovės viešai prieinamame puslapyje www.vanduo.lt |
| 13. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Nuo esamo šulinio 177.75a2 (6183159.07; 319933.11), tarpinis šulinys 182.75a2 (6183155.82; 319958.33) ir iki esamo šulinio 183.75a2 (6183154.83; 319974.33) rekonstruojama linija iki DN300 diametro. Rekonstruojamas atstumas apie 69 m (Priedas 5.2.).“; „Nuo esamo šulinio 76.75a6 (6183008.79; 319923.88) iki esamo šulinio 85.75a6 (6183005.88; 319951.20) rekonstruojama linija iki DN300 diametro. Rekonstruojamas atstumas apie 41 m (Priedas 5.2.).“, viso – 110 m, tačiau specifikacijoje ir pateiktose schemose taip pat nurodoma, kad „Rekonstruojamas paviršinių nuotekų tinklas į DN800 apie 175 m, į DN500 apie 200 m, į DN300 apie 70 m. Įrengiama latakų apie 40 m. Įrengiama DN200 vamzdžių apie 40 m.“. Prašome patikslinti, kuom vadovautis? | Techninės specifikacijos klaida (turi būti 42 ir 28 m.). Pridedama aktuali techninės specifikacijos redakcija. |
| 14. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktose schemose, lietaus nuotekų tinklams yra numatyti rekonstruojami ir naujai įrengiami šuliniai, tuo tarpu techninėje specifikacijoje nurodyta, kad „Paviršinių nuotekų šuliniai įrengiami iš gelžbetoninių konstrukcijų. Diametras ir pastatymo vieta parenkama projektavimo metu. Šuliniuose privalo būti latakai 70% vamzdžio diametro, atsistojimo aikštelės, lipynės, įrengti išoriniai arba vidiniai išvadų prijungimų perkryčiai.“. Prašome patvirtinti, kad tiek rekonstruojamo, tiek naujai įrengiamo lietaus nuotekų tinklo ruožuose, visi šuliniai turi būti įrengiami naujai iš surenkamų gelžbetonio elementų? | Paviršinių nuotekų sistemoje visi šuliniai ir lietaus surinkimo šulinėliai turi būti įrengiami iš surenkamų gelžbetoninių elementų. |
| 15. | Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekų tinklų įrengimo rekonstrukcijos apimtyje, tiekėjams nereikia vertintis jokių papildomų lietaus surinkimo šulinėlių įrengimo? | Negalime to patvirtinti, nes projekto rengėjas pasidaręs topografinius matavimus privalo nurodyti ir savo įžvalgas, kur yra žemiausios vietos ir kur pagal nuolydžius subėga vanduo. Taip pat, laikui bėgant dangų tipas, aukštis gali pasikeisti ir būtina derinti surinkimo šulinėlių lokaciją pagal esamą situaciją. Latakai privalo būti monolitiniai, didelio vandens pralaidumo. |
| 16. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Nuo esamų paviršinių nuotekų tinklų (DN600 mm) iki rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklų, unik. Nr. 4400-2093-5342, įrengti DN500 mm paviršinių nuotekų tinklus apie 40 m (Priedas 5.2.).“ , prašome nurodyti, esamų paviršinių nuotekų tinklų DN600 įgilinimą numatomoje prisijungimo vietoje? | Tikslaus gylio negalime nurodyti, nes prisijungimo vietoje nėra šulinio. Galime pateikti tik orientacinį aukštį pateikdami už ~18 m esančio šulinio kortelę, kurią pridedame (163 a). Pagal šią informaciją galite įsivertinti tinklo įgilinimą įrengimo vietoje ir tai turėtų būti tikslinama projektavimo metu. |
| 17. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyta „Nuo esamų paviršinių nuotekų tinklų (DN600 mm) iki rekonstruojamų paviršinių nuotekų tinklų, unik. Nr. 4400-2093-5342, įrengti DN500 mm paviršinių nuotekų tinklus apie 40 m (Priedas 5.2.).“ , prašome nurodyti, esamų paviršinių nuotekų tinklų DN315 įgilinimą numatomo tarpinio šulinio įrengimo vietoje | Tikslaus gylio negalime nurodyti, nes prisijungimo vietoje nėra šulinio. Galime pateikti tik orientacinį aukštį pateikdami greta esančių šulinių korteles, kurias pridedame (Šulinio kortelė Nr. 1 ir šulinio kortelė Nr.2). Pagal šią informaciją galite įsivertinti tinklo įgilinimą įrengimo vietoje ir tai turėtų būti tikslinama projektavimo metu. |
| 18. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje numatomas buitinių nuotekų tinklų rekonstravimas ir įrengimas. Prašome patvirtinti, kad buitinių nuotekų tinklų diametras, turi būti parenkamas atitinkamai pagal esamą nuotekų tinklo diametrą? | Taip, diametras parenkamas atitinkantis esamą diametrą, bet ne mažesnis už esamo vamzdyno vidinį skersmenį. |
| 19. | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktoje techninėje specifikacijoje nė viename iš darbų etapų nėra numatytas nuotekų tinklo atkarpų rekonstravimas tarp šulinių Nr. 123.75a6 – 131.75a6 ir Nr. 123.75a6-123.75a2. Tačiau pagal pateiktą preliminarų tinklų planą šios atkarpos yra pažymėtos kaip rekonstruojamos. Prašome patikslinti, kuom vadovautis? | Vadovautis techninės specifikacijos priede 5.10 nurodyta apimtimi. |
| 20 | Kartu su pirkimo dokumentais pateiktose schemose buitinių nuotekų tinklams yra numatoma „Esamas buitinių nuotekų šulinys keičiamas nauju arba remontuojamas“, tuo tarpu techninėje specifikacijoje nurodyta „Siekiant mažinti perteklinio vandens (paviršinio, gruntinio ir pan.) patekimą į buitinių nuotekų tinklus, projektuoti plastikinius šulinius.“. Prašome patikslinti, ar bus galimas esamų šulinių remontas? Jei šulinių remontas negalimas, prašome patvirtinti, kad visi šuliniai privalės būti pakeisti naujais plastikiniais šuliniais? | Keisti į plastikinius DN425 šulinius. Dėl apsunkintos vietos ar kitų nenumatytų aspektų kad naujo, plastikinio šulinio įrengimas būtų labai sudėtingas, atskiru susitarimu būtų galimas šulinio remontas. |
| 21. | Prašome patvirtinti, kad tiekėjams nereikia vertintis jokių papildomų buitinių nuotekų atšakų vartotojams įrengimo darbų? | Patvirtiname, nes teritorija yra užstatyta ir tuščių sklypų kas būtų neprisijungę prie centralizuotų tinklų nėra. |
| 22. | Gatvelėse, kur numatoma lietaus tinklų rekonstrukcija, ar reikia įsivertinti ir esamų lietaus surinkimo šulinėlių su grotelėmis atnaujinimą? | Tik keliose gatvelėse yra bendrovės paviršinių nuotekų tinklai, todėl grotelių atnaujinimas nėra numatytas, nes bendrovės valdomose tinkluose nėra esamų grotelių, o privačius nuotekų tinklus nebus reikalinga atnaujinti. Gatvėse reikės vadovautis techninės specifikacijos 5.2 priede numatyta schema ir sumontuoti ACO Monoblock latakus kur jie yra nurodyti. |
| 23. | Prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 5 kalendorinėms dienoms. Liepos mėnesį dauguma tiekėjų, projektuotojų atostogauja, todėl tinkamai atlikti kainų apklausą ir teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą reikalingas papildomas laikas. | Pirkimo komisijos sprendimu pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-07-25 9 val. |