UAB „BIRŽŲ VANDENYS“

BIRŽŲ MIESTO NUOTEKŲ VALYKLOS AERACINĖS ZONOS REMONTO IR ĮRANGOS KEITIMO PROJEKTAVIMO BEI RANGOS DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.

TURINYS

1. ESAMA SITUACIJA	2

1.1. Bendri duomenys	2

1.2. Klimatinės sąlygos	5

1.3Saugomos teritorijos	6

1.4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos	6

2.	REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)	7

3.	REIKALAVIMAI DARBAMS	8

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI	8

3.1.1.	Projektavimo paslaugos ir projekto įgyvendinimas	8

3.1.2.	Rangovas įsipareigoja:	8

3.1.3.	Papildomi reikalavimai Rangovui:	8

3.2.	AERACINIO BLOKO REMONTAS	9

3.2.1. Bendri reikalavimai	9

3.2.2. Aerotanko išorinių sienų remonto darbų aprašymas	9

3.2.3. Aeracinės zonos remonto darbų aprašymas	10

3.3.	MEMBRANINIAI DIFUZORIAI IR ORO PADAVIMO VAMZDYNAI	11

3.3.1.	Bendri reikalavimai	11

3.3.2. Membraniniai difuzoriai	12

3.3.3	Oro tiekimo sistema	12

3.3.4.	Montavimas ir derinimas	12

3.4.	ATLIEKŲ TVARKYMAS	12

3.5. PALEIDIMO IR DERINIMO DARBAI	13

3.5.1. Bendri reikalavimai	13

PRIEDAI:	14

1. ESAMA SITUACIJA

1.1. Bendri duomenys

Biržai – miestas šiaurės Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, netoli Latvijos sienos. Remiantis

valstybės duomenų agentūra Biržuose 2021 m. pradžioje gyveno 10 734 gyventojai.

1.1 pav. Biržų m. NVĮ situacijos schema. Šaltinis: www.regia.lt

NVĮ technologija

Biržų nuotekų valykloje (toliau – NVĮ) projektinis hidraulinis pajėgumas yra 3300 m3/d (300 m3/h), projektinė apkrova 17500 GE. Remiantis 2022 m. metine nuotekų tvarkymo ataskaita metinis vidutinis valytų nuotekų debitas siekė 2671 m3/d, apkrova 983 GE. Remiantis UAB „Biržų vandenys“ pateikta 2023 m. sausio-spalio mėn. buitinių nuotekų debitų informacija vidutinis atitekėjusių nuotekų debitas siekė 2280 m3/d, maksimalus – 6590 m3/d. Šių mėnesių vidutinė apkrova 8479 GE. Nuotekos iš Biržų m. aglomeracijos į nuotekų valyklą paduodamos iš pagrindinės nuotekų siurblinės, kurios maksimalus siurbliais galimas tiekti debitas 350 m3/h. Nuotekų valyklą sudaro mechaninis valymas, biologinis valymas su azoto ir fosforo šalinimu, antriniai nusodintuvai bei dumblo tvarkymo ūkis. Daugelis įrenginių yra susidėvėję, senų technologijų bei neatitinka naujausių aplinkosauginių reikalavimų, ko pasekoje kiekvienais metais blogėja nuotekų išvalymo rodikliai.

Dėl dabartinių oro sąlygų ir klimato kaitos (trumpų ir smarkių liūčių) išauga infiltracinio  (perteklinio) vandens apkrovos, todėl buitinių nuotekų kiekis pakyla iki 6 - 7 tūkst. m³ per parą, kai leistinas maksimalus projektinis pajėgumas 3,3 tūkst. m³ per parą, o paros vidutinis debitas 2,8 tūkst. m³ per parą.

Nuotekų valyklą sudaro:

- priėmimo kamera;

- automatinės laiptuotos grotos - 1 vnt. su apvadine linija ir rankinėmis grotomis po 300 m3/h;

- paskirstymo kamera (srautas paskirstomas į smėliagaudes ir apvadinė linija);

- aeruojamos smėliagaudės - 2 vnt.;

- sujungimo kamera;

- debito matavimo latakas (Venturi latakas su ultragarsiniu debitomačiu);

- smėlio sausinimo aikštelė (nudrenuotas vanduo nuvedamas į vietinę nuotekų siurblinę);

- dumblo paskirstymo kamera (cirkuliacinio dumblo paskirstymui į aerotankus);

- aerotankas:

a) denitrifikacijos kameros - 2 vnt. (cirkuliacinio dumblo kiekis 85-165 m3/h, išbuvimo

trukmė 1,4-3,3 val. bei 10-20% nuotekų) su maišyklėmis;

b) anaerobinės kameros - 2 vnt. (cirkuliacinio dumblo kiekis 85-165 m3/h, išbuvimo trukmė

1,3-2,1 val.) su maišyklėmis;

c) anoksinės kameros - 4 vnt. (išbuvimo trukmė 2,7-4,4 val.) su maišyklėmis;

d) aeracinės kameros – 2 vnt. (išbuvimo trukmė 9,5-15,5 val., apkrova 0,076 kg BDS5/kg

ADSM d, dumblo amžius 22 d, dumblo koncentracija 3-4 g ADSM/l, dumblo recirkuliacija 138-210 m3/val.).

- paskirstymo kanalas;

- antriniai nusodintuvai – 2 vnt. (apkrova sausomis medžiagomis 1,1-1,6 kg/m2h, hidraulinė apkrova 0,27-0,39 m3/m2/h, išbuvimo trukmė 7,9-11,4 val.);

- orapūčių patalpa;

- siurblių patalpa;

- dumblo sausinimo baras;

- atvežtinių nuotekų talpa;

- vietinių nuotekų siurblinė;

- dumblo sausinimo aikštelė;

- avarinė dumblo aikštelė.

NVĮ naudojamas aerotankas sudarytas iš dviejų identiškų sekcijų, kurios susideda iš: dumblo denitrifikavimo talpos (2 vnt.); anaerobinės talpos (2 vnt); anoksinės talpos (4 vnt.); aeracinės talpos (2 vnt.), jose vyksta svarbiausia valymo grandis, atsakinga už biologinį nuotekų valymą, kur yra šalinami teršalai (BDS, azotas, fosforas ir kt.). Aeracinėje aerotanko zonoje nitrifikacijos proceso metu organinis amonio azotas paverčiamas nitratais, oksidinami organiniai teršalai. Šiam procesui būtinas deguonis. Oro tiekimui sumontuotos orapūtės, kurios užtikrina reikalingą oro kiekį. Siekiant pagerinti deguonies įsisavinimą, oras į aeracinę zoną paduodamas per dugne įrengtus diskinius membraninius aeratorius (toliau – difuzorius). Pateikiama aeracinės zonos esama būklė (1.1. pav.).

  - pav. Aeracinis blokas

Nuotekų ir dumblo mišinio sumaišymui aerotanko anaerobinėje ir anoksinėje talpoje sumontuotos firmos „FLYGT“ maišyklės srautui. Kiekvienoje aerotanko sekcijoje sumontuotos po 5 maišykles:

- Maišyklė sukasi laikrodžio sukimosi kryptimi, žiūrint nuo stovo, ir stumia srautą nuo savęs.

Remiantis 2022 m. metine nuotekų tvarkymo ataskaita valytose nuotekose vidutinė metinė bendrojo azoto koncentracija buvo 11,445 mg/l ir viršijo taršos leidime nustatytą 10 mg/l, t.y. 12,6 proc. Didžiausia momentinė bendrojo azoto koncentracija siekė 23,6 mg/l.

Remiantis 2023 m. tyrimų sausio-spalio mėn. protokolais vidutinė bendrojo azoto koncentracija valytose nuotekose buvo 9,5 mg/l, ji kito nuo 5,36 mg/l iki 13,3 mg/l Iš 7 atvejų 3-mis bendrojo azoto koncentracija buvo viršyta.

1.2. Klimatinės sąlygos

Klimatinės sąlygos Biržų rajono savivaldybėje pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (arčiausia stotis Biržai): vyraujantys vėjai sausio mėn. – pietvakarių, pietų, pietryčių krypčių, liepos mėn. – vakarų, pietų, šiaurės vakarų, pietvakarių vėjai. Vidutinis metinis vyraujančių krypčių vėjo greitis 3,7 m/s, absoliutus metinis vėjo greičio maksimumas 28 m/s (1969). Vidutinė metinė oro temperatūra yra 5,9°C. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį (liepą) yra 16,7 °C, šalčiausią metų mėnesi (sausį) -5,7 °C. Absoliutus oro temperatūros metinis maksimumas buvo 33,7 °C (1959 m.), absoliutus oro temperatūros metinis minimumas buvo -35,5 °C (1978 m.). Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas 80 %. Vidutinis kritulių kiekis per metus yra 605 mm, absoliutus paros kritulių maksimumas 80,3 mm (1966 m.). Vidutinis sniego dangos storis per žiemą 21 cm, didžiausias dekadinis sniego dangos storis 83 cm. Maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (arčiausia pagal klimatines sąlygas stotis Biržai) galimas vieną kartą per 10 metų – 113 cm, per 50 metų – 154 cm.

1.3Saugomos teritorijos

Planuojami remontuoti NVĮ nepatenka į Biržų regioninio parko teritoriją.

1.4. Kultūros paveldo objektai ir teritorijos

Planuojami remontuoti NVĮ nepatenka į kultūros paveldo teritorijas.

- REIKALINGI ATLIKTI DARBAI (UŽDUOTYS)

Darbų apimtys:

- Parengti ir įgyvendinti Biržų nuotekų valyklos (NVĮ) remonto techninį darbo projektą, apimant aeracinės zonos atnaujinimą bei susidėvėjusių membraninių difuzorių su oro padavimo vamzdynų keitimą. Taip pat numatyti eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų parengimą, paleidimo ir derinimo darbus membraniniams difuzoriams su oro tiekimo vamzdynu.

- Aerotanko trijų išorinių sienų remontas (sienos 1 ir 2 ilgis – 30 m, aukštis apie 1 – 1,20 m; Sienos 3 ilgis – 35 m, aukštis apie 1 – 1,20 m. 1. Esamus gelžbetoninius (toliau –  g/b) sienų paviršius nuvalyti mechaninėmis priemonėmis; 2. Visiems korozijos paveiktiems armatūros strypams numatomas papildomos armatūros įrengimas šalia esamos, ją stiprinant. 3. Nuvalytą nuo rūdžių ir purvo armatūrą, padengti 2 sluoksniais antikorozine medžiaga; 4. Užtepti gruntinį sluoksnį; 5. Remontuojamų paviršių padengimas remontiniais skiediniais. 6. Dažymas.

- Visų aeracinės zonos vidinių sienų ir dugno paviršių remontas, kurios vienos talpos matmenys LxBxH: 59,6x5,8x5,0 m, tūris: 3456 m3 : 1. Esamus gelžbetoninius (toliau –  g/b) sienų paviršius nuvalyti mechaninėmis priemonėmis; 2. Visiems korozijos paveiktiems armatūros strypams numatomas papildomos armatūros įrengimas šalia esamos, ją stiprinant. 3. Nuvalytą nuo rūdžių ir purvo armatūrą, padengti 2 sluoksniais antikorozine medžiaga; 4. Užtepti gruntinį sluoksnį;  5. Remontuojamų paviršių padengimas remontiniais skiediniais; 6. Dugno betonavimas. 7. Visų g/b paviršių padengimas hidroizoliacine danga.

- Pakeisti aeracinių zonų membraninius difuzorius (esamų lėkščių skaičius apie 160) su oro padavimo vamzdynu.

- REIKALAVIMAI DARBAMS

3.1. BENDRI REIKALAVIMAI

Statybos darbams naudojamų medžiagų ir darbo kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių, Respublikinių statybos normų, Lietuvos standartų ir “Statybinių normų ir taisyklių” reikalavimus.

Remonto darbai aeraciniame bloke turi būti atliekami laikantis galiojančių darbo saugos reikalavimų.

    - Projektavimo paslaugos ir projekto įgyvendinimas

Rangovas privalo parengti ir įgyvendinti Biržų nuotekų valyklos (NVĮ) remonto techninį darbo projektą,  kuris apima aeracinės zonos remontą, susidėvėjusių membraninių difuzorių ir oro padavimo vamzdynų keitimą, taip pat atlikti visus būtinus tyrinėjimus, dokumentų parengimą, projektinių pasiūlymų viešinimą. Projekto vykdymo priežiūrą vykdys projektą parengęs projektuotojas. Projektą parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, atlikti projekto vykdymo priežiūrą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio vykdymo priežiūra“. Nuotekų valyklai parenkant analogiškas įrangas, ji turi būti parenkama vadovaujantis STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“.

    - Rangovas įsipareigoja:

1. Atlikti inžinerinius geologinius ir topografinius tyrinėjimus, jei to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai, norminiai statybos dokumentai (STR) ar kiti susiję reglamentai;

2. Parengti Biržų  NVĮ remonto techninį darbo projektą, kuris apima: aerotanko išorinių sienų remontą, vienos aeracinės zonos atnaujinimą, membraninių difuzorių ir oro padavimo vamzdyno keitimą.

3. Projektinių pasiūlymų parengimą ir jų viešinimą (pagal STR 1.04.04:2017 aktualią redakciją);

4. Kitų dokumentų, būtinų privalomai statinio projekto ekspertizei, parengimą.;

5. Taisyti privalomas ekspertizės metu pateiktas pastabas, remiantis ekspertizės akto išvadomis;

6. Užtikrinti, kad visi parengti dokumentai būtų tinkami Užsakovui (Statytojui) pateikti statinio projekto ekspertizei;

7. Bendradarbiauti su Užsakovu projekto rengimo ir derinimo metu;

8.  Projekto rengimo metu vadovautis visais galiojančiais statybos techniniais reglamentais (STR), teisės aktais, aplinkosaugos, sanitariniais bei darbo saugos reikalavimais.

    - Papildomi reikalavimai Rangovui:

Planuodamas projektavimo ir remonto darbus, Rangovas privalo:

- Numatyti realius terminus deryboms su trečiosiomis šalimis, atsakingomis už projektui reikalingus leidimus, derinimus, sertifikavimą ar kitas administracines procedūras;

Dėl nuotekų išvalymo remonto metu Rangovas privalo:

- Informuoti Užsakovą apie tai, kaip numatomi darbai paveiks nuotekų išvalymą, nurodant galimus nuotekų kokybės pokyčius ir darbo laikotarpiu galimą taršos padidėjimą.

- Nurodyti, kokia numatoma padidinta tarša ir patikrinti, ar nuotekų kokybė remonto metu atitiks visus aplinkosauginius reikalavimus.

- Jeigu numatomas laikinas taršos padidėjimas, rangovas privalo pateikti reikalingus duomenis Užsakovui, kad šis galėtų gauti leidimą iš aplinkos apsaugos institucijos dėl laikinai leistinos taršos nustatymo (jei toks leidimas bus reikalingas).

  - AERACINIO BLOKO REMONTAS

3.2.1. Bendri reikalavimai

Dėl lėkščių bloko neveikimo, pastebimas išvalymo rodiklių pablogėjimas. Pažeistos aeracinio bloko konstrukcinės pertvaros, kuriose matosi armatūra. Remontas apima visų vieno aeracinio bloko vidinių sienų ir dugno atnaujinimą. Taip pat trijų aerotanko išorinių sienų remontą.

Aeracinės zonos parametrai:

- Aeracinio bloko matmenis LxBxH: 59,6 m x 5,8 m x 5,0 m;

- Tūris: 3456 m3.

Aerotanko išorinių sienų matmenys:

- Sienos 1 ir 2 ilgis – 30 m, apie 1 – 1,20 m;

- Sienos 3 ilgis – 35 m, aukštis apie 1 – 1,20 m.

Atliekamas aerotanko išorinės sienos (apie 1 m (ar 1.2 ) aukščio) remontas – nuo viršutinės  briaunos iki žemės paviršiaus. Darbų zonoje gruntas atkastas iki ~1,20 m gylio, siekiant užtikrinti saugų priėjimą ir remonto atlikimą. Remontuojant išorines sienas apskardinimas lieka senas.

3.2.2. Aerotanko išorinių sienų remonto darbų aprašymas

Remonto darbų eiga:

- Pažeisto betono šalinimas: Visi betono paviršiai turi būti nuvalyti aukšto slėgio vandens srove su smėliu (hidroabrazinis valymas). Pašalinamas visas pažeistas, atšokęs ar korodavęs betonas iki tvirto ir stabilaus pagrindo. Paviršius turi būti kietas, be dulkių ir jokių kitų medžiagų, galinčių trukdyti medžiagos sukibimui.

- Armatūros remontas: visiems korozijos paveiktiems armatūros strypams numatomas papildomos armatūros įrengimas šalia esamos, ją stiprinant.

- Armatūros apsauga: Vietas kur matosi armatūra, reikia padengti antikorozine medžiaga MAXREST PASSIVE arba lygiaverčiu produktu. Prieš padengimą armatūra nuvaloma, tada tepama skiediniu 2 sluoksniais.

- Nuvalytas betono paviršius padengiamas priemone – MAXRITE-F Antisulfat arba lygiaverte medžiaga. Šepečiu užtepamas gruntinis sluoksnis, kurio storis iki 1 mm.

- Remontiniai skiediniai: Remontuojami betono plotai užtaisomi remontiniais skiediniais, naudojant tą pačią MAXRITE-F Antisulfat medžiagą ar lygiavertę.

- Paviršiaus dažymas: Atlikus visus remonto darbus, sienos dažomos, laikantis tiekėjo nurodymų. Dažymo darbams turi būti naudojami dažai, turintys galiojančią aplinkosauginę produkto deklaraciją (EPD), parengtą pagal EN 15804 ir ISO 14025, arba lygiavertį dokumentą, įrodantį poveikio aplinkai vertinimą. Dažai turi būti pralaidūs vandens garams, atsparūs vandeniui ir turėti apsaugą nuo anglies dioksido (CO₂) .

3.2.3. Aeracinės zonos remonto darbų aprašymas

Atliekant sienos remonto ir stiprinimo, remonto darbus, sieninė plokštė turi būti neapkrauta.

Remonto darbų eiga:

- Aeracinio bloko paviršių paruošimas:

- Visi aeracinio bloko (1 vnt.) betono paviršiai turi būti nuvalyti aukšto spaudimo vandens srove (įmaišant smėlį), pašalinant visą pažeistą ir korodavusį betoną iki stabilaus ir tvirto pagrindo. Paviršius turi būti kietas, be dulkių ir jokių kitų medžiagų, galinčių trukdyti medžiagos sukibimui.

- Mechaniškai pašalinti atšokusį betoną;

- Visiems korozijos paveiktiems armatūros strypams numatomas papildomos armatūros įrengimas šalia esamos, ją stiprinant;

- Armatūros strypus galima palikti tik tuomet, jei jie nėra pažeisti paviršinės korozijos, o korozijos pažeistos vietos turi būti stiprinamos papildoma armatūra, ją įrengiant šalia esamos;

- Armatūros sutvirtinimui parinkti tokį sujungimo būdą (rišimą arba suvirinimą), kuris užtikrintų optimalų konstrukcijų stiprumą ir ilgaamžiškumą, taip pat minimaliai pažeistų esamą armatūrą;

- Suvirinimą atlikti pagal LST EN ISO 17660-1:2006 „Suvirinimas. Armatūrinio plieno suvirinimas. 1 dalis. Apkraunamosios suvirintosios jungtys“.

- Armatūros ir paviršiaus apdorojimas:

- Vietas kur matosi armatūra, reikia padengti antikorozine medžiaga MAXREST PASSIVE arba lygiaverčiu produktu. Prieš padengimą armatūra nuvaloma, tada tepama skiediniu 2 sluoksniais.

Betono paviršių remontas:

- Nuvalytas betono paviršius padengiamas priemone – MAXRITE-F Antisulfat arba lygiaverte medžiaga. Šepečiu užtepamas gruntinis sluoksnis, kurio storis iki 1 mm.

- Remontiniai skiediniai: Remontuojami betono plotai užtaisomi remontiniais skiediniais, naudojant tą pačią MAXRITE-F Antisulfat medžiagą ar lygiavertę.

Dugnas:

- Numatyti betono sluoksnį (10 cm) dugne, kad būtų galima tvirtinti naują membraninių difuzorių sistemą.

Hidroizoliacija:

- Visus gelžbetonio paviršius padengti hidroizoliacine danga MAXSEAL FLEX 2 sluoksniais (baltas + pilkas) (arba lygiaverte priemone).

Medžiagų tiekimo ir gamintojo reikalavimai:

- Atliekant darbus, būtina laikytis visų medžiagų tiekėjo atstovo reikalavimų ir rekomendacijų.

Pagrindiniai reikalavimai medžiagoms:

| Nr. | Paskirtis | EN standartas | Klasė / CE ženklinimas | Pagrindiniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonė (MAXRITE-F (Antisulfat) arba lygiavertis). | EN 1504-3 EN 1504-7 | CE ženklinimas/ R4 klasę | Struktūrinis remontas, ypač agresyviose aplinkose (pakrantės zonos, pramoninės teritorijos, nuotekų valymo įrenginiai). |
| 2. | Armatūros apsaugai antikorozinė priemonė (MAXREST PASSIVE arba lygiavertis). | EN 1504-7 | CE ženklinimas | Medžiaga, turi būti skirta betoninių konstrukcijų remontui, ypač agresyviose aplinkose (pakrantės zonose, pramoninės teritorijose, nuotekų valymo įrenginiuose). Antikorozinė apsauga nuo stiprių cheminių medžiagų. |
| 3. | Hidroizoliacija betonui (MAXSEAL FLEX 2 arba lygiavertis). | EN 1504-2 | CE ženklinimas | Skiedinys skirtas betono apsaugai nuo vandens. |

  - MEMBRANINIAI DIFUZORIAI IR ORO PADAVIMO VAMZDYNAI

    - Bendri reikalavimai

Šiuo metu aeracinėje sistemoje naudojami membraniniai difuzoriai NOPOL PIK d 300 mm, oro padavimo kiekis – 27,70 m³/min. Nors lėkštelinių aeratorių projektinis tarnavimo laikas yra 15 metų, Biržų NVĮ sistema eksploatuojama jau 22 metus, todėl esamų aeratorių efektyvumas sumažėjęs maždaug iki 50%. Tai daro tiesioginę įtaką nuotekų valymo kokybei – 2022 ir 2023 m. buvo užfiksuoti bendro azoto koncentracijos viršijimai, viršijant leistiną metinę normą.

Viename bioreaktoriuje šiuo metu sumontuota apie 160 membraninių difuzorių, kurie pritvirtinti prie PVC vamzdžių (d90). Orapūtės modelis: GM 30L / DN 150. Oro našumas (tūris): 27,70 m3/min; slėgio skirtumas 0,600 bar. Visos trys orapūtės sujungtos į bendrą aerotankų oro tiekimo sistemą. Dvi orapūtės veikia automatiniu režimu, valdomu pagal ištirpusio deguonies koncentraciją aerotankuose – užtikrinant ne mažesnę kaip 2 mg/l koncentraciją.

Projektavimo metu reikės įvertinti esamų, daugiau nei 20 metų eksploatuojamų membraninių difuzorių efektyvumą ir atitiktį šiuo metu galiojantiems normatyviniams reikalavimams. Taip pat reikės perskaičiuoti reikalingą jų kiekį ir išdėstymą. Galutinis difuzorių skaičius ir išdėstymas bus nustatomi projektavimo metu.

3.3.2. Membraniniai difuzoriai

Keičiame į NOPOL PIK d 300 mm arba lygiaverčius membraninius difuzorius, atitinkančius reikiamus techninius parametrus. Difuzoriai turi būti membraniniai, užtikrinantys aukštą oro paskirstymo efektyvumą ir mažą energijos sąnaudų lygį. Membraniniai difuzoriai turi būti pagaminti iš atsparios korozijai ir mikroorganizmams medžiagos. Difuzoriai turi būti lengvai montuojami ir prižiūrimi. Tvirtinimo sistema turi būti patvari ir atspari mechaniniams pažeidimams bei korozijai.

    - Oro tiekimo sistema

Vamzdynas turi būti pagamintas iš polivinilchlorido (PVC), su skersmeniu D90 mm. Vamzdžiai turi būti sujungti naudojant specializuotus jungtis, kurios užtikrina sandarumą ir atsparumą aukštam slėgiui. Tvirtinimo elementai turi būti patikimi ir užtikrinti, kad vamzdynas būtų tvirtai ir stabiliai pritvirtintas prie bioreaktoriaus struktūros. Turėtų būti užtikrintas tolygus oro paskirstymas visiems difuzoriams. Būtina atlikti skaičiavimus, kad oro srautas būtų pakankamas kiekvienam difuzoriui pagal jų specifikacijas.

    - Montavimas ir derinimas

Montavimo darbai turi būti atlikti atsižvelgiant į numatytus bioreaktoriaus matmenis ir specifikacijas. Vamzdynų montavimas turi būti tikslus ir užtikrinti, kad oro srautas būtų tolygiai paskirstytas per visus difuzorius.

  - ATLIEKŲ TVARKYMAS

Rangovas turi visas statybos metu susidarančias atliekas (tarp jų – senas membranas, dažų likučius, betono ir kitas statybines atliekas) tvarkyti pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą bei užtikrinti jų rūšiavimą ir, kai įmanoma, perdirbimą, vadovaujantis 2008/98/EB direktyvos nuostatomis. Po darbų pabaigos rangovas privalo pateikti išsamią atliekų tvarkymo ataskaitą.

3.5. PALEIDIMO IR DERINIMO DARBAI

3.5.1. Bendri reikalavimai

Paleidimo-derinimo darbai turi apimti įrangos techniniu paruošimu darbui ir patikrinimu, ar ji veikia taip, kaip numatyta pagal gamintojo specifikacijas ir esamą sistemą. Todėl rangovas turėtų atlikti šiuos pagrindinius paleidimo-derinimo darbus:

- Sumontuotos įrangos patikrinimas – patikrinti, ar įranga sumontuota teisingai, ar nėra mechaninių pažeidimų, ar visos jungtys ir tvirtinimai atitinka reikalavimus.

- Bandomasis paleidimas – paleidžiama aeracinė sistema, stebimas jos veikimas skirtingais darbo režimais. Tikrinama, ar visos funkcijos veikia tinkamai ir ar užtikrinamas reikiamas ištirpusio deguonies kiekis nuotekose.

- Derinimas – jei reikia, atlikti smulkius reguliavimo darbus, kad įranga veiktų optimaliai pagal esamas sąlygas.

- Testavimo protokolų sudarymas – užfiksuoti paleidimo ir testavimo metu surinktus duomenis, sudaryti ataskaitas.

PRIEDAI:

- Aerotanko schema, 1 papas;

- Aeracinio bloko nuotraukos, 8 vnt.