Konkurso sąlygų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILDYMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO IR PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (toliau – Užsakovas)  atlieka jos valdomų ir naudojamų pastatų, esančių adresu J. Tumo–Vaižganto g. 2, Vilniuje (toliau – Objektas), šildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų techninės priežiūros, remonto ir aptarnavimo paslaugų(toliau – paslaugos) viešąjį pirkimą .

- Suinteresuotas Paslaugų tiekėjas turės galimybę apžiūrėti objektą. Apžiūra bus galima su perkančiąja organizacija iš anksto suderintu laiku nuo pirkimo dokumentų paskelbimo CVP IS dienos bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki pasiūlymo pateikimo dienos.

- Paslaugų teikimo terminas – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys turi vadovautis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais šildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo sistemų eksploataciją bei techninę priežiūrą, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais normatyviniais statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, užtikrinti higienos normų ir darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje, priešgaisrinę saugą, ekologinę aplinkos saugą, taikyti triukšmo prevencijos priemones ir nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

- ŠILDYMO, VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ APRAŠYMAS

- Perkamos paslaugos :

  - Šildymo sistemos techninė priežiūra (pagal Energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 patvirtintas „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės“:

    - šiluminės automatikos veikimo patikrinimas, šilumos mazgo hidraulinių ir temperatūrinių parametrų reguliavimas;

    - kontrolės prietaisų tikrinimas, parodymų nurašymas, dokumentacijos pildymas;

    - parametrų analizė, išvadų ruošimas;

    - apsauginių vožtuvų valymas;

    - purvo rinktuvų ir filtrų valymas;

    - šilumos punkto valymas;

    - termometrų, manometrų patikrinimas (gilzių pripildymas tepalais, prapūtimas);

    - sklendžių, ventilių keitimas (keitimo atveju už medžiagas Užsakovas moka papildomai);

    - kontrolės ir matavimo prietaisų patikra, jų pakeitimas šilumos punktuose;

    - šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui bei šilumos paso gavimas, tarpinių flanšiniuose sujungimuose patikrinimas, priveržimas, šildymo sistemos stovų uždaromosios armatūros patikrinimas, hidrauliniai bandymai, šildymo sistemos praplovimas;

    - šildymo sistemos pratekėjimų šalinimas;

    - šildymo sistemos balansavimas;

    - suvartotos šilumos duomenų pateikimas atsakingam URM atstovui;

    - šildymo ir karšto vandens sistemos efektyvaus veikimo parametrų kontrolė ir valdymas;

    - teikiamos kitos šildymo sistemos techninės priežiūros procedūros, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei įrangos gamintojų instrukcijose.

  - Vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrinio vandentiekio sistemos techninė priežiūra:

    - bendrojo naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos, priešgaisrinio vandentiekio tinklų ir įrenginių priežiūros ir profilaktinio remonto darbai;

    - vandens tiekiamųjų sistemų armatūros būklės apžiūra;

    - įvadinių vandens skaitiklių parodymų fiksavimas, jų plombavimo tikrinimas;

    - pratekėjimų per vamzdžių sujungimus likvidavimas bei sandarumo patikrinimas;

    - švaros palaikymas vandens apskaitos mazguose;

    - smulkusis armatūros remontas, keičiant riebokšlius, tarpiklius, atskiras detales;

    - vidaus nuotekų tinklų valymas;

    - nuotekų sistemų alsuoklių patikrinimas;

    - avarijų šalinimas pastato vamzdynuose;

    - kanalizacijos vamzdynų tvirtinimo, nuolydžio kontrolė (avariniu atveju);

    - kanalizacijos trapo valymas šilumos punkte;

    - vamzdynų paviršiaus izoliacijos taisymas;

    - vandens skaitiklių parodymų nuėmimas ir šių duomenų pateikimas atsakingam Užsakovo atstovui;

    - vieną kartą per savaitę be atskiro iškvietimo santechnikas patikrina santechninių įrenginių būklę visų aukštų sanitariniuose mazguose, lietaus kanalizacijos įrenginiuose ir pašalina rastus gedimus;

    - atliekamas įrengimų filtrų ir purvo rinktuvų valymas ir plovimas;

    - drenažo siurblinėse ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę reikia tikrinti automatinį siurblių įsijungimą pagal vandens lygio signalą;

    - plauti įrengtus purvo gaudiklius. Jų plovimo terminai nustatomi atsižvelgiant į užterštumą, kuris nustatomas pagal manometrų, esančių prieš purvo gaudiklius ir už jų, rodmenis;

    - lauko lietaus nubėgimo latakų praplovimas, valymas, tikrinimas;

    - užtikrinti lauko ir pastatų vandentiekio ir nuotekų tinklų, priešgaisrinio vandentiekio pastovų veikimą pagal projektinius reikalavimus;

    - teikiamos kitos vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrinio vandentiekio sistemos techninės priežiūros procedūros, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei įrangos gamintojų instrukcijose.

  - Objekte Paslaugų teikėjo priskirto darbuotojo funkcijos Užsakovo darbo laiku:

    - kiekvieną darbo dieną apžiūri vandentiekio, nuotekų bei drenažo tinkle įrengimus, matavimo prietaisus, apie gedimus informuoti užsakovo atsakingą asmenį;

    - ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę patikrina santechninių įrenginių būklę visų aukštų sanitariniuose mazguose, lietaus kanalizacijos įrenginiuose ir pašalina rastus gedimus;

    - atlieka šilumos, vandentiekio, nuotekų, priešgaisrinio vandentiekio bei drenažo tinklų smulkius remonto darbus;

    - šildymo sezono metu kiekvieną dieną patikrina šildymo sistemos darbą visuose įstaigos pastatuose, apie gedimus informuoti užsakovo atsakingą asmenį;

    - tikrina bei išvalo nuotekų kanalizacijos, drenažo šulinius bei tinklus, duomenis užrašo į eksploatacijos žurnalą;

    - vandens maišytuvų techninė patikra, tvirtinimų patikrinimas;

    - teikti kitas paslaugas, susijusias su šilumos, vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų techninės priežiūros pagal nustatytas pareigybes bei normatyvinius aktus.

  - Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas vykdomas bet kuriuo paros metu iškilus poreikiui. Tiekėjas, gavęs informaciją, privalo ne vėliau kaip per 1 val. atvykti į Objektą. Atvykus į Objektą, ne vėliau kaip per 1 val. nustatyti avarijos priežastį, ją lokalizuoti ir pradėti avarijų likvidavimo darbus.

  - kitos šildymo, vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir eksploatacijos paslaugos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei įrangos gamintojų instrukcijose, siekiant užtikrinti nepertraukiamą sistemų darbą, vadovaujantis Energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26d. įsakymu Nr. 1 – 229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

- Techninės specifikacijos 5.1-5.3 ir 5.5 p. nurodytos paslaugos turi būti teikiamos ne rečiau kaip kartą per mėnesį, išskyrus, kai atitinkamuose punktuose nurodytas kitoks paslaugų teikimo periodiškumas. 	Paslaugos turi būti teikiamos Perkančiosios organizacijos darbo valandomis: pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais – nuo 8:00 iki 15.45 val., prieš šventines dienas – valanda trumpiau (paslaugų atlikimo laiką galima keisti, suderinus su Užsakovu), išskyrus:

  - Avarijų lokalizavimas ir likvidavimas vykdomas techninės specifikacijos 5.4 p. nustatyta tvarka;

  - Paslaugų teikėjo budintis darbuotojas turi būti pasiekiamas bet kuriuo paros metu.

- Paslaugos teikėjas turi per 2 (dvi) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui savo atsakingų darbuotojų sąrašą ir duomenis, t. y. nurodant atsakingą už paslaugų teikimo organizavimą, kokybę ir kontrolę, tai pat atsakingus, kvalifikuotus, atestuotus specialistus šilumos (šilumos punktų ne mažiau kaip 1 MW galios su šildymo ir karšto vandens sistemomis), vandentiekio, nuotekų ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų srityje, atitinkančius konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

- Teikiant šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių techninę priežiūrą privaloma laikytis reikalavimų, kaip nustatyta Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėse ir Saugos taisyklėse eksploatuojant šilumos įrenginius.

- Paslaugų teikėjas paslaugas turi teikti nekeliant kenksmingų/pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.

- Tinkamai prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šilumos tinklus ir šilumos vartojimo įrenginius, kad jie veiktų efektyviai, patikimai ir saugiai;

- Laikytis priešgaisrinės, darbo saugos, sanitarinių higieninių, aplinkos apsaugos reikalavimų, galiojančių Lietuvos Respublikos norminių dokumentų.

- Objekto plotas: administracinis pastatas „Naujas korpusas“ – 7 212 m2, administracinis pastatas „Vyturys“ – 1 868 m2, administracinis pastatas „Senas korpusas“ – 6 237 m², požeminė automobilių saugykla – 4 597 m2, apsaugos postas 11 m2 (viso 19 925 m2).

- Teikiant šias paslaugas Paslaugų teikėjas privalo savo lėšomis išsivežti utilizacijai susidariusias atliekas ir vesti jų apskaitą.

- Paslaugų teikėjas yra atsakingas už veiksmingą prižiūrimų šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių naudojimą ir kokybiškus jų veikimo techninius ir ekonominius rodiklius.

- Draudžiama naudoti prietaisus su gyvsidabriu.

- Vykdyti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ir kitų valstybės institucijų teisėtus reikalavimus.

- Visi pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, matavimo, automatikos, saugos priemones, armatūrą, turi būti sunumeruoti. Pagrindiniai įrenginiai privalo turėti eilės numerius, o pagalbiniai – tą patį numerį kaip ir pagrindiniai ir pridėtas raides A, B, C ir taip toliau.

- Darbo vietose turi būti reikiamos schemos ir instrukcijos, sudarytos vadovaujantis teisės aktais, įrenginių gamintojų instrukcijomis, bandymų rezultatais.

- Visi pakeitimai, atlikti šilumos tinkluose ir šilumą naudojančiuose įrenginiuose eksploatavimo metu, turi būti pažymėti atitinkamuose brėžiniuose ir schemose bei pasirašyti atsakingo darbuotojo, nurodytos jo pareigos ir atliktų pakeitimų data.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja, Užsakovui pareikalavus, pateikti atliktų matavimų, patikrų, bandymų, apžiūrų rezultatų protokolus bei kitą pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisės aktus reikiamą pildyti dokumentaciją arba jų kopijas.

- Visi naujai sumontuoti šilumos perdavimo vamzdynai turi būti išbandomi hidrauliškai.

- Kasmet, pasibaigus šildymo sezonui, reikia išaiškinti šilumos tinklų defektus ir juos pašalinti suderinus sąmatas ir papildomą apmokėjimą su Užsakovu. Sudarant techninės priežiūros paslaugų teikimo grafiką reikia atsižvelgti į tai, kad šilumos tinklų vamzdynai ir šilumos punktai turi būti remontuojami vienu metu. Iki šildymo sezono pradžios reikia atlikti suremontuotų tinklų sandarumo ir stiprumo bandymą hidrauliniu slėgiu.

- Didžiausia galima šildymo prietaisų paviršiaus temperatūra neturi viršyti nustatytų higienos normose.

- Užsakovui pareikalavus, pateikti atliktų matavimų, patikrų, bandymų, apžiūrų rezultatų protokolus, laboratorinių tyrimų (vandens cheminių ir mikrobiologinių, vandens nuotekų) rezultatus bei kitą pagal Lietuvos Respublikos norminius ir teisės aktus reikiamą pildyti dokumentaciją, naudotų prekių, medžiagų sertifikatus, saugos duomenų lapus arba jų kopijas. Lietuvos higienos normą HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“. Paslaugų teikėjas vykdydamas pastato šilumos ūkio sistemų techninę priežiūrą privalo remtis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.

- Teikėjas įsipareigoja leisti Užsakovo atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

- Teikti pasiūlymus dėl tinklų ir įrangos ekonomiško eksploatavimo.

- Jeigu įrangai dar taikoma įrangos gamintojo, arba darbus atlikusios įmonės garantija – garantinio remonto darbus organizuoja Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už garantinio remonto įsipareigojimų dokumentų saugojimą ir įrangos garantijų registro tvarkymą.

- Teikiant įrangos aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas, naudojama tik sertifikuota, metrologiškai patikrinta įranga, gamintojo autorizuoti prietaisai, naujos, įrangos gamintojų leidžiamos naudoti detalės, naujos sertifikuotos medžiagos, atitinkančios įrangos aptarnavimo instrukcijas. Atitikties sertifikatus ar kokybės pažymėjimus būtina prieš paslaugų suteikimą ar eksploatacinių ir kitų medžiagų pakeitimą pateikti Užsakovui. Lietuvos Respublikos teisės aktais bei įrangos gamintojų instrukcijomis numatytos eksploatacinės medžiagos keičiami pagal suderintą ir patvirtintą paslaugų atlikimo grafiką. Atlikus paslaugas, užpildomas įrenginio priežiūros žurnalas su Paslaugų teikėjo ir atsakingų Užsakovo asmenų parašais, detaliai nurodant atliktas paslaugas, išmatuotus parametrus, pakeistas medžiagas. Apžiūrėta įranga plombuojama techninės apžiūros lipdukais (paliekančiais žymę). Patalpos plombuojamos pažeidžiamais lipdukais su serijiniais numeriais, vedamas patalpų, įrenginių plombavimo žurnalas.

- Paslaugų teikėjas, pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams, grąžina Užsakovui perduotą aptarnaujamo ūkio dokumentaciją, atliktų paslaugų (matavimų, patikrų, bandymų apžiūrų ir t.t.) protokolus bei kitą reikiamą pildyti dokumentaciją.

- Paslaugų teikėjas, pasibaigus sutartiniams įsipareigojimams, perduoda Užsakovui veikiančius  šildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų įrenginius pagal projektinius galingumus.

- Aptarnaujamos inžinerinės sistemos/įrangos sąrašas:

(1 lentelė):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Skaičius, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 31.1. | Automatizuotas šilumos punktas su 3 šildymo kontūrais, kurių šilumos galingumas iki 0,5 MW Su Honeywell valdymo programa (“Vyturio korpusas”) | 1 |
| 31.2. | Automatizuotas šilumos punktas su 3 šildymo kontūrais, kurių šilumos galingumas iki 1,0 MW Su Honeywell valdymo programa (“Senas korpusas”) | 1 |
| 31.3. | Automatizuotas šilumos punktas su 3 šildymo kontūrais, kurių šilumos galingumas iki 1,0 MW Su Honeywell valdymo programa (“Naujas korpusas”) | 1 |
| 31.4. | Sanitariniai mazgai | 39 |
| 31.5. | Virtuvėlės | 12 |
| 31.6. | Šuliniai (kanalizacijos ir lietaus) | 32 |
| 31.7. | Požeminės automobilių parkavimo aikštelės lietaus nuotekų siurblinė | 1 |
| 31.8. | Nuotekų sistemų atbuliniai automatiniai vožtuvai | 9 |

- Aptarnaujamos inžinerinės sistemos/įrangos sąrašas gali būti koreguojamas nustojus eksploatuoti įrangą ar įvedant į eksploataciją naują, t. y. jei sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas įsigys naujos šildymo, vandentiekio, nuotekų šalinimo, priešgaisrinio vandentiekio sistemų įrangos, Paslaugų teikėjas turės atlikti ir naujai įsigytos įrangos aptarnavimo, priežiūros ir procesų valdymo paslaugas po to, kai pasirašomas papildomos įrangos perdavimo - priėmimo aktas. Įrangos kiekis nurodytas šios techninės specifikacijos 31 punkte pateiktoje 1 lentelėje.

- Už techninės specifikacijos 5.1–5.3, 5.5 punktuose nurodytas paslaugas Užsakovas paslaugų teikėjui moka pasiūlyme nurodytą abonementinį mėnesinį mokestį.

- Už techninės specifikacijos 5.4 punkte nurodytas bei nenumatytas šilumos, vandentiekio, nuotekų šalinimo ir priešgaisrinio vandentiekio sistemų ar įrangos priežiūros ir aptarnavimo paslaugas mokama taikant pasiūlyme nurodytą paslaugų valandinį įkainį, į kurį įskaičiuoti visi mokesčiai ir papildomai kitos Paslaugų teikėjo patiriamos išlaidos (įrankiai, transportavimas pakrovimas, iškrovimas, tikrinimas, demontavimas, utilizavimas, montavimas, dokumentų rengimas, pateikimas ir kt.).

- Už Sutarčiai vykdyti reikalingas medžiagas, detales su Paslaugų teikėju atsiskaitoma pagal faktiškai patirtas Paslaugų teikėjo išlaidas, tiesiogiai susijusias su sutarties vykdymu ir kurios patvirtintos įsigijimo dokumentais, į kuriuos negali būti įtrauktas Paslaugų teikėjo pelnas (pateikiamos įsigijimą ir kainas patvirtinančių dokumentų kopijos). Užsakovas padengs tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos vykdant sutartį. Už medžiagas bus apmokėta ne didesnėmis nei rinkos kainomis. Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu visas papildomas išlaidas (reikalingų eksploatacinių medžiagų kainą), susijusias su sutarties vykdymu.

- Preliminarus perkamų valandų kiekis – 40 val./ per mėnesį, 1440 val./ per 36 mėnesius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso numatyto valandų skaičiaus, paslaugos teikiamos pagal poreikį.

- Perkančioji organizacija paslaugas priima kas mėnesį pasirašydamas suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų paslaugų ir išdirbtų valandų sąrašą, o įrangos remonto atveju – gedimo pašalinimui reikalingų medžiagų, detalių kiekius, kainas, suderintas ir patvirtintas su perkančiąja organizacija.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, privalo saugoti Užsakovo turtą ir jį supančią aplinką. Juos sugadinus/apgadinus/užteršus, turi sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

- Paslaugų teikėjas, atsako už aplinkosaugos, saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą, bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, savo ir savo subrangovų darbuotojams, nuo paslaugų teikimo pradžios iki jų pabaigos. Paslaugų teikėjas, ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, siekiant išvengti bet kokių nelaimingų atsitikimų. Paslaugų teikėjas,  ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose, įstatymuose.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Paslaugų teikėjas atsako už paslaugas pagal šią sutartį atliekančių darbuotojų saugą ir sveikatą.

- Paslaugų teikėjas turi aprūpinti savo darbuotojus, pasitelktus sutarčiai vykdyti, visomis reikalingomis priemonėmis, medžiagomis, kokybiškais darbo drabužiais, atitinkančiais patalpų, kuriose teikiamos paslaugos, reprezentacinį pobūdį, ir inventoriumi, reikalingu teikiamoms paslaugoms teikti.

- Paslaugų teikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Paslaugų teikėjo pasitarimai darbų eigai aptarti. Užsakovui pakvietus, Paslaugų teikėjas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Paslaugų teikėjui neatlyginama. Užsakovui pageidaujant, Paslaugų teikėjas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai. Visi pasitarimai protokoluojami, protokolai yra neatsiejama sutarties dalis.