								Pirkimo sąlygų 4 priedas

ORO KONDICIONIERIAI (SU ĮRENGIMU) 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Kondicionieriai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui. Kiekvienas vidinis blokas turi būti valdomas atskiru valdymo pulteliu.
1.2. Oro kondicionavimo sistema turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro   kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.
1.3 Tiekėjas atliekamiems darbams privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitus lygiaverčius įrodymus.
1.4. Tiekėjui prieš pateikiant pasiūlymą suteikiamos sąlygos apžiūrėti patalpas ir įvertinti faktinius darbų kiekius. Kontaktinis asmuo patalpų apžiūrai – ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Mačiulaitis, tel. (+370 686) 51 780, el. paštas: ukioskyrius@kedligonine.lt.
1.5. Kartu su pasiūlymu pateikiami lentelėje nurodytų parametrų reikšmes įrodantys dokumentai.

2. Reikalavimai kondicionierių montavimo darbams:
2.1. Kondicionieriai bus montuojami VšĮ „Kėdainių ligoninė“ patalpose, adresu Budrio g. 5, Kėdainiai:
2.1.1. Odontologijos kabinetuose (3-41, 3-42), odontologijos personalo kabinete (3-43) ir Echoskopijos kabinete (3-40) įrengiamos 4 kondicionavimo sistemos (pastatas 1D4p, III aukštas, patalpų planas – 1 priedas). Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.
2.1.2. Neurologijos skyriuje, įrengiamos 8 kondicionavimo sistemos patalpose: 3-48, 3-49, 3-50, 3-52, 3-53, 3-55, 3-56, 3-58 (pastatas 1D4p, III aukštas, patalpų planas – 2 priedas). Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.
2.1.3. Terapijos skyriuje, įrengiamos 10 kondicionavimo sistemų patalpose: 3-27, 3-30, 3-31, 3-34, 3-35, 3-38, 3-39, 3-40, 3-41, 3-44 (pastatas 17D4p, III aukštas, patalpų planas – 3 priedas). Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.
2.1.4. Rentgenologų kabinetuose 1-66, 1-71 įrengiamos 2 kondicionavimo sistemos (pastatas 2D2p, I aukštas, patalpų planas – 4 priedas). Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.
2.1.5. Poliklinikoje, kabinetuose 1-70, 1-79, 1-82 įrengiamos 3 kondicionavimo sistemos (pastatas 1D4p, I aukštas, patalpų planas – 5 priedas). Techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.
2.1.6. Sterilizacinėje įrengiamos 2 dvigubos (multi split) kondicionavimo sistemos (pastatas 20D2p, I aukštas, patalpų planas – 6 priedas). Yra įrengtos trasos ir elektros įvadai tarp patalpų, kuriuose montuosis vidiniai ir išoriniai blokai.
2.1.6.1. patalpų 104, 105 kondicionavimo sistemos techniniai reikalavimai pateikiami 2 lentelėje.
2.1.6.2. patalpų 107, 108 - kondicionavimo sistemos techniniai reikalavimai pateikiami 3 lentelėje.
Techniniai reikalavimai:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 27 vnt.

	1.1
	Sistemos tipas
	Split

	2.
	Vidinis blokas

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieninis

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6 kW

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)

	
	
	

	3.
	Išorinis blokas

	3.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis

	3.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++

	3.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+

	3.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6

	3.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00

	3.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 58 dB(A)

	3.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis

	4.
	Papildomi reikalavimai

	4.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina

	4.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina



2 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl.

	1.1
	Sistemos tipas
	Multi split

	2.
	Du vidiniai blokai

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6  kW

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)

	
	
	

	3.
	Išorinis blokas

	3.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis

	3.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++

	3.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+

	3.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6,10

	3.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00

	3.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 65 dB(A)

	3.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis

	4.
	Papildomi reikalavimai

	4.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina

	4.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina



3 lentelė
	Eil. Nr.
	Techninis parametras 
	Parametro reikšmė

	1.
	Oro kondicionierių sistemos – 1 kompl.

	1.1
	Sistemos tipas
	Multi split

	2.
	107 patalpos vidinis blokas

	2.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai

	2.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 5,10 kW

	2.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 5.80 kW

	2.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 47 dB(A)

	
	
	

	3.
	108 patalpos vidinis blokas

	3.1.
	Vidinio bloko tipas
	Sieniniai

	3.2.
	Nominali vėsinimo galia
	Ne mažiau 2,6 kW

	3.3.
	Nominali šildymo galia
	Ne mažiau 2,6 kW

	3.4.
	Vidinės dalies garso slėgio lygis
	Ne daugiau 44 dB(A)

	
	
	

	4.
	Išorinis blokas

	4.1.
	Kompresoriaus tipas
	Inverter, Rotorinis arba lygiavertis

	4.2.
	Energijos efektyvumo klasė vėsinant 
	 ne žemesnė nei A++

	4.3.
	Energijos efektyvumo klasė šildant 
	 ne žemesnė nei A+

	4.4.
	Sezoninis šaldymo efektyvumas (SEER)
	 Ne mažiau 6,10

	4.5.
	Sezoninis šildymo efektyvumas (SCOP)
	 Ne mažiau 4.00

	4.6.
	Garso slėgio lygis, vėsinimas nom./šildymas nom.
	Ne daugiau 67 dB(A)

	4.7.
	Šaltnešis
	Freonas R32 arba lygiavertis

	5.
	Papildomi reikalavimai

	5.1.
	Bevėjis oro vėsinimas
	Būtina

	5.2.
	Jonų generatorius su dezinfekcija
	Būtina



4. Išoriniai 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. punktų kondicionavimo sistemų blokai montuojami ant stogo, ant specialių, tam skirtų pakėlimų, kurie pastatomi ant betoninių bortelių; išorėje einančios trasos iš patalpų į ant stogo esantį išorinį bloką turi būti įdėtos į specialius uždengimus. Nuo išorinių oro kondicionierių blokų nutolę vidiniai blokai turi būti komplektuojami su kondensato nuvedimo siurbliais. Kondensatas nuvedamas į lauką ant stogo PVC plastikiniu vamzdžiu.  Elektros instaliaciją atlieka tiekėjas. 
5. Išoriniai 2.1.5. punkto kondicionavimo sistemų blokai montuojami po pirmo aukšto palange, ant specialių, tam skirtų sistemų. Elektros instaliaciją atlieka tiekėjas.
6. Išoriniai 2.1.6. punkto kondicionavimo sistemų blokai montuojami 6 priede nurodytose vietose, ant specialių, tam skirtų sistemų. Vamzdynų trasos ir elektros įvadas įrengti Užsakovo.
7. Visi variniai vamzdeliai, elektros inžineriniai tinklai montuojami paslėptai, po lubomis arba vedami specialiais kanalais. 
8. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas turi užtikrinti neatlygintiną privalomą oro kondicionierių techninę/eksploatacinę priežiūrą ir remontą, įskaitant detalių nupirkimą ir pakeitimą naujomis, filtrų išvalymą ir keitimą, freono spaudimo patikrą ir pan. bei nustatytų techninių galimybių atkūrimą, arba neatlygintiną neremontuotinų oro kondicionierių pakeitimą naujais, - šios galimos išlaidos turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą.

PRIDEDAMA: Patalpų schemos, 6 lapai.
_________________________

Techninę specifikaciją parengė
Ūkio skyriaus vedėjas Mindaugas Mačiulaitis
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