Priedas Nr.1 Techninė specifikacija

DUMBLO KONCENTRACIJOS ĮRANGOS PIRKIMO SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Pirkimo objektas – dumblo koncentracijos matuokliai aerotanke (4vnt.), kartu su periferine įranga (priedais) reikalinga instaliacijai ir montavimo, paleidimo-derinimo darbais.

Dumblo koncentracijos matuoklių paskirtis – matuoti veikliojo dumblo koncentraciją keturiuose skirtinguose aerotanko rezervuaruose ir perduoti šiuos duomenis Profibus DP ryšio būdu į nuotekų valyklos valdiklį (PLC).

Pirkimo objektas sudarytas iš keturių atskirų panardinamų jutiklių ( po vieną kiekvienam rezervuarui = 4vnt.); montavimo armatūros panardinamiems jutikliams; antrinio prietaiso (signalo keitiklio – 1  vnt.) valdančio ir apdorojančio jutiklių signalus ir toliau juos perduodančio skaitmeniniu protokolu į nuotekų valyklos valdiklį (PLC); kabelių ir jungčių tarp daviklių ir antrinio prietaiso.

Techniniai reikalavimai prietaisams:

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Reikalaujami prekių parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antrinis prietaisas (signalo keitiklis), 1vnt. |  |
| 1.1. | Antrinis prietaisas (signalo keitiklis), 1 vnt. arba 2 vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |
| 1.2. | Prijungiamų analizės daviklių skaičius | ≥4 x skaitmeniniai davikliai |
| 1.3. | Išėjimai | Profibus DP |
| 1.4. | Maitinimas | 230V AC |
| 1.5 | Korpuso medžiaga | Plastikas |
| 1.6 | Darbinė aplinkos temperatūra | -20 iki 55 ˚C |
| 1.7 | Apsaugos klasė | IP 66 arba IP65 su papildomu skydu kuris atitinka IP66 atsparumo klasę |
| 1.8 | Elektromagnetinis suderinamumas | EN 61326-1, klasė A skirta pramonei |
| 1.9 | Valdymas, galimybės | Funkciniai klavišai, daviklių kalibravimo galimybė, daviklių darbo laiko registravimas ir signalizavimas kai baigiasi jo tarnavimo laikas |
| 1.10 | Grafinis displėjus | Vartotojo pasirenkami ekranai su norimu matuojamu parametru |
| 1.11 | Duomenų archyvavimas | Matavimo reikšmių archyvas Grafinis displėjus archyvinių duomenų grafinei peržiūrai Kalibravimų archyvas Konfigūracijų, nustatymų archyvas Programinių atnaujinimų archyvas Operacijų archyvas Diagnostinių įrašų archyvas |
| 2. | Dumblo koncentracijos matavimo jutikliai, 4vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |
| 2.1 | Duomenų perdavimas tarp jutiklio ir keitiklio | skaitmeninis |
| 2.2 | Jutiklio matavimo lango užsiteršimo detekcija | Turi būti |
| 2.3 | Jutiklis privalo turėti galimybę automatiškai apsivalyti be žmogaus pagalbos. Nuvalymo intervalas turi būti keičiamas iš antrinio prietaiso. | Turi būti. Nurodyti automatinio valymo būdą |
| 2.4 | Jutiklio veikimo principas | Optinis (scattered light) |
| 2.5 | Matavimo ribos | 0 .. 10 g/l arba platesnės |
| 2.6 | Sensoriaus apsaugos laipsnis | IP68 |
| 2.7 | Gamyklinė kalibracija | Turi būti |
| 2.8 | Jutiklio korpuso medžiaga | Nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga atspari korozijai. |
| 2.9 | Jutiklio matavimo lango medžiaga | Safyras |
| 3 | Jutiklio montavimo armatūra, 4 vnt. | Nurodyti siūlomą gamintoją ir modelį |
| 3.1 | Armatūros medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 316L arba plastikas |
| 3.2 | Visų kitų tvirtinimo elementų medžiaga | Nerūdijantis plienas AISI 316L arba plastikas |
| 3.3 | Armatūra privalo būti pritaikyta lengvam sensoriaus aptarnavimui bei išėmimui | Taip |
| 3.4 | Armatūros diametras | 40 mm |

2.Standartai

Elektromagnetinio suderinamumo standartas EN 61326-1, klasė A skirta pramonei (p.1.8)

CE ženklinimas

3.Licencijos, sertifikavimas

Neaktualu.

4.Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Neaktualu.

5.Pakuotės ir transportavimas

Prietaisai pristatomi gamintojo pakuotėje.

6.Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1.Prietaisai turi būti pristatyti adresu: UAB „Kauno vandenys“, Marvelės g. 199A, Kaunas.

6.2.Prietaisai turi būti sumontuoti Kauno m. nuotekų valykloje, Marvelės g. 199A, aerotankų gale, prie betoninės sienos. Orientacinė prietaisų sumontavimo vieta pateikiama paveiksle Nr.1. 6.3.Reikalingą kabelių ilgį ir kitų jungiamųjų elementų kiekį pasiskaičiuoja Tiekėjas savarankiškai.

Pasiūlymo kainoje turi būti apskaičiuoti visi kaštai susiję su tiesiogiai susijusiais darbais.

6.4. SCADA programavimo darbus atlieka Užsakovas.

6.5.Visus montavimo, paleidimo-derinimo darbus atlieka prietaisų tiekėjas.

Prieš teikiant pasiūlymą, dėl montavimo darbų specifikos, kabelių atstumų rekomenduojame atvykti į objekto vietą, tam kad įsivertinti visas galimas išlaidas. Prieš atvykstant laiką ir datą suderinti el. paštu: tomas.kasinskas@kaunovandenys.lt

7.Kokybės kontrolė

7.1.Prieš pradedant vykdyti darbus Tiekėjas turi sutartyje nurodytose nuorodose susipažinti, užpildyti ir pasirašyti darbų saugos dokumentus, montavimo darbų atlikimo vykdymui veikiančios Nuotekų valyklos teritorijoje  su atsakingu už UAB „Kauno vandenys“  Nuotekų valyklos  elektros automatikos ūkį inžinieriumi Tomu Kašinsku (tel. +370 672 36983). Darbų atlikimo terminas nuo sutarties pasirašymo datos  iki galutinio darbų pridavimo –  6 mėn.

7.2.Prieš pradedant darbus, Tiekėjas su Užsakovu pasirašo tarpusavio darbų saugos ir atsakomybės ribų aktą, jei Rangovas naudojasi UAB “Kauno Vandenys“ elektros tinklu. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima

7.3.Tiekėjas, vykdantis darbus turi pilnai laikytis elektros įrenginių  įrengimo taisyklių (EĮĮT), elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (EĮEST) ir kitų norminių aktų.

8.Dokumentacija, instrukcijos

Kartu su prekėmis turi būti pateikta prietaiso naudojimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.

9.Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Neaktualu.

10.Apmokymas

Turi būti atliktas nuotekų valyklos personalo apmokymas po prietaisų sumontavimo. Minimali mokymų trukmė – 2 valandos. Apmokymų pobūdis – prietaisų eksploatavimas, einamoji priežiūra, kalibravimas, nustatymų keitimas.

11.Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1.Prietaisams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų (24 mėn.)  garantija;

11.2. Darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų (24 mėn.) garantija;

11.3. Kitai sumontuotai įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 2 metų (24 mėn.) garantija;

11.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti siūlomų prekių garantinį aptarnavimą.

12. Žalieji reikalavimai

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

Paveikslas Nr. 1

Aerotankų ortofoto nuotrauka. Raudonai pažymėti apskritimai – dumblo koncentracijos daviklių instaliavimo vietos.