TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gręžinio vandens filtravimo stoties įrengimui Kauno klinikų teritorijoje

2025 m.

Rangovas, Užsakovo patalpose, adresu Eivenių g. 2, Kaunas., turi sumontuoti naujus gręžiniuose išgaunamo vandens gerinimo įrenginius (toliau – VGĮ), kurie atitiktų šiuos parametrus:

- Rangovas turi sumontuoti vandens gerinimo įrenginiu kurių našumas būtų nuo 15 iki 18 m3/h; o filtravimo ne mažiau kaip 350 m3/filtro ciklą (parą).

- Stabiliam geležies, mangano, amonio šalinimui įrengti dviejų pakopų vandens ruošimo sistemą. Pirmai (I) ir antrai (II) pakopai taikyti žemiau išdėstytus reikalavimus:

2.1 Taikyti slėginio aeravimo vandens ruošimo technologiją;

2.2 Taikyti slėginio filtravimo vandens ruošimo technologiją;

  - Vandens ruošimo įrenginių darbas turi būti pilnai  automatizuotas.

  - Vandens filtrų korpusus naudoti su viršutiniais ir apatiniais pajungimais.

  - Abiejų pakopų filtrų valdymą vykdyti membraninių vožtuvų pagalba. Membraninių vožtuvų valdymas vykdomas bendro valdiklio. Valdymas vykdomas hidrauliškai arba suspausto oro pagalba. Reikalavimai turi būti taikomi pirmai (I) ir antrai (II) pakopoms.

- Vandens filtracijos greitis, vandens gerinimo įrenginiuose ne daugiau 10 m/h prie maksimalaus  debito.

- Prie įrangos įrengiamas reikiamo galingumo kompresorius su slėgio indu, kuris turi automatinį kondensato šalinimą.

- Vandens gerinimo įrenginių plovimas turi būti vykdomas automatiškai, nakties metu, pagal nustatytą laiką, priklausomai nuo geležies ir kitų teršalų kiekio. Pirmos (I) ir antros (II) pakopos filtrai plaunami  valytu gręžinių vandeniu. Filtrų plovimas vykdomas tokia seka:

- pradinė atbulinio praplovimo stadijoje filtrus plauti vandens ir oro mišiniu. Oro tiekimas turi būti reguliuojamas pagal trukmę ir oro kiekį;

- plaunami atbuliniu vandens srautu, valytu (per kitus filtrus) gręžinių vandeniu;

- plaunami tiesioginiu vandens srautu, tuo pačiu sutankinant filtrų įkrovą;

- sieros vandenilio, geležies, mangano, amonio oksidacijai naudoti oro deguonį, įterpiant orą kompresoriumi.

- Vandens prisotinimui deguonimi naudoti slėginius aeratorius.

- Aeratorių ir filtrų įrangos korpusai turi būti plastikiniai, o iš išorės padengti stiklo audiniu ir  poliesterio derva.

- Numatyti galimybes vandens filtrų praplovimą vykdyti ne tik vandeniu, bet ir vandens oro mišiniu.

- Įrengti automatinę sistemą, suteikiančią galimybę reguliuoti filtrų plovimui paduodamo oro kiekį ir oro padavimo trukmę.

- Parinkti ir vandens gerinimo stotyje įrengti reikiamo galingumo oro kompresorių, kuris užtikrintų pakankamą oro slėgį ir srautą, reikalingą vandens filtrų darbo procesų vykdymui. Oro kompresorius komplektacijoje turi būti su integruotu slėgio indu ir su integruotu automatiniu kondensato šalinimo vožtuvu.

- Įrengti paskaičiuotą reikiamą oksidacinių talpų skaičių, kuriose oro deguonies ir valomo vandens kontaktas būtų ne trumpesnis kaip 3 min. Pateikti skaičiavimo duomenis.

- Vandens filtrų apjungimo kolektorių montuoti iš ne mažesnių vamzdžių diametrų kaip DN 75.

- Įrengti vandens slėgio ribojimo apsaugą vandentiekio trasoje tarp gręžinių ir VGĮ.

- Sumontuoti įrenginius automatiniam oro įterpimui į valomo vandens sistemą reguliuojamus pagal vandens srautą.

- Sumontuoti tinkamo našumo chloro dioksido generatorių. Geriamojo vandens dezinfekavimui ir sterilizavimui, bakteriologinei vandens apsaugai.

- Žalio ir valyto vandens apskaitai sumontuoti tinkamo skersmens impulsinius arba skaitmeninius apskaitos prietaisus (žalio vandens, po I pakopos ir galutinai išvalyto vandens apskaitai).

- Įrengti vandens mėginių paėmimo čiaupus prieš ir po vandens gerinimo įrenginių (1 vnt. - žalio vandens; 1 vnt. - dalinai išvalyto po pirmos (I) pakopos ir 1 vnt. - po antros (II) pakopos). Paėmimo atšakos įrengiamos greta VGĮ patalpos patogioje vietoje ne didesniu kaip 3-5 metrų atstumu nuo VGĮ. Atšakos įrengiamos taip, kad Užsakovas prie šių atšakų galėtu prisijungti ir pasiimti reikiamą kiekį vandens. Atšakų diametras ir įrengimo vieta derinama su Užsakovu.

- VGI patalpoje įrengti išvalyto vandens kaupimo talpą. Vidiniai talpos matmenys: 4,80x2,40m, H-2,50m. Išoriniai: 5,20x2,80 mm, H-2,60 mm. Talpa pagaminta iš PP – polipropileno. Rezervuaras turi turėti išorinį vizualinį tūrio stebėjimą. Rezervuaras ne slėginis. Dėl ribotos patalpos ir vartų įvežti į patalpą surinkto rezervuaro neįmanomą, rezervuaras turi būti surenkamas objekte.

- Sumontuoti antro kėlimo vandens siurblius: 2 vnt. pagrindiniai, 1 vnt. rezervinis. Vandens siurbliu valdymas - dažnio pavaros. Slėgis 4-5 bar, našumas kiekvieno siurblio po 25-30 m3/h

- Vandens tiekimo sistemos valdymo ir antro kėlimo siurblių valdymui numatyti elementus priderintus, prie ABB gamintojo dažnio keitiklių ir MBS3000 slėgio jutiklių, arba lygiaverčius, bet atitinkančius Užsakovo turimų ABB gamintojo dažnio keitiklių ir MBS3000 slėgio jutiklių parametrus

- Nuotoliniam VGĮ sistemos parametrų stebėjimui bei sutrikimų atvaizdavimui numatyti perduoti 10 signalų iš VGĮ stoties į Užsakovo vandentiekio sistemų eksploatacinio padalinio turimą kompiuterinę įrangą ir pateikti signalų duomenis į SCADĄ sistemos aplikaciją. Atlikti visus reikiamus, duomenų paėmimo, pajungimo ir perdavimo, programavimo, bei atvaizdavimo, darbus.

- Jeigu Techninėje specifikacijoje ar Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti ne mažesni reikalavimai, nei buvo reikalaujama. Rangovas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

Vandens gerinimo įrenginių išdėstymo schemos