## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIOS ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO SISTEMOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Mobili elektros energijos tiekimo sistema, 2 kompl. (toliau – Prekė).

Prekių tiekimo trukmė – 4 (keturi) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis, bet ne daugiau kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui.

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyrius, nurodytas specifikacijoje (1 lentelė).

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eilės Nr. | Prekių minimalūs techniniai rodikliai ir reikalaujamų parametrų rodikliai |
| --- | --- |
| Mobili nulinės taršos (išmeta 0% kenksmingų teršalų į aplinką) elektros energijos tiekimo sistema, skirta laboratorinės įrangos veikimui užtikrinti lauko sąlygomis. Sistema susideda iš įkraunamo elektros energijos kaupiklio ir automobilio priekabos. |  |
| 1. | Minimalūs reikalavimai elektros energijos kaupikliui |
|  | Tiekiama elektros įtampa 230 V, 50 Hz, vienos fazės. |
|  | Elektros tiekimo jungtys: Sistemos įkrovimo vienos fazės 230 V, 16 A bei MC4 tipo jungtis saulės baterijai arba lygiavertė. Sistemos išėjimo ne mažiau kaip 3 vnt. vienos fazės 230 V, 16 A, srovės nuotėkio jautrumas 30 mA. |
|  | Maksimali išėjimo srovė ne mažiau kaip 60 A. |
|  | Galios talpa ne mažesnė kaip 55 kWh. |
|  | Galia ne mažesnė kaip 15 kVA. |
|  | Energijos kaupiklio apsauga: apsaugotas nuo didesnio nei nurodyta gamintojo elektros galios apkrovimo, perkaitimo, elektros tiekimo trumpo sujungimo, netinkamo įžeminimo. |
|  | Energijos kaupiklio pilno įkrovimo laikas ne ilgiau kaip 15 val. esant 16 A srovei. |
|  | Energijos kaupiklio baterijų tipas LiFePO4 (ličio jonų fosfato) arba lygiavertis. |
|  | Energijos kaupiklio baterijų įtampa ne didesnė kaip 50 V. |
|  | Energijos kaupiklio baterijų įkrovimo/iškrovimo ciklų skaičius, kai baterijų talpumas sumažėja iki 80% nuo pradinio talpumo ne mažiau kaip 6000 ciklų. |
|  | Suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija nuo energijos kaupiklio baterijų pristatymo dienos. |
|  | Elektros energijos kaupiklio valdymas: integruotas LCD arba lygiavertis liečiamas (angl. „touch screen“) ekranas ir nuotolinis valdymas bei sistemos prižiūra prisijungus prie sistemos internetu. |
|  | Elektros energijos kaupiklio apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP55 pagal IEC 60529 arba lygiavertį standartą. |
|  | CE sertifikatas arba lygiavertis, pateikiamas pristatant prekes. |
|  | Išoriniai elektros energijos kaupiklio matmenys: ilgis: ne didesnis kaip nurodyta TS 2.2 punkte; plotis: ne didesnis kaip nurodyta TS 2.4 punkte; aukštis: ne didesnis kaip 1800 mm. |
|  | Elektros energijos kaupiklio svoris ne daugiau kaip 1300 kg. |
|  | Elektros energijos kaupiklio darbinis temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -10°C iki 50°C; |
|  | Elektros energijos kaupiklio keliamas triukšmas ne didesnis kaip 70 dB(A). |
|  | Elektros energijos kaupiklis turi būti sumontuotas automobilio priekaboje, laikantis galiojančių krovinio tvirtinimo priekaboje saugos reikalavimų ir pritaikytas pakelti šakiniu krautuvu, sumontuotos kilpos kėlimo kabliams bei apsaugotas nuo vandalizmo (rakinami elektros prijungimo įvadai, uždengtas valdymo pultas bei kiti kaupiklio veikimą įtakojantys jungikliai). Avarinis elektros energijos tiekimo jungiklis apsaugotas elektros energijos kaupiklio išorėje montuojamoje dėžutėje su stiklo langu, kuris gali būti išdaužtas, esant poreikiui aktyvuoti jungiklį. |
|  | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti: - Įrenginio vartotojo instrukciją (lietuvių arba anglų kalba) arba kitus lygiaverčius dokumentus; - Įrenginio brėžinius arba funkcinę blokinę schemą, paaiškinančią sistemos funkcionavimo principus, arba kitus lygiaverčius dokumentus; - Kitus dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyrių, 2 kompl. - A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius |
| 2. | Minimalūs reikalavimai automobilio priekabai. |
|  | Priekabos bendras ilgis (nuo sukabinimo įtaiso centro iki priekabos kėbulo galo) ne mažiau kaip 3200 mm. |
|  | Naudingas ilgis, skirtas elektros energijos kaupiklio montavimui 1,50 m +/-10%. |
|  | Bendras plotis ne daugiau kaip 1500 mm. |
|  | Naudingas plotis, skirtas elektros energijos kaupiklio montavimui 1,20 m +/-10%. |
|  | Apdaila cinkuota arba lygiavertė. |
|  | Bendras priekabos su sumontuotu skirtas elektros energijos kaupikliu svoris ne didesnis kaip 1800 kg. |
|  | Ratai ne mažesni kaip R14. |
|  | Padangos skirtos kroviniam vežti, C tipo, tinkamos eksploatuoti žiemą ir vasarą. |
|  | Atraminis ratukas. |
|  | Priekaba turi 1 ašį, ratai su automatiniais stabdžiais. |
|  | Atsarginis ratas analogiškas priekabos ratams. |
|  | Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis. |
|  | Garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn. nuo priekabos perdavimo Pirkėjui dienos. |
|  | Priekaba su sumontuotu energijos kaupikliu pateikiama pirkėjui su visais būtinais dokumentais registracijai Lietuvoje, informacija dėl registravimo AB REGITRA, https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/transporto-priemones/isigijau-transporto-priemone/isigijau-nauja-anksciau-neregistruota. |
| 3. | Priedai |
|  | Elektros energijos kaupiklio įkrovimo kabelis ne trumpesnis kaip 20 m. |
|  | Elektros energijos kaupiklio sujungimo su elektros energijos vartotoju kabelis ne trumpesnis kaip 50 m, su rite, kabelio varinės gyslos 3 x 1,5 mm², ne mažiau kaip 4 elektros jungčių lizdai su įžeminimo kontaktu. |

PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

      - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.2 papunkčiu (prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių) – elektros energijos kaupiklis privalo turėti jungtį saulės baterijai (žr. šios techninės specifikacijos 1 lentelės 1.2 papunktį).

      - Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu (prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos), tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti elektros energijos kaupiklio gamintojo raštišką patvirtinimą ar deklaraciją).