TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas, Užsakovas – AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Pirkėją ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

  - Pardavėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Pirkimo objektas – Panevėžio dujų kompresorių stoties (toliau – PDKS) technologinių įrenginių ir vamzdynų dažymo darbai.

  - Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Esamos PDKS technologinių įrenginių ir vamzdynų aprašymas:

    - Aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynai, kurių darbinis slėgis iki 52 bar.

    - Aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynai, kurių skersmuo nuo DN 20 iki DN 720.

    - Vidutinio ir mažo slėgio vamzdynai, kurių darbinis slėgis 4 bar iki 100 mbar.

    - Vidutinio ir mažo slėgio vamzdynai, kurių skersmuo nuo DN 20 iki DN 100.

    - Technologiniai vandens aušinimo vamzdynai, kurių darbinis slėgis apie 3 bar.

    - Technologiniai vandens aušinimo vamzdynai, kurių skersmuo nuo DN 300 iki DN 700.

    - Dujų kompresorių atidirbtų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynai 7 vnt., kurių skersmuo DN 500.

    - Dujų kompresorių oro tiekimo sistemos filtrai su vamzdynais 7 vnt., kurių skersmuo  nuo DN 500 iki DN 1000.

    - Suspausto oro rinktuvai 3 vnt., kurių talpos po 3,2 m3 ir oro tiekimo sistemos vamzdynai.

    - Tepalo rezervuarų apžiūros aikštelė.

  - Esamos PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – gamtinės dujos

    - Nominalus darbinis slėgis vamzdyne P – 45 bar

    - Maksimalus galimas darbinis slėgis sistemoje P – 53 bar

    - Vamzdynų skersmuo nuo DN 20 iki DN 720

    - Bendras vamzdynų ilgis apie 600 m

    - Bendras vamzdynų paviršiaus plotas 350 m2   (+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne dujų temperatūra -10 - +60 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 1021 (geltona)

  - Vidutinio ir mažo slėgio vamzdynų aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – dujos

    - Nominalus darbinis slėgis vamzdyne P – 4 bar iki 100 mbar

    - Vamzdynų skersmuo nuo DN 20 iki DN 100

    - Bendras vamzdynų ilgis apie 110 m

    - Bendras vamzdynų paviršiaus plotas 45 m2 (+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne dujų temperatūra -10 - +40 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 1021 (geltona)

  - Technologiniai vandens aušinimo vamzdynų aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – technologinis vanduo

    - Nominalus darbinis slėgis vamzdyne P – 3 bar

    - Vamzdynų skersmuo nuo DN 300 iki DN 500

    - Bendras vamzdynų paviršiaus plotas 80 m2(+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne vandens temperatūra 0 - +70 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 6032 (žalia)

  - Dujų kompresorių atidirbtų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynų 7 vnt. aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – dujų išmetimo atidirbti produktai

    - Vamzdynų skersmuo DN 500

    - Bendras vamzdynų ilgis apie 60 m

    - Bendras vamzdynų paviršiaus plotas 95 m2(+ - 5%)

    - Išmetamo trakto vamzdyne temperatūra apie 400 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 7035 (pilka)

  - Dujų kompresorių oro tiekimo sistemos filtrai su vamzdynais 7 vnt. aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – oras

    - Vamzdynų skersmuo nuo DN 500 iki DN 1200

    - Bendras filtrų ir vamzdynų paviršiaus plotas 145 m2(+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne oro temperatūra -35 - +35 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 7035 (pilka)

  - Suspausto oro rinktuvų 3 vnt. ir oro tiekimo sistemos vamzdynų aprašymas:

    - Vamzdynų skersmuo nuo DN 50 iki DN 100

    - Oro rinktuvo tūris 3,2 m3

    - Bendras oro rinktuvų ir vamzdynų paviršiaus plotas 50 m2(+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne ir oro rinktuvuose oro temperatūra -35 - +35 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 5017 (mėlyna)

  - Dujų kompresorių karterio garų sistemos šalinimo vamzdynų aprašymas:

    - Vamzdynų skersmuo DN 100

    - Bendras vamzdynų ilgis apie 80 m

    - Bendras vamzdynų paviršiaus plotas 30 m2(+ - 5%)

    - Pratekančių vamzdyne garų temperatūra 10 - +55 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 7035 (pilka)

  - Dujų kompresorių apžiūros aikštelės aprašymas:

    - Bendras aikštelės plotas 310 m2(+ - 5%)

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 7035 (pilka)

  - Dujų kompresorių atidirbtų išmetamųjų dujų šalinimo vamzdynų laikančiųjų konstrukcijų aprašymas:

    - Bendras laikančiųjų konstrukcijų ilgis apie 260 m

    - Bendras laikančiųjų konstrukcijų paviršiaus plotas 150 m2(+ - 5%)

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 9005 (juoda)

  - PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų uždarymo įtaisų pavarų aprašymas:

    - Bendras uždarymo įtaisų pavarų paviršiaus plotas 20 m2(+ - 5%)

    - Uždarymo įtaisų pavarų skaičius 47 vnt.

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 5017 (mėlyna)

  - PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų uždarymo įtaisų aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – gamtinės dujos

    - Nominalus darbinis slėgis vamzdyne P – 45 bar

    - Maksimalus galimas darbinis slėgis sistemoje P – 53 bar

    - Bendras uždarymo įtaisų paviršiaus plotas 25 m2(+ - 5%)

    - Uždarymo įtaisų skaičius  51 vnt.

    - Pratekančių vamzdyne dujų temperatūra -10 - +60 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra:  -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 1021 (geltona)

  - PDKS aukšto slėgio (magistralinio dujotiekio) vamzdynų apsauginių uždarymo įtaisų aprašymas:

    - Vamzdynų terpė – gamtinės dujos

    - Nominalus darbinis slėgis vamzdyne P – 45 bar

    - Maksimalus galimas darbinis slėgis sistemoje P – 53 bar

    - Bendras uždarymo įtaisų paviršiaus plotas 8 m2(+ - 5%)

    - Uždarymo įtaisų skaičius 8 vnt.

    - Pratekančių vamzdyne dujų temperatūra -10 - +60 ⁰C

    - Aplinkos temperatūra: -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 3020 (raudona)

  - Tepalo rezervuarų apžiūros aikštelės aprašymas:

    - Bendras aikštelės plotas 70 m2(+ - 5%)

    - Aplinkos temperatūra: -35 - +35 ⁰C

    - Dažomo paviršiaus spalva RAL 7035 (pilka)

  - Bendrieji reikalavimai:

    - Parengti Panevėžio dujų kompresorių stoties, technologinių įrenginių ir vamzdynų dažymo darbų aprašą ir darbų atlikimo grafiką ir jį suderinti su Užsakovo  atsakingu asmeniu.

    - Darbų aprašo ir darbų atlikimo grafiko rengimo paslaugos turi būti atliktos ne ilgiau kaip per mėnesi nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Pagal parengtą ir suderintas darbų aprašą Rangovas turės užsakyti dažymui reikalingas medžiagas, kad jos, atsižvelgiant į užsakymo ir transportavimo terminus, į darbų vykdymo vietą būtų pristatytos per 3 mėnesius nuo suderinimo fakto. Visus darbus užbaigti ne vėliau kaip 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

    - Visos medžiagos turi būti įteisinta naudoti ES arba Lietuvos Respublikoje ir turėti atitinkamus dokumentus (saugos duomenų lapus, sertifikatus ir t. t).

    - Visa naudojama įranga, technika, priedai turi atitikti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

    - Darbuotojai, kurie atliks darbus, turi būti aprūpinti darbo ir asmeninės apsaugos priemonėmis, kurios leistų užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą.

    - Tiekėjas turi atsakyti už savo darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, o taip pat už naudojamų priemonių ir mechanizmų apsaugą. Tiekėjo paskirtas atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą darbuotojas privalo turėti darbuotoją, atsakingą už darbuotojų saugą ir turėti atitinkamą pažymėjimą.

    - Naudojamų medžiagų techninė dokumentacija (aprašymai, saugos duomenų lapai ir kt.) turi būti pateikta lietuvių kalba.

  - Reikalavimai senos dažų dangos šalinimo darbams:

    - Senos apsauginės dangos nuėmimo ir valymo, vamzdynų metalo paviršiaus paruošimo (vamzdyno metalo paviršius turi būti paruošiamas Sa 2.5 klasės pagal  standarto LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais.

    - Senų dažų šalinimo nuo technologinės įrangos ir vamzdynų metų turi būti apsaugoti visi kiti įrengimai ir vamzdynai, kurie nebus liečiami (perdažomi).

    - Pašalintos dažų atliekos ar kitos darbų metu susidariusios atliekos turi būti priduotos kaip pavojingosios atliekos licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei bei perduoti Užsakovui šios įmonės išduoti dokumentai apie priduotas atliekas.

  - Reikalavimai vamzdynų ir technologinės įrangos dažymo darbams:

    - Atlikti visų vamzdynų ir technologinės įrangos paviršių paruošimą prieš dažymą numatant nešvarumų pašalinimą naudojant aukšto slėgio vandens srovę arba analogišką valymo būdą.

    - Nuo atmosferinės korozijos dangos sistemą pagal LST EN ISO 12944-5 „Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 5 dalis. Apsauginių dažų sistemos“ standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus.

    - Danga parenkama atsižvelgiant į sekančius aplinkos parametrus:

    - atmosferos korozingumo kategorija – C4, aukšta;

    - klimato tipas – šaltas.

    - Gali būti projektuojamos ne prastesnės dangos sistemos kaip LST EN ISO 12944-5/C4.07 (arba lygiaverčio) klasės dangos, sistemos storis 300 µm. Dangos spalva pagal RAL (konkrečiai nurodytam vamzdynui ar technologinei įrangai).

    - Dangos sodrios spalvos išlaikymas ne trumpiau kaip 15 metų, atsparumas UV.

  - Medžiagos turi būti naujos, neperpilstytos, bei pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime.

  - Darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo darbų užbaigimo dienos.

  - Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip 2024 metais.

  - Jei šiose techninėse sąlygose yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Maksvytiškių k., Verslo g. 11, Panevėžio r.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Medžiagos turi būti pristatytos per 3 mėn. nuo medžiagų suderinimo akto, o darbai įvykdyti ne vėliau kaip 15 mėn. nuo sutarties pasirašymo.

4.2. Gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas - ne ilgesnis nei 30 darbo dienų.

4.3. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Medžiagos būtų pristatomos ne piko valandomis t. y. Medžiagų pristatymo laikas (I-V 9.30-12.00 val.; 12.45-14.00 val.). Į Medžiagų kainą turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.

4.4. Medžiagos pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.“ Kartu su prekėmis pateikti atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: pakuotės aprašymas, pažyma, tiekėjo ar gamintojo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

4.5. Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui pateikti elektroniniu būdu, dokumentus pasirašant tik elektroniniu parašu.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

5.1. Medžiagų saugos duomenų lapai.

5.2. Medžiagų techninės specifikacijos.

5.3. Medžiagų CE, EU atitikties deklaracijos.

Pastabos:

- - Prieš pateikiant pasiūlymą Tiekėjas gali apžiūrėti Objektą ir įvertinti visus reikalingus darbus ir išlaidas.

- Jei techninėje specifikacijoje yra nuoroda į konkretų standartą, gaminį ar gamintoją ir nėra nuorodos „arba lygiavertis“, vertinti kaip su nuoroda „arba lygiavertis“.

- - Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat visus techninėje specifikacijoje nenurodytus darbus ar su tuo susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje ir kurios yra būtinos rezultatui pasiekti;

- - Atliekant Darbus, Tiekėjas turi užtikrinti Objektuose esančių pastatų, įrenginių, patalpų apsaugą nuo sugadinimo. Sugadinus pastatus ir statinius - juos suremontuoti, o sugadinus esamus įrenginius - juos pakeisti naujais.