TS PRIEDAS NR. 2.2

MECHANIKOS MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS

1.	IKI 1000 V KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE TECHNINIAI REIKALAVIMAI	2

# IKI 1000 V KABELIŲ PLASTIKINE IZOLIACIJA SKIRTŲ KLOTI ŽEMĖJE, PATALPOSE IR ATVIRAME ORE TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Siūlomos medžiagos pavadinimas: |  |
| --- | --- |
| Siūlomos medžiagos techninis žymėjimas / kodas: |  |
| Siūlomos medžiagos gamintojo pavadinimas ir šalis: |  |

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi nurodyti atitinka/neatitinka | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |  |  |
|  | Tipiniai bandymai turi būti atlikti Europoje akredituotoje laboratorijoje. | Pateikti bandymų protokolų kopijas |  |  |
|  | Vardinė įtampa U0/U | ≥ 0,6/1 kV. |  |  |
|  | Maksimalioji įtampa | 1,2 kV. |  |  |
|  | Vardinis dažnis | 50 Hz. |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos | - Patalpose (išskyrus požeminių nuotekų siurblinių vidų); - Žemėje; - Atvirame ore. |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra | Nuo -35 iki +35 °C. |  |  |
|  | Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 8.1. | Laidininkas | Laidininkas turi būti pagamintas iš atkaitinto vario. |  |  |
| 8.2. | Laidininko tipas | 1 arba 2 klasė pagal LST EN 60228 standartą arba lygiavertį. |  |  |
| 8.3. | Laidininkų izoliacija | XLPE. |  |  |
| 8.4. | Kabelio gyslų spalvinis žymėjimas | Pagal LST 1555 ( LST HD 308) arba IEC 60757. |  |  |
| 8.5. | Išorinis apvalkalas | Juodas UV spinduliams atsparus PVC arba UV spinduliams atsparus nepalaikantis degimo PE. |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė kabelio laidininko temperatūra | + 90 °C. |  |  |
|  | Maksimali kabelio temperatūra esant trumpajam jungimui ( 5 s) | + 250 °C. |  |  |
|  | Žemiausia klojimo temperatūra | -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis. |  |  |
|  | Minimalus lenkimo spindulys | ≤ 10xD D – išorinis kabelio skersmuo. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | Pateikti bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas* | Pateikti bandymų protokolų kopijas. |  |  |
|  | Pasirenkami parametrai |  |  |  |
|  | Kabelio konstrukcija: |  |  |  |
| 15.1 | Laidininkų skaičius | Nustatoma užsakant**: - 3; - 4; - 5. |  |  |
| 15.2 | Apsauginis sluoksnis tarp gyslų izoliacijos ir išorinio apvalkalo | Nustatoma užsakant**: - užpildas; - visos gyslos apsuktos tampria izoliacine juosta. |  |  |
|  | Kabelio skerspjūvio plotas | Nurodoma užsakant** (2,5 ÷ 240) mm². |  |  |

*perkant darbus, dokumentų pateikti nereikia

**perkant darbus parametrai parenkami projektuotojo / perkant prekes parametrai parenkami Pirkėjo