VIENASRAUČIŲ MECHANINIŲ GERIAMOJO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

1.1. Pirkimo objektas – vienasraučiai mechaniniai geriamojo vandens apskaitos prietaisai.

  - Vienasraučių mechaninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų D15 mm (80 mm ir 110 mm ilgio) ir D20 mm (be antgalių) (toliau – Prekės) pirkimas. Prekės bus montuojamos butuose/individualiuose namuose, pastatų įvaduose ir kituose objektuose.

- PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Skersmuo, mm | Prekės konstrukcija | Ilgis, mm | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. laikotarpiui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 | Vienasrautis mechaninis | 80 | vnt. | 4 000 |
| 2. | 15 | Vienasrautis mechaninis | 110 | vnt. | 12 000 |
| 3. | 20 | Vienasrautis mechaninis | 130 | vnt. | 6 000 |

  - Prekės bus užsakomos pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

  - Preliminarūs Prekių kiekiai nėra laikomi maksimaliais. Perkantysis subjektas, įsigydamas Prekes, negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurais, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurais.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į Perkančiojo subjekto sandėlį adresu Birutės g. 39A, Šiauliai.

- GARANTIJOS

  - Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis laikotarpis nuo prekių pristatymo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnės.

- PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.

  - Pristačius brokuotas Prekes, Tiekėjas jas privalo paimti iš Pirkėjo patalpų – Birutės g. 39A, Šiauliai, ir pakeisti jas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo raštu (elektroniniu paštu) pateikimo dienos.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad Prekės bus pristatomos darbo dienomis nuo 10:00 iki 15:00 val. iš anksto suderintu laiku.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Bendrieji reikalavimai Prekėms:

    - Prekių patikros galiojimo laikas turi atitikti Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymu Nr. 4-523, aktualios redakcijos 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4 papunkčiuose numatytus laiko intervalus.

    - Prekės turi atitikti „Matavimo priemonių techninio reglamento“, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699, aktualios redakcijos reikalavimus.

    - Prekės turi atitikti „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761, aktualios redakcijos reikalavimus bei turi būti pažymėti ženklais ir/arba žymenimis ir/arba turėti dokumentus, patvirtinančius matavimo priemonės tipo įvertinimą, patvirtinimą ir einamųjų metų pirminę patikrą;

  - Techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Atitikimo reikalavimui patvirtinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vienasraučio mechaninio šalto vandens skaitiklio gamintojas, tipas/modelis. | (nurodyti gamintoją ir modelį) |
| 2. | Vienasrautis mechaninis sausos eigos, apsaugotas nuo išorinio statinio magnetinio lauko poveikio. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 3. | Matuojama terpė – šaltas geriamasis vanduo, vandens temperatūra nuo 0,1 °C iki 30 °C, didžiausias darbinis slėgis ≥1,6 Mpa. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 4. | Skaitiklių srautų santykis R, Q3/Q1 ≥ 160, montuojant horizontalioje (H) padėtyje. | (nurodyti skaitiklių D15 mm (80 mm ir 110 mm ilgio), D20 mm konkretų srautų santykį R bei ilgalaikio darbo srautą Q3 (m3/h) ir mažiausią srautą Q1 (m3/h) ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 5. | Skaitiklio korpusas nerūdijančio metalo, sparnuotės ašis nerūdijančio plieno apsaugota nuo kalkių nuosėdų sankaupos. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 6. | Skaičiavimo mechanizmas turi būti apsaugotas nuo kondensato rinkimosi. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |
| 7. | Skaitiklių pajungimo būdas – movinis. | (nurodyti ar atitinka ir pateikti nuorodą į pridedamą, atitiktį patvirtinantį dokumentą) |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Kiekvienam siūlomos Prekės tipui pateikti EB tipo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą, patvirtinantį matavimo priemonės atitiktį Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams, matavimo priemonės  tipo ir  einamųjų metų pirminės patikros atlikimo patvirtinimą.

7.2. IP klasę patvirtinantį, gamintojo išduotą dokumentą originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą.

7.3. Kitus dokumentus arba nuorodas į techninius dokumentus elektroniniame formate, patvirtinančius šios Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodytus techninius reikalavimus.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Pirmą kartą pristatant Prekes, kartu su Prekėmis pateikti:

    - įrengimo instrukciją, kurioje turi būti pateikti visi nurodymai, kaip Prekes įrengti, derinti ir paleisti veikti, siekiant užtikrinti matavimų kokybę (po 1 egz. kiekvienam priemonės tipui, modeliui).

    - informacinius ir įspėjamuosius užrašus, dedamus ant vandens skaitiklio (ženklo pavyzdį, turinį), jei taip nustatyta (parengtus lietuvių kalba, po 1 egz. kiekvienam matavimo priemonės vienetui).

  - Pateikiant Prekes (kiekvieną kartą), ant Prekės dėžutės viršaus turi būti užklijuotas lipdukas ir prekės brūkšninis (BAR) kodas (BAR formatas – 3/9):

    - lipduke turi būti nurodyta ši informacija:

  - skaitiklio tipas;

  - skaitiklio skersmuo;

  - skaitiklio montažinis ilgis.

8.2.2. BAR kode turi būti užšifruota:

-    gamyklinis Nr.;

-    diametras, ilgis;

-    tipas;

-    skaitiklio patikros data.

Pagal Perkančiojo subjekto poreikį ši informacija, kartu su Prekėmis, gali būti pateikiama el. formatu.

  - Papildomai kartu su Prekėmis (kiekvieną kartą) pateikti gamintojo deklaraciją arba prekių techninius pasus, kuriuose turi būti nurodytas vandens skaitiklio diametras, gamyklinis Nr., patikros atlikimo data, vnt. skaičius.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28  d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ , 4.4.4.1 papunkčiu siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių sutarties vykdymo metu, t. y. šalys įsipareigoja laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų:

    - Mažinti popieriaus sunaudojimą, t. y. visa su Prekių tiekimu susijusi dokumentacija (prekių perdavimo-priėmimo aktai, sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, instrukcijos, prekių užsakymai ir kt.) turi būti pateikta (siunčiama) ir, esant poreikiui, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis. Visa sutarties vykdymui reikalinga informacija teikiama tik elektroniniu formatu.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KITI REIKALAVIMAI

  - NETAIKOMA

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Techninėje specifikacijoje konfidencialios informacijos nėra.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS