TVIRTINU

AB ,,Kauno energija“

Technikos direktorius

2025 m. birželio mėn.    d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) Garliavos katilinėje (toliau − Objektas) reikalingas naujas kondensacinio dūmų ekonomaizerio surenkamas plokštelinis šilumokaitis (BVPŽ kodas –42511100-2; toliau – Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Šilumokaitis skirtas perduoti šilumai nuo dūmų kondensacinio ekonomaizerio darbo procese susidarančio kondensato į iš tinklo grįžtančiam termofikaciniam vandeniui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR TECHNINĖ CHARAKTERISTIKA

  - Esamas plokštelinis surenkamas šilumokaitis – Alfa Laval M15-BGF serijinis nr.: 30107-46630. Šilumokaičio principinis brėžinys pateiktas Priede Nr. 1. Duomenų lentelė pateikta Priede Nr. 2.

  - Tiekėjas atsakingas už:

    - Įrangos, numatytos 3.3 punkte pristatymą į objektą;

  - Prekes sudaro

    - Polkštelinis surenkamas šilumokaitis, parinkimo parametrai pateikiami Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametras | Kondensacinio ekonomaizerio šilumokaitis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kondensato pusė |  |  |  |
|  |  | Pirmoji sekcija | Antroji sekcija |
| 1. | Temperatūra įėjime į šilumokaitį, °C | 57,8 | 64,9 |
| 2. | Debitas, l/s | 35-37,5 | 35-37,5 |
| 5. | Slėgio nuostoliai, kPA | ≤22 | ≤22 |
|  | Termofikacinio vandens pusė |  |  |
| 1. | Temperatūra įėjime į šilumokaitį, °C | 50 |  |
| 2. | Debitas, l/s | 38-39 |  |
| 3. | Slėgio nuostoliai, kPa | ≤22 |  |
| Bendrieji šilumokaičio parametrai |  |  |  |
| 3. | Galia, kW | ≥910 | ≥1115 |
| 4. | Šildomas paviršius, m2 | ≥115 | ≥110 |

  - Prekė privalo būti tinkama sumontuoti į esamą sistemą, be jokių papildomų vamzdynų ar pajungimų demontavimo/montavimo darbų. Esant poreikiui Tiekėjas gali atvykti į vietą įsivertinti situacijai. Šilumokaičio montavimo vieta pavaizduota Prieduose Nr. 3,4 ir 5.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PREKIŲ TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI

  - DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:

    - Prekės perdavimo – priėmimo aktas;

    - Prekėms suteiktos 5.1 punkte minimą garantijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai;

    - Gaminio atitikties deklaracija;

    - Produkto duomenų lapas

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms taikomas ne mažesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis nuo įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

- įrangos pristatymo ir paslaugų suteikimoterminas ir VIETA

  - Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo sąskaita ir jėgomis adresu S. Lozoraičio g. 17A, Garliava (Garliavos katilinė).

  - Prekės pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 14 savaičių nuo sutarties pasirašymo dienos.