PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NAUJŲ SMULKINTUVŲ ĮSIGIJIMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šiuo metu Pirkėjas Klaipėdos miesto nuotekų valykloje eksploatuoja ir planuoja atnaujinti (pakeisti) šiuos smulkintuvus:

1 vnt. vertikaliai pastatomas smulkintuvas, esantis „M“ pastate (pirminio dumblo siurblinėje);

1 vnt. horizontaliai pastatomas smulkintuvas, esantis skystų atliekų priėmimo mazge;

1 vnt. horizontaliai pastatomas smulkintuvas, esantis nuotekų priėmimo stotelėje.

2.2. Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

2.2.1. Į galutinę pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo, pristatymo, iškrovimo nurodytu adresu išlaidos, visos su prekių gamintojo atstovavimu susijusios išlaidos, t. y. visos išlaidos reikalingos tinkamam sutarties įvykdymui už kuriuos nebus papildomai apmokama.

2.2.2. Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis (specialiųjų pirkimų sąlygų 3 sk.). Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

2.2.3. Tiekėjas su  pasiūlymu atskiru dokumentu arba nuorodas į viešai prieinamą interneto tinklalapį turi pateikti Prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaraciją/as (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pažymėti – pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

2.2.4. Tiekėjas įvertina, kad pateikta įranga tinkamai bus integruojama vietoj šiuo metu į veikiančių įrenginių, todėl privalo būti užtikrintas pilnas techninis suderinamumas su veikiančiomis sistemomis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Naujų smulkintuvų įsigijimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 3vnt. |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | Prekės pristatymo terminas ne ilgesnis kaip 5 (penki) mėnesiai. |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, ar pan., negalimi)] |
| 1. | Perkamas objektas -1vnt. (vertikaliai pastatomas smulkintuvas, esantis „M“ pastate (pirminio dumblo siurblinėje)) |  |  |  |
| 1.1 | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |
| 1.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai smulkintuvui | Darbo aplinka- nuotekų dumblas. |  | Nurodyti |
|  |  | Skysčio temperatūra 10 ºC - 40 ºC. |  | Nurodyti |
|  |  | Sausų medžiagų kiekis ne mažiau nei 5%. |  | Nurodyti |
|  |  | Nominalus smulkintuvo našumas 120m3/h ± 5% |  | Nurodyti |
|  |  | Montavimas- jungiamaisiais flanšais iš abiejų pusių DN 150. |  | Nurodyti |
|  |  | Įrenginys turi būti aprūpintas sandarinimo riebokšliais (iki 6bar) su guoliais viršuje ir apačioje smulkinančiųjų velenų. |  | Nurodyti |
|  |  | Dviejų velenų smulkintuvas, velenų plieno markė: ne mažesnė kaip AISI4140 grūdintas plienas, kietumas 34-38 HRc pagal Rockwell C skalę; |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkinantieji peiliai turi būti skirti smulkinti įvairios frakcijos priemaišas esančias dumble, tokias kaip plaukus, šiukšles ir t.t, peiliai ties dantimis turi sueiti spirale į V formą, dantų skaičius 11-13 dantų (storis 6-8mm). Plieno markė: ne mažesnio kaip AISI8620 grūdintas plienas, kietumas 60-65 HRc pagal Rockwell C skalę |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvo korpusas sudarytas iš kalaus ketaus konstrukcijos (nurodyti markę). |  | Nurodyti |
| 1.3 | Reikalavimai elektros varikliui/ reduktoriui | Elektros variklis 1,5- 2,2 kW. |  | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz |  | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V |  | Nurodyti |
|  |  | Srovė- trifazė |  | Nurodyti |
| 1.4 | Reikalavimai smulkintuvo demontavimui- sumontavimui | Montavimas vertikalus. |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvas bus naudojamas esamo smulkintuvo vietoje, pajungimas- sumontavimas turi atitikti žr. priedas „Įrangos (smulkintuvas) brėžinys- išmatavimai“ nurodytus matmenis, arba kitu atveju pateikiami priedai kurie būtų pritaikyti sumontavimui (paliekant galimybę reikalui esant atstatyti- sumontuoti senąjį šiuo metu eksploatuojamą smulkintuvą). Demontuoti seną smulkintuvą ir į jo vietą sumontuoti naują. Darbus, medžiagas kuriuos reikalingos norint sumontuoti naują smulkintuvą Tiekėjas nusimato įskaičiuodamas į bendra pasiūlymo kainą medžiagas kuriuos bus reikalingos montuojant naują smulkintuvą, medžiagos montuojant smulkintuvą naudojamos nežemesnės klasės nei AISI 316 plienas. Esamo smulkintuvo matmenys: B- 184mm; C-483mm. |  |  |
| 2. | Perkamas objektas -1vnt. (horizontaliai pastatomas smulkintuvas, esantis skystų atliekų priėmimo mazge) |  |  |  |
| 2.1 | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |
| 2.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai smulkintuvui | Darbo aplinka- skystos atvežtinės atliekos (septinis dumblas, alyvos ir riebalų mišinys) |  | Nurodyti |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ºC - 40 ºC. |  | Nurodyti |
|  |  | Sausų medžiagų kiekis ne mažiau nei 5%. |  | Nurodyti |
|  |  | Nominalus smulkintuvo našumas 60 m3/h ± 5% |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkinančiosios kameros aukštis 150- 200 mm. |  |  |
|  |  | Montavimas- jungiamaisiais flanšais iš abiejų pusių DN 100. |  | Nurodyti |
|  |  | Įrenginys turi būti aprūpintas sandarinimo riebokšliais (iki 6bar) su guoliais viršuje ir apačioje smulkinančiųjų velenų. |  | Nurodyti |
|  |  | Dviejų velenų smulkintuvas, velenų plieno markė: ne mažesnė kaip AISI4140 grūdintas plienas, kietumas 34-38 HRc pagal Rockwell C skalę; |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkinantieji peiliai turi būti skirti smulkinti įvairios frakcijos priemaišas esančias skystose atliekose- dumble, tokias kaip plaukus, riebalų gabalus šiukšles ir t.t, peiliai ties dantimis turi sueiti spirale į V formą. Plieno markė: ne mažesnio kaip AISI8620 grūdintas plienas, kietumas 60-65 HRc pagal Rockwell C skalę. |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvo korpusas sudarytas iš kalaus ketaus konstrukcijos (nurodyti markę). |  | Nurodyti |
| 2.3 | Reikalavimai elektros varikliui/ reduktoriui | Elektros variklis 1,5- 2,2 kW. |  | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz |  | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V |  | Nurodyti |
|  |  | Srovė- trifazė |  | Nurodyti |
| 2.4 | Reikalavimai smulkintuvo demontavimui- sumontavimui | Montavimas horizontalus. |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvas bus naudojamas esamo smulkintuvo vietoje, pajungimas- sumontavimas turi atitikti žr. priedas „Įrangos (smulkintuvas) brėžinys- išmatavimai“ nurodytus matmenis, arba kitu atveju pateikiami priedai kurie būtų pritaikyti sumontavimui (paliekant galimybę reikalui esant atstatyti- sumontuoti senąjį šiuo metu eksploatuojamą smulkintuvą). Demontuoti seną smulkintuvą ir į jo vietą sumontuoti naują. Darbus, medžiagas kuriuos reikalingos norint sumontuoti naują smulkintuvą Tiekėjas nusimato įskaičiuodamas į bendra pasiūlymo kainą medžiagas kuriuos bus reikalingos montuojant naują smulkintuvą, medžiagos montuojant smulkintuvą naudojamos nežemesnės klasės nei AISI 316 plienas. Esamo smulkintuvo matmenys: B- 158mm; C-406mm. |  |  |
| 3. | Perkamas objektas -1vnt. (horizontaliai pastatomas smulkintuvas, esantis nuotekų priėmimo stotelėje) |  |  |  |
| 3.1 | Modelis, gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti tikslų modelį, gamintoją, kilmės šalį |  | Nurodyti |
| 3.2. | Bendrieji techniniai duomenys, reikalavimai smulkintuvui | Darbo aplinka- skystos atvežtinės atliekos (skystos nuotekos su įvairiomis priemaišomis) |  | Nurodyti |
|  |  | Skysčio temperatūra 0 ºC - 40 ºC. |  | Nurodyti |
|  |  | Sausų medžiagų kiekis ne mažiau nei 5%. |  | Nurodyti |
|  |  | Nominalus smulkintuvo našumas 100 m3/h ± 5% |  | Nurodyti |
|  |  | Montavimas- jungiamaisiais flanšais iš abiejų pusių DN 100. |  | Nurodyti |
|  |  | Įrenginys turi būti aprūpintas sandarinimo riebokšliais (iki 6bar) su guoliais viršuje ir apačioje smulkinančiųjų velenų. |  | Nurodyti |
|  |  | Dviejų velenų smulkintuvas, velenų plieno markė: ne mažesnė kaip AISI4140 grūdintas plienas, kietumas 34-38 HRc pagal Rockwell C skalę; |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkinantieji peiliai turi būti skirti smulkinti įvairios frakcijos priemaišas esančias skystuose nuotekose, tokias kaip plaukus, šiukšles, akmenis ir t.t, peiliai ties dantimis turi sueiti spirale į V formą, Plieno markė: ne mažesnio kaip AISI8620 grūdintas plienas, kietumas 60-65 HRc pagal Rockwell C skalę |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvo korpusas sudarytas iš kalaus ketaus konstrukcijos (nurodyti markę). |  | Nurodyti |
| 3.3 | Reikalavimai elektros varikliui/ reduktoriui | Elektros variklis 3,5- 4,5kW. |  | Nurodyti |
|  |  | Dažnis 50 Hz |  | Nurodyti |
|  |  | Įtampa 400 V |  | Nurodyti |
|  |  | Srovė- trifazė |  | Nurodyti |
| 3.4 | Reikalavimai smulkintuvo demontavimui- sumontavimui | Montavimas horizontalus. |  | Nurodyti |
|  |  | Smulkintuvas bus naudojamas esamo smulkintuvo vietoje, pajungimas- sumontavimas turi atitikti žr. priedas „Įrangos (smulkintuvas) brėžinys- išmatavimai“ nurodytus matmenis, arba kitu atveju pateikiami priedai kurie būtų pritaikyti sumontavimui (paliekant galimybę reikalui esant atstatyti- sumontuoti senąjį šiuo metu eksploatuojamą smulkintuvą). Demontuoti seną smulkintuvą ir į jo vietą sumontuoti naują. Darbus, medžiagas kuriuos reikalingos norint sumontuoti naują smulkintuvą Tiekėjas nusimato įskaičiuodamas į bendra pasiūlymo kainą medžiagas kuriuos bus reikalingos montuojant naują smulkintuvą, medžiagos montuojant smulkintuvą naudojamos nežemesnės klasės nei AISI 316 plienas. Esamo smulkintuvo matmenys: D- 238 mm; C-483mm |  |  |
| 4. | Kiti bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| 4.1 | Reikalavimai prekei | Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta techninėje specifikacijoje |  |  |
|  |  | Pirkėjo įranga turi būti sertifikuota ES šalyse |  | Nurodyti |
| 4.2 | Prekių pristatymo vieta ir tvarka | Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj. Visais atvejais prekių atvežimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovo atstovu. |  |  |
| 4.3 | Dokumentacija | Techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos patvirtinimui, Tiekėjas turi: 1. Nurodyti tiekėjo/gamintojo aptarnavimo serviso atstovą (tiekėjo/gamintojo aptarnavimo centro pavadinimas, kontaktai) atsakingi asmenys; 2. Siūlomo smulkintuvo duomenų lapus ir darbo grafiką, kurie gali būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. 3.Pateikti CE sertifikavimo standartus įrodančius dokumentus. |  | Nurodyti |
|  |  | Tiekėjas įpareigojamas kartu su preke pateikti: 1. Prekių pristatymo važtaraštis ar prekių perdavimo - priėmimo aktas su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu; 2. Kartu su preke turi būti pateikta eksploatacijos ir techninio aptarnavimo instrukcija lietuviu kalba. 3. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduoti garantiją patvirtinantys dokumentai. Garantiją patvirtinantys dokumentai gali būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba, kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba. 4. Pateikiama oficialaus įrangos tiekėjo/ gamintojo pažyma, apie tai, kad tiekėjas/ gamintojas pateikdamas naują įrangą priima seną nebeeksploatuojamą įrangą perdirbimui ar restauracijai. |  |  |
| 4.4 | Paleidimas derinimas | Atlikus visus aukščiau nurodytus įrangos montavimo ir pajungimo darbus, Tiekėjas turi atlikti pilną įrangos paleidimo ir derinimo darbų procesą. |  |  |
|  |  | Prieš pradedant paleidimo derinimo darbus visus darbus derinti su už sutartį atsakingu asmeniu. |  |  |
| 4.5 | Prekių kokybė | Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų. |  |  |
|  |  | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
| 4.6 | Trūkumų šalinimas | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu privalo savo lėšomis šalinti atsiradusius trūkumus, įskaitant ir reikiamų medžiagų tiekimą. Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  |  |
| 4.7 | Garantija Prekėms | Garantinis terminas netrumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  | Nurodyti |
| 5. | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
| 5.1. | Perkamas aplinkai palankus produktas | Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) patvirtinto 2022-12-13 aplinkos apsaugos ministro įsakymu Nr.D1-401: Nebeeksploatuojamas prekes pirkėjas perduoda, tiekėjas paima, perdirbimui arba restauracijai. |  |  |
| 5.2 | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Pateikiama oficialaus įrangos tiekėjo/ gamintojo pažyma, apie tai, kad tiekėjas/ gamintojas pateikdamas naują įrangą priima seną nebeeksploatuojamą įrangą perdirbimui ar restauracijai. |  |  |