TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deguonies generatorius – 1 kompl. |  |  |
| 1.1. | Deguonies koncentracijos ribos | > 93 % |  |
| 1.2. | Tiekimo gaminamas srautas | > 16,1 m³/h. |  |
| 1.3. | Tiekiamo deguonies slėgis ne mažiau kaip | >4,5-6 bar. |  |
| 1.4. | Standartai: | Turi atitikti LST EN ISO 7396-1 ar lygiavertį ir Europos farmakopėjos Deguonis skirsnį, |  |
| 1.5. | Deguonies analizatorius integruotas į generatoriaus monitorių | Pageidautina |  |
| 1.6. | Deguonies grynumo matavimo ribos | Ne mažiau kaip 0 – 93 % |  |
| 1.7. | Ekranas | LCD ar lygiavertis |  |
| 1.8. | Pasileidimas/paleidimas elektrai dingus ar klaidoms išnykus | Būtina |  |
| 1.9. | Grynumo atstatymas | Automatinis |  |
| 1.10. | Deguonies srauto parodymas | Būtina |  |
| 1.11. | Darbo ir serviso laikmačiai | Pageidautina |  |
| 1.12. | Įvykių sąrašas | Pageidautina: Aliarmai pateikiami su datomis |  |
| 1.13. | Prieiga prie deguonies generatoriaus | Pageidautina: Vartotojui draugiška WEB sąsaja |  |
| 1.14. | Aliarmų signalai išorinei BMS sistemos pajungimui | Pageidautina |  |
| 1.15. | Eterneto jungtis | Pageidautina: RJ45 jungtis, nuolatinis generatoriaus stebėjimas |  |
| 1.16. | Aliarmų siuntimas | Pageidautina: El.paštu arba SMS |  |
| 1.17. | Deguonies generatoriaus monitorinimas telefone | Pageidautina |  |
| 2. | Įrangos sudedamosios dalys: |  |  |
| 2.1. | Oro kompresoriaus sistema turi atitikti ISO 8573-1 standartą. | Būtina arba lygiavertis |  |
| 2.2. | Deguonies rezervuaras: | Talpa ne mažiau 2x900 l, neprastesnė nei cinkuoto metalo, slėgis - ne mažiau 6 bar. |  |
| 2.3. | Suspausto oro rezervuaras: | Talpa ne mažiau 2x900 l, neprastesnė nei cinkuoto metalo, slėgis - ne mažiau 6 bar. |  |
| 2.4. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija | Pageidautina: Keturiems šaltiniams (3 generatorių tiekimas, balionų rampa) su srauto davikliu. |  |
| 3. | Oro kompresorius: |  |  |
| 3.1. | Našumas | Ne mažiau 320 m3/h |  |
| 3.2. | Galingumas | Ne daugiau 37 kW |  |
| 3.3. | Slėgis | Ne mažiau 10 bar |  |
| 3.4. | Cikloninis separatorius ir elektroninis kondensato nuleidiklis | Būtina |  |
| 3.5. | Oro imtuvo talpa | Ne mažiau kaip 2x900 l. Su oro apsauginiu vožtuvu |  |
| 3.6. | Standartai: | ISO 8573-1 ar lygiavertis |  |
| 4. | Oro sausintuvas: | Pageidautina |  |
| 5. | Deguonies šaltinių automatinė perjungimo sistema su telemetrija | Pageidautina |  |
| 6. | Telemetrija | Pageidautina: Visų naujai montuojamų įrenginių – deguonies generatoriaus, medicininių dujų valdymo spintos, centrinių medicininių dujų skydų telemetrija turi turėti nuolatinį monitoringą, duomenų kaupimą, aliarmų siuntimą email‘ais ir/ar sms |  |
| 8. | Garantija | >24 mėn. |  |
| 9. | CE ženklinimas | Būtina |  |