DRĖKINTUVO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalingas parametras | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiesioginis pajungimas | Būtina |  |
|  | DIN ar lygiaverčio standarto | Būtina |  |
|  | Srauto reguliavimo ir matavimo ribos ne siauresnės kaip | 0-15 l/min |  |
|  | Srauto reguliatoriaus slėgis | >4 bar |  |
|  | Deguonies drėkintuvas | >300 ml talpos |  |
|  | Deguonies drėkintuvas sterilizuojamas | Būtina |  |

SKYDO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalingas parametras | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skydas montuojamas į sieną | Būtina |  |
|  | Sudėtis: 1x O2 | Būtina |  |
|  | Medicininių dujų pajungimai O2 | ≥DN18 ar lygiavertis |  |
|  | Dujų slėgio kontroliniai manometrai | Būtina |  |
|  | Ventiliai kiekvienos dujų linijos uždarymui | Būtina |  |
|  | Aliarmo signalai, esant dujų tiekimo sutrikimui – garsinis ir vizualinis | Būtina |  |
|  | Valdymo panelė su LCD ar lygiaverčiu ekranu | Būtina |  |
|  | Aliarmų panelės meniu lietuvių kalba | Pageidautina |  |
|  | Instaliuota eterneto RJ45 jungtis | Pageidautina |  |
|  | Nuolatinis stebėjimas (telemetrija) | Pageidautina |  |
|  | Aliarmų siuntimas | Pageidautina |  |
|  | Avariniai pajungimai O2 mechaninis: | DIN 13260-2 ar lygiavertis kodavimas; Turi atitikti LST EN ISO 9170-1:2020 ar lygiavertį standartą. |  |
|  | Gaminys turi būti žymimas CE ženklu. | Būtina |  |
| - Deguonies | Gaminys turi būti pagamintas laikantis standartų | LST EN ISO 7396-1:2016 ar lygiavertį standartą |  |

VIRŠTINKINĖ DEGUONIES ROZETĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalingas parametras | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lizdas montuojamas ant sienos aliuminiame ar lygiaverčiame korpuse | Būtina |  |
|  | Medicininių dujų vamzdyno pajungimas | 8x1,0 ar lygiavertis |  |
|  | Gaminys turi būti žymimas CE ženklu. | Būtina |  |
|  | Kodavimo sistema | DIN 13620-2 standarto ar lygiavertė |  |